Cerințe suplimentare:

1. Panouri fotovoltaice:

- Eficiența conversiei fotovoltaice: minim 21,1%

- Degradarea nu mai mare de 16% pentru 25 ani de la capacitatea instalată.

- Garanția minimă a panourilor fotovoltaice trebuie să fie de minim 20 ani (în cazul apariției unui defect ofertantul va înlocui necondiționat panoul defect din contul său).

2.Invertor

- Garanția minimă a invertoarelor trebuie să fie de minim 10 ani (în cazul apariției unui defect ofertantul va înlocui necondiționat invertorul defect din contul său).

- Eficiența de conversie a curentului nu mai puțin de 99%.

- Puterea supraîncărcării a invertorului pe curent continuu minim 40%.

- Invertoarele trebuie să fie interconectate într-un sistem de gestionare, care va colecta datele de la invertoare și le va transmite prin canalul de telecomunicații către stația de monitorizare.

- Posibilitatea de schimbat/modificat diapazonul tensiunii de lucru de la distanță prin intermediul aplicației de monitorizare.

- Posibilitatea de deconectat și conectat de la distanță prin intermediul aplicației de monitorizare.

- Display integrat cu indicatoare LED, Bluetooth / WLAN + APP.

- Conexiune Ethernet / RS485 / USB integrată pentru vizualizarea parametrilor și setărilor pe computer, tabletă sau smarphone.

- BUS de monitorizare integrat (MBUS).

- Stocarea datelor prin tehnologia cloud - tip de aplicație web.

- Software specializat pentru monitorizarea de la distanță și sistemul de control: Pentru a putea monitoriza puterea generată, evenimentele de eroare, nivelul de eficiență generală, programul de întreținere, securitatea sistemului.

- Integrată protecția pe curent continuu

- Integrată protecția pe curent alternativ

3.Ofertantul va asigura:

- Furnizorul va prezenta toate documentele necesare pentru dare în exploatare, cu obținerea actului de conformitate de la ANRE, inclusiv actele:

- Declarație de conformitate a lucrării.

- Manuale de utilizare și întreținere.

- Lista componentelor livrate.

- Procese verbale de dare în exploatare .

- Se va asigura instruirea personalului de întreținere în momentul punerii în funcțiune a Sistemului Fotovoltaic, de către personal autorizat.

- Perioada de instruire a personalului va fi de minim 3 zile. Toate materialele de instruire și manualele vor fi scrise în limba de Stat și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea și întreținerea sistemului de către personalul autorizat al beneficiarului.

- Servicii și lucrări de mentenanță pentru 5 ani (costurile vor fi incluse în oferta)

- Declarație de garanție pentru lucrare: 60 luni.

- Declarație pe propria răspundere privind cantitatea minimă produsă anual cu elaborarea planului de producere pe 5 ani.

- Monitorizarea producerii centralei și situației tehnice să fie posibil de accesat  de pe telefonul mobil sau calculator.

- Ofertantul va asigura asistența tehnică, reparația, precum și înlocuirea componentelor defecte, în mod gratuit, pe toată perioada de garanție și din contul lui.

- Timpul de intervenție de la data sesizării defecțiunii: maxim 3 zile lucrătoare de la apariția errorii în programul de monitorizare sau după caz de la sesizarea beneficiarului.

- Ofertantul trebuie să dispună de personal calificat minimum un electrician autorizat și un diriginte de șantier.

- Termen de execuție 40 zile calendaristice din momentul solicitării.

4.Mostre:

- La solicitare, în decurs de 5 zile, ofertantul va prezenta mostrele pentru materialele de bază/principale specificate în devizul ofertă.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor, securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:

- Materialele se vor transporta și păstra conform cerințelor producătorilor și furnizorului, pe răspunderea antreprenorului. Antreprenorul va asigura protejarea bunurilor și suprafețele înverzite, aflate pe șantier sau în imediata apropiere.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție:

- Toate măsurările de laborator vor fi asigurate de ofertanți, iar costurile vor fi incluse în ofertă.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor:

- Ofertantul va asigura asistența tehnică, reparații, precum și înlocuirea componentelor defecte în mod gratuit, pe toată de garanție și din contul lui.

8. Cerințele privind montarea utilajelor și a instalațiilor:

- Lucrările vor fi executate strict conform proiectului.

9. Lucrările de construcții aferente montării instalațiilor:

- Toate lucrările de montăre vor fi efectuate conform standartelor în vigoare și se vor finaliza cu măsurări de laborator prezentîndu-se în acest sens un raport.

10.Articole, produse și piese necesare instalațiilor:

- Toate materialele/utilajele să fie însoțite cu certificate de conformitate/calitate, iar materialele noi cu agrement tehnic.

11. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

a) La efectuarea lucrărilor  de construcție vor fi folosite echipamente, instalații, utilaje, scule, instrumente, dispozitive, mijloace de transport, esofagele și cofreage, conform normativelor și tehnologiilor implementate la construcția dată. Forța de muncă va fi completată cu specialiști calificați și atestați corespunzător.