| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților chimici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 – Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune înaltă) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini Calificarea - Calitatea superioară. Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră până la galben-deschis. Densitatea la 20ºC, g/cm³ -0,94- 1,04. pH-ul soluției - 11,0 – 13,0. Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare și cu coeficientul de distribuție (Кр) mic. Trebuie să conțină amine cu rolul de formare a peliculei protectoare. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |  |  |  |
| 1.2 Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine |  |  |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini Aspectul exterior - Soluție de culoare galben-deschis sau galben. Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 0,97 – 1,07. pH-ul soluției de 1% - 10,0 - 13,0. Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare și cu coeficientul de distribuție (Кр) mare. Trebuie să conțină amine cu rolul de formare a peliculei protectoare. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |  |  |  |
| 1.3 Inhibitorul procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri cu funcția de dispersant |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini Aspectul exterior - Soluție de culoare de la galben-deschis până la cafeniu. Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 1,10 - 1,20. pH-ul soluției > 9,0. Solubilitatea - Solubil în apă. Trebuie să conțină agent de dispersare. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |  |  |  |
| Lotul 2 – Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine cu rolul de conservare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine cu rolul de conservare |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini Aspectul exterior - Soluție de culoare galben deschis până la brun închis. Densitatea (20°C), g/сm3 - 1,0 ± 0,05. рН-ul > 12,0. Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare. Trebuie să conțină un conținut mai mare de amine cu rolul de formare a peliculei protectoare. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |  |  |  |
| Lotul 3 – Inhibitori ai procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase (pentru sistemul de răcire) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis. Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 1,20 - 1,30. pH-ul soluției - 6,0 - 9,0. Solubilitatea - Solubil în apă. Miros – slab. Compus complex de fosfat de zinc, %- 20-30 - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |  |  |  |
| 3.2 Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis. - Densitatea la 20 ºC , g/cm³ - 1,05 - 1,10 - pH-ul soluției ≥ 11,0. - Solubilitatea - Solubil în apă. - Conținutul de NaOH, % - 5-10. - Conținutul de benzotriazol, % - 20-50. Mirosul – slab. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |  |  |  |
| Lotul 4 - Floculant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Floculant |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Granule de culoare albă. - Impurități insolubile, % nu mai mult de - 2,0. - Conținutul de poliacril amidă cu sarcina cationică, % - 100. - Viscozitatea, cps - 2,7-4,1. Solubilitatea - Solubil în apă. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |  |  |  |
| Lotul 5 – Inhibitori ai procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune medie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Soluție incoloră sau galben deschisă. - Densitatea (20°C), g/сm3 - 0,96-1,1 - Solubilitatea - Solubil în apă. - рН-ul > 13,0. - Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare și cu coeficientul de distribuție (Кр) mediu. Trebuie să conțină amine cu rolul de formare a peliculei protectoare. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |  |  |  |
| 5.2 Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini - Aspectul exterior - Soluție de culoare galben deschis până la brun închis. - Densitatea (20°C), g/сm3 - 0,96-1,06. - рН-ul > 11,0. - Trebuie să conțină amine cu rol de neutralizare și cu coeficientul de distribuție (Кр) mare. - Trebuie să conțină amine cu rol de antioxidant. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. - Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |  |  |  |
| Lotul 6 – Microbiocizi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Microbiocid ( nr.1) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini Aspectul exterior - Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis. Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 1,14 - 1,25. pH-ul soluției de 1% - 3,0 - 7,0. Solubilitatea - Solubil în apă. 2,2 dibrom-3-nitrilpropion-amidă, % - 15÷25. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |  |  |  |
| 6.2 Microbiocid (nr.2) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini Aspectul exterior - Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis. Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 0,95 - 1,05. pH-ul soluției - 6,0 - 9,0. Solubilitatea - Solubil în apă. Clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu, % - 20 – 40. - Calitatea reagenților trebuie să corespundă cu cerințele standardelor europene și TU. Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2022 și cu termenul de garanție de minim 2 ani. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________