CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini:

Achiziționarea uleiului de transformator marca NYTRO 11 GX pentru asigurarea rezervei de avarie pentru transformatoarele de legătură 110/6 kV de tip ТДН – 16000/110 – У1.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09200000-1 | Achiziționarea uleiului de transformator 110 kV, marca NYTRO 11GX | Litri | 2000 | SM EN IEC 60296 – „Fluide pentru aplicații electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante pentru echipamente electrice” | 200 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 200 000 |

- Locul, adresa livrării uleiului de transformator:

În cadrul CET Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5.

- Termenul de livrare:

60 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

| Nr. Н/п | Codul documentului Код Документа | Denumirea documentului Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | SM EN IEC 60296 | „Fluide pentru aplicații electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante pentru echipamente electrice” |

- Specificații tehnice

  - Indicii de calitate ale uleiului electroizolant nou necesar pentru completarea transformatoarelor de legătură 1T, 2T CET Sursa 2 (rezerva de avarie), marca NYTRO 11GX, care să corespundă cu SM EN 60296:2020

| № | Indici de calitate | Limitele admisibile, solicitate de Beneficiar | Metoda de verificare (încercare) în conformitate cu standardele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viscozitate cinematică, mm2/s, nu mai mare de: |  | SM EN ISO 3104 |
|  | - la plus 50°C | 9 |  |
|  | - la plus 40°C | 11 |  |
|  | - la minus 30°C | 1800 |  |
| 2 | Indice de aciditate, mg KOH la 1 g de ulei, nu mai mare de | 0,01 | SM EN 62021-1;-2;-3 |
| 3 | Punctul de inflamabilitate într-un creuzet închis, °С, nu mai mică de | 135 | SM EN ISO 2719 |
| 4 | Conținutul de impurități mecanice | Lipsa totală | SM EN 12662 |
| 5 | Încercare de coroziune pe plăci de cupru de marca „M1K” sau „M2” în conformitate cu SM EN 1412. | Rezistă | SM SR EN ISO 2160 |
| 6 | Tg δ, %, în cazul 90 °С nu mai mare de | 0,5 | SM SR EN 60664-1 |
| 7 | Densitate la 20°С*, kg/m3, nu mai mare de | 895 | SM SR EN ISO 3675 |
| 8 | Stabilitate la oxidare: | Înaltă | SM EN ISO 4263-1 SM EN IEC 60296:03 |
|  | masa acizilor volatili, mg KOH per 1 g de ulei, nu mai mare de | 0,04 |  |
|  | conținut de sedimente, % masă, nu mai mult | Lipsa totală |  |
|  | indice de aciditate al uleiului oxidat, mg KOH la 1 g de ulei, nu mai mare de | 0,10 |  |
| 9 | Prezența sulfului coroziv | Lipsa totală | SM EN 62697-1 SM EN 62535 SM EN IEC 60296:03 ASTM D1275, metoda B DIN 51353 |
| 10 | Conținut de aditiv antioxidant (2.6-di-terț-butil-4-metilfenol sau ionol),%, nu mai mic | 0,25 | SM EN 60666 |
| 11 | Conţinut de apă în ulei mg/kg, ppm | Lipsa totală | SR EN 60296:2012 |
| 12 | Conţinut de PCB, ppm | Lipsa totală | SR EN 61619 |
| 13 | Conținut de furfural, ppm, nu mai mare de | <0,1 | SR EN IEC 61198 |
| 14 | Tensiune de străpungere, kV | Nu mai mică de 70 | SR EN IEC 60156 |
| 15 | Aspect exterior | Curat, transparent, culoare deschisă, fără sedimente, precipitate | SM EN IEC 60296:03 |

  - Cerințele față de uleiul de transformator nou:

- Uleiul livrat va corespunde pe deplin cu uleiul de transformator marca NYTRO 11GX aflat în exploatare în transformatoarele de legătură 110/6 kV 1T și 2T, în baza indicilor de calitate enumerate în pct. 5.1.

- Uleiul electroizolant nou va fi livrat în cuve din inox sau aluminiu, destinate pentru uleiuri electroizolante, sigilate și împachetate ermetic de la uzină. Cantitatea necesară de ulei 1500 litri va fi repartizată în cuve din inox sau aluminiu, volumul unei singure cuve nu va depăși 250 litri.

- Operatorul economic va pune la dispoziția Beneficiarului ulei nou pregătit deodată pentru completarea în transformatoare fără a fi supus proceselor de curățare mecanică, degazare și alte prelucrări.

- Uleiul din cadrul ofertei trebuie să fie produs nu mai devreme de anul 2024.

- Fiecare cuvă cu ulei electroizolant va conține următoarele inscripții:

- Marcaj privind rezistența la apă și intemperii;

- Țara producătoare;

- Numărul Lotului;

- Numărul recipientului;

- Data, anul fabricării.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificații tehnice ale uleiului de transformator. Oferta tehnică va fi însoțită de Fișa tehnică a produsului eliberată de producător, pentru marca uleiului electroizolant din cadrul ofertei.

- Cerințe față de Operatorul economic:

- Operatorul economic este obligat să asigure livrarea bunurilor în conformitate cu cerințele și termenii stabiliți în prezentul Caiet de Sarcini.

- Operatorul economic este obligat să înlocuiască uleiul din transformator, care nu corespunde cerințelor prezentului Caiet de Sarcini cu suportarea cheltuielilor în acest sens.

- Condiții privind recepția uleiului de transformator:

- Lotul de ulei de transformator, livrat la întreprindere trebuie să fie însoțit de pașaportul de calitate în conformitate cu cerințele secțiunii 3 din TР ТС 030/2012 și supus încercărilor de laborator în conformitate cu pct. 1332 Anexa 1 – NORME ȘI VOLUME DE ÎNCERCĂRI ALE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE,  din cadrul Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022.

- La recepționare, Beneficiarul va verifica în totalmente setul de documente, care va include următoarele:

- Pașaportul tehnic al uleiului de transformator.

- Procese – Verbale de Încercări ale uleiului de transformator în conformitate cu pct. 990, Secțiunea 5 – Uleiurile Energetice din cadrul Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 și în conformitate cu pct. 1332, tab. 46, Capitolul 33 Anexa 1 - NORME ȘI VOLUME DE ÎNCERCĂRI ALE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE și indicilor de calitate din pct. 5.1 al prezentului Caiet de Sarcini.

- Certificat de calitate pentru uleiul de transformator livrat.

- Certificat de garanție (termen de garanție – minim 24 luni de la data recepției).

- Document care confirmă că uleiul din cadrul ofertei este produs nu mai devreme de anul 2024.

- Beneficiarul va verifica calitatea uleiului prin efectuarea testelor conform indicilor de calitate din pct. 5.1 al Caietului de Sarcini.

- Beneficiarul va recepționa uleiul de transformator doar după rezultatele pozitive ale analizei chimice complexe, verificarea la rigiditatea dielectrică în conformitate cu Anexa 1 – NORME ȘI VOLUME DE ÎNCERCĂRI ALE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE,  din cadrul Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022.

- În cazul obținerii rezultatelor nesatisfăcătoare, care nu corespund Normelor măcar după un singur criteriu din pct. 5.1 al prezentului Caiet de Sarcini, se va efectua a doua încercare, în baza probei de ulei prelevate din aceeași cuvă. Rezultatele încercărilor repetate se referă la toate cuvele din toată partida (lotul). În cazul obținerii rezultatelor nesatisfăcătoare în urma încercărilor, nu va fi recepționată toată cantitatea de ulei (din toată partida/lot).

- Lipsa oricăruia din documente și depistarea abaterilor de la indicii de calitate din pct. 5.1 al prezentului Caiet de Sarcini, oferă Beneficiarului dreptul să refuze recepționarea. Produsele respinse pentru neconformități nu vor fi acceptate spre achitare până la înlăturarea neconformităților.