                                                                  Anexa 1
                                                                                                               Caietul de sarcini privind achiziţia
                                                                                                                   lucrărilor de construcție a Sistemului              
                                                                                 fix de observare 
                                         
CAIET DE SARCINI

Obiectul:  ”Construcția turnurilor pentru Sistemul fix de observare r-nul Briceni, com. Medveja, nr. cad. 1437105.372”

Autoritatea   contractantantă   Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI 

1. Descriere generală
Monotub de radiocomunicaţii cu autosusţinere, cu o înălţime medie de 30 - 36m.
· Monotub va fi prevăzut la vârf cu lampa de balizaj nocturn. 
· Balizajul diurn al monopolului zăbrelite se va realiza prin vopsire in benzi alternative rosu-alb, conform legislaţiei Republicii Moldova. Vopseaua se va aplica in doua straturi (grosime strat min. 40 µm). 
· Accesul la vârf va fi asigurat de o scara metalica verticala prin interiorul structurii, prevăzuta cu  cos de protecţie;
· Traseu de cabluri vertical pe spatele scării interioare;
· Monopole din structura metalica cu secțiuni poligonale;
· Elementele monopolului vor fi alcătuite după cum urmează:
· Elementele monopolului executate din otel S 355 JR, conform standard EN 10025;
· Organele de asamblare vor fi grupa 5.8 , zincate termic.
· scara metalica executate din otel S 235 JR, conform standard EN 10025;
· Protecţia anticorosiva a turnurilor se va realiza prin zincare termica (grosime strat min. 80 µm) in conformitate cu cerinţele standardului EN ISO 1461.
· Fundația pentru monopolului este formata din bloc de beton armat cu izolare masiva;
· Furnizorul va efectua calcule  cuprinzătoare pentru întregul turn si monopole, analize de stres pentru a confirma eficacitatea statica și dinamica a turnurilor încărcate, și a monopolelor, și să demonstreze că proiectele selectate sunt în siguranță în conformitate cu reglementările naționale din Moldova și că turnul și monopolelor poate rezista la viteze superioare  ale vântului timp de 60 de minute, viteza medie bazată pe o perioadă de revenire de 50 de ani, precum și faptul că rigiditatea la torsiune a turnurilor și monopolelor este suficientă pentru a reduce la minimum efectelele de deflexie și rotația a antenele de microunde astfel încât câștigul antenei este redus cu maxim  ~ 6dB;
Sistemul de protecție la trăsnet trebuie să fie instalat pe monotub si extins la toate jgheaburile metalice / camera/containerul  tehnica.
2. STILP  CONIC H=26m
· Lungimea: min 26m
· Diametru: D1=440mm, D2=650mm;
· Densitatea betonului: min 2500 kg/m3;
Clasa betonului: C40
3. STILP  DE BETON H=10m
· Lungimea: min 10m
· Densitatea betonului: min 2500 kg/m3;
Clasa betonului: xx

4. CABINET OUTDOR
DESCRIEREA
Cabinetul de telecomunicaţii va fi preasamblat, izolat, rezistente la apa şi intemperii, dotate cu instalatie de aer conditionat.
Cabinetul de telecomunicatii va fi executat  în conformitate cu proiectul de execuţie care va oferi suficient spatiu pentru instalarea şi mentenanta   echipamentelor instalate.
Dimensiuni minime de interior:  1.90m x 0.75m x 0.75m
Platforma de beton pentru cabinet va avea dimensiunile 2.00 x 2.00
Containerul este o construcţie metalica avand:
· Structura metalica de rezistenta executata din profile din tabla din otel. Protectia anticoroziva a structurii de rezistenta se realizeaza prin vopsire cu vopsea pulbere în camp electrostatic;
· Pentru fixarea pe platforma betonata, containerul este prevazut la partea inferioara cu 4 picioare de sprijin şi prindere.
· La partea superioara a containerului sunt prevazute inele de ridicare
· Protectia containerului impotriva caderilor de gheata se realizeaza prin montarea peste acoperisul acestuia a unei structuri metalice realizate din plasa zincata din otel şi profile indoite din otel, în constructie sudata
· Intrarea cablurilor în container se va face prin x treceri prin podea tip presetupe. Acestea vor fi obturate cu dopuri de metal sau cauciuc pentru evitarea patrunderii rozatoarelor;
· Priza de pamant cu o rezistenta electrica <4 Ohm;
· Dispozitiv anti-efractie;
· Senzor de fum;
· Tablou electric;
· Sigurante fuzibile dimensionate în functie de consum;
· Ventilatie, incalzire şi subsistem de Aer Conditionat;
5. MICROWAVE IN BANDA LICENTIATA
DESCRIEREA
Echipamentul de transport de tip radioreleu solicitat este în configurație 2+0 XPIC, cu modemuri de tip nativ Ethernet, ce poate asigura transportul traficului Ethernet cu viteze de 300 Mbps. Arhitectură de tip split-mount în sensul în care fiecare modul modem radio instalat în unitatea de interior (IDU) va fi conectată cu unitatea radio de exterior (ODU) utilizând un cablu coaxial RG8 sau mai bun pentru transportul frecvențelor intermediare și pentru alimentarea unității radio.  Sistemul trebuie să permită efectuarea de bucle soft local și distant la nivelul unitații radio de exterior (ODU) cu posibilitatea de monitorizare, control și diagnosticare defect. Sistemul trebuie să permită efectuarea de bucle soft local și distant la nivelul frecvenței intermediare (IF) cu posibilitatea de monitorizare, control și diagnosticare defect. Distribuirea traficului de date pe cele două polarizări V și H se va face la nivel fizic (L1 Link Aggregation), în mod egal, astfel încât încărcarea să fie simetrică.
CARACTERISTICI DE FRECVENTA, MODULATIE SI LATIME DE CANAL RADIO
· Banda de frecvențe: 7GHz, 15 GHz; 
· Ecart Rx/Tx conform ETSI.
· Echipamentul trebuie sa suporte configurarea latimii canalului radio de 28 MHz sau 56 MHz
Pentru atingerea unui throughput agregat de 300 Mbps trebuie ca fiecare canal sa suporte o capacitate de 150 Mbps.
PUTERE DE EMISIE
· Configurabilă software în trepte, în cuante de maxim 1dBm;
· Să dispună de reglarea puterii de emisie în mod automat prin utilizarea funcției ATPC (Automatic Transmit Power Control);
· Să dispună și să permită funcționarea simultană a schemelor de modulație adaptivă și reglarea automată a puterii prin ATPC în vederea furnizării unui grad ridicat de disponibilitate a liniilor radio în cazul schimbărilor de condiții de propagare cauzate de condițiile de mediu.
Sa permita o putere de transmisie de minim 23 dBm in configuratia de modulatie ce permite echipamentului o functionare de 200 Mbps/polarizare cand channel bandwith-ul este atat 28 MHz, cat si 56 MHz
SISTEMUL GAIN (Tx/Rx )
	Frequency
	28MHz Channel bandwidth
	Tx Power
	Threshold BER: 10-6
	System Gain

	7 GHz
	4 QAM
	29
	-86
	115

	
	256 QAM
	25
	-69
	94

	
	1024 QAM
	24
	-63
	87

	15 GHZ
	4 QAM
	28
	-86
	114

	
	256 QAM
	24
	-69
	93

	
	1024 QAM
	23
	-63
	86


ECHIPAMENTUL DE INTERIOR (IDU)
· Rack-abil pe lățimea de 19 inch. 
· Structură modulară pe aceeași construcție indoor. 
· Structura modulară va integra următoarele componente:
1. Alimentare echipament interior (IDU): 
a) IDU va fi prevăzut cu două module sursă de alimentare, principal și rezervă, cu intrări distincte pentru fiecare sursă în parte;
b) Modulele sursă de alimentare vor fi alimentate cu -48 Vcc cu borna pozitivă la masă;
2. Module modem radio vor fi echipate cu 1(una) interfață IF. Numărul de module radio este dimensionat după următoarele criterii: 
a) Câte două module pentru fiecare direcție RF care pleacă dintr-un capăt de linie 2+0. 
b) În funcție de numărul de direcții RF, pentru fiecare amplasament în parte. 
c) Modulele de modem radio vor asigura telealimentarea unităților radio exterioare (ODU) prin intermediul aceluiași cablu coaxial ce asigură și transportul frecvențelor intermediare.
d) În vederea utilizării CCDP, modemul radio va avea implementată tehnologia XPIC pentru filtrarea interferențelor dintre cele două polarizări V și H.
· XPIC va fi:
a) Configurabil software.
b) Interconectat la nivel fizic între două module radio ale unui capăt de link 2+0.
SPECIFICATII TEHNICE FUNCTII SWITCH SI INTERFETE ETHERNET
· Modulele sau echipamentele ce asigură funcțiile de switch ethernet și interfețele acestora trebuie să asigure minim 4 porturi Ethernet pentru trafic date (nu include portul de management și/sau acces local), din care 2 porturi de tip FastEthernet sau GigabitEthernet, conector RJ-45, soluție constructivă tip “built-in” sau tip “SFP electric”, 
· Arhitectură non-blocking pentru matricea de switching, comutare pachete IP-MPLS(OSPF, IS-IS). 
· Definirea a minim 8 clase de prioritate CoS, fiecare clasă având propria sa „queue”. 
· Ethernet Private Line/E-LINE conform definițiilor MEF 6. 
· Ethernet Private LAN/E-LAN conform definițiilor MEF 6. 
· Port mirroring. 
· 802.1Q
· Toate porturile Ethernet trebuie să permita:
1. Configurarea în mod acces și trunk. 
2. Încapsularea traficului cu etichete de VLAN (802.1q). 
3. Identificarea prioritatii pachetelor in baza campului PCP (802.1q), DSCP (IPv4 si IPV6), EXP (MPLS).
4. Adresarea a 4094 VLAN-uri unice. 
5. Configurarea simultană a minim 1000 VLAN-uri. 
6. Minim 16000 intrări în tabela de adrese MAC. 
7. Link Aggregation Control Protocol (LACP 802.3ad) între 2 porturi Ethernet de pe același modul și/sau de pe module diferite.
8. Prioritizarea pachetelor pe baza câmpului PCP (CoS),  DSCP (IPv4 si IPV6) sau EXP (MPLS).
ECHIPAMENTE RADIO DE EXTERIOR
· Unitatea ODU trebuie să fie prevăzută cu un punct de măsură a nivelului de recepție printr-un conector dedicat. 
· Legătura între unitatea de interior și unitatea ODU se va efectua cu cablu coaxial pentru transportul frecvențelor intermediare și al telealimentării unității ODU, dimensionat astfel încât să asigure o bună funcționare pentru lungimi de până la 200 metri. 
· Sistemul trebuie să permită conectarea unităților radio de exterior (ODU) la o singură antenă printr-un  cuplor simetric pe ambele polarizari H si V.
ANTENE
Antenele ofertate vor fi din clasa „very high performance” de ultimă generaţie recomandate de producător pentru construirea reţelelor de transport şi vor respecta minim următoarele specificaţii tehnice: 
· Minim ETSI class 3, cu posibilitatea de lucru în mediu cu interferențe radio foarte ridicate.
· Dublă polarizare V H indiferent de banda de frecvență și de dimensiunea antenei.
· Antenele vor fi prevăzute cu un sistem de reducere al radiaților secundare. 
· Antenele vor fi complet echipate pentru prindere pe suport cilindric între ø60mm și ø114mm. 
· Antenele mai mari de 0,9m vor fi prevăzute cu sistem de rigidizare a poziției în plan orizontal (contravintuire).
ALTELE
Consum de energie –ECO mode;

6. SURSA DC -48V
DESCRIERE GENERALA
· Rackabil 1U;
· Putere minim 2550W,  redundanta N+1 la puterea de 1700W;
· Rated voltage: 48V (ajustabil 42-58V);
· Tensiune alimentare:  80V - 300V;
· Eficienta: minim 95%;
· Power factor: 0.99
· Temperatura de operara sursa: -40°C to +75°C
· Senzor de temperatura: inclus in set.
· Impamantare Class II
· Smart management: Color display, Status LEDs, Data Logging, Alarms, Web browser, SNMP, Modbus, SMS and E-mail option.
· Demensiuni: 484x264x42 (mm)
· Distributie consumatori: disjuncotare de protectie min 6 buc., nominal 10-30A,
· Conectare acumulatoare: disjunctoare de protectie min. 2 buc., nominal 50A.
· Acumulatoare 48V/100Ah: 4 blocuri 12V/100Ah(C10), tehnologie AGM, durata de viata min. 10 ani, carcasa UL94 V-0, tub de evacuare gaze,  conectori inter blocuri. 

7. UPS
DESCRIERE GENERALA
· Rackabil 2U;
· Topologie: On-Line (dubla conversie).
· Tensiunea de intrare:115-280 V.
· Frecvanta de intrare: 40-70Hz.
· Tensiunea de iesire: 200/208/220/230 /240 VAC setata de utilizator.
· Puterea: 1500VA/1500W.
· Eficienta in regim On-LINE: min. 94%
· Eficienta in regim Eco Mode: min. 98%
· Suprasarcina:>200% for 250ms; 150- 200% for 2 seconds; 125- 150% for 50 seconds; 105-125% 60 sec.
· Conectarea consumatori: min. 8 conectroi  x IEC60320-C13
· Divizarea consumatori in prioritari si non prioritar min.  4 conectori C13 prioritari. 
· By-pass de mentenanta inclus cu posibilitate de a inlocui UPS-ul fara deconectarea consumatorilor.
· Tipul bateriilor: Acid de plumb sigilate, cu valvă (VRLA);
· Autonomie pe baterii: min. 6.5 minute la sarcina de 100%.
· Interfata de monitorizare: Ethernemt SNMP.
· Senzor de temperatura ambianta.
· Plaja temperaturilor de operare: 0-40 grade Celsius.
· Dimnesiuni: max. 430 x 400 x 85
· Greutate: max 17 kg

8. ROUTER
DESCRIERE GENERALA
· Rackabil 1U;
· Latimea de banda 100 Mbps to 300 Mbps
· Porturi WAN: 1 x 1GE RJ-45
· Portuei Flex: 2 x GE RJ-45
· Porturi LAN:  2 x GE RJ-45
· Management port: 1 x RJ-45 console
· Storage: 1 x USB Type C 3.0 OOB Mgmt
· Sursa: 30W/66W, Consum efectiv 16W
· USB Type-C 3.0
· Reset button
· MTBF: > 100,000 hours
· Forwarding: 1.9 Gbps
· Onboard ISC slot 1
· Memory 4 GB (default) 
· Flash Memory 16 GB (default) 
· Power-supply options Internal: AC 
· Greutate: max 5 kg
9. SWITCH 24 porturi
DESCRIERE GENERALA
· Rackabil;
· 24 porturi RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T) 
· Porturile 1–12 cu PoE Class 4 conform IEEE 802.3at (până la 30 W per port) 
· 2 porturi SFP 1GbE dedicate 
· Duplex: half/full la 10/100 Mbps, doar full la 1000BASE-T 
· Auto MDI/MDI-X pe toate porturile de cupru
· Buget PoE: 195 W total, Class 4. Suportă și dispozitive 802.3af de 15,4 W
    Capacitate de comutare: 52 Gbps 
    Throughput: 38,68 Mpps 
    Tabelă adrese MAC: 16.000 intrări 
    Latență: < 5,2 µs la 100 Mb, < 2,8 µs la 1000 Mb 
· Procesor: ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash, packet buffer 1,5 MB
· Alimentare: sursă internă, 100-127 / 200-240 VAC, 50/60 Hz 
· Curent: 2,7 A / 1,4 A 
· Putere maximă: 244,6 W (la 100-127 V) / 237,2 W (la 200-220 V) 
· Putere în repaus: 14,5 W / 13,4 W 
· Zgomot: LWAd 3,1 Bel, LpAm 17 dB (trafic 100%, PoE 50%); LWAd 5,1 Bel, LpAm 35 dB la PoE 100% 
· Montare: rack EIA 19" (kit 2-post inclus)

10. Sistem de Supraveghere și Management Video (VMS) – Componenta hardware și software 
 
	Componenta Hardware
Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de producători renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. Configurația echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile și să asigure funcționarea optimă a sistemului în ansamblu. Se vor prezenta certificatele de compatibilitate și atestare a calității.

	Parametru
	Cerință

	Processor
	Minim One (1x) Intel® Xeon® E-2434 3.4G, 4C/8T, 12M Cache, Hyper-Threading Technology, Virtualization Technology (VT-x), Intel EPT, sau echivalent

	Memory
	Minim 32 GB ECC Registered Memory

	RAID controller
	Hardware RAID 0, 1, 10 Controller

	Hard drives
	Minim Two (2x) 480GB SATA SSD Mix use 6Gbps, PCIe connected; 2x min. 8TB Hard Drive SATA 7200 rpm enterprise version

	Internal Ports
	Minim 1 x8 PCIe, 1 x16 PCIe, 1 x USB 3.x

	Cooling system
	Full Redundant hot plug fans

	Power supply
	Hot-Plug, Titanium or equivalent, Certified, minim 700 W

	Network interfaces
	– Two (2x) 1Gb Ethernet;
– One (1x) Ethernet Management port.

	Diagnostic LEDs
	On front panel

	Server management (SM)
	– Dedicated Ethernet NIC for management;
– Local and remote control of system resources (manage, diagnose and monitor);
– Remote power control, remote firmware updating, virtual media attachment to a server of USB drive, CD/DVD drive;
– LDAP user authentication;
– Browser based administration with full control over the remote host server's display, keyboard, and mouse, including host OS graphical interface;
– Virtual media option that provides virtual CD drive and remote image mounting;
– SM & server diagnostics logging.

	Operating System
	Windows Server Standard / Windows Server IoT 2022 for Storage

	Form Factor NVR
	Rack mount 1U

	Rack mounting rails and cables
	Rails with full extraction, One (1x) Power cables, PDU connection

	Eficiența energetică
	Echipamentul oferit trebuie să fie certificat la standardele de eficiență energetică ale acestui tip de produs și/sau componente

	Componenta Software
Echipamentul de video recording va fi oferit cu software licențiat – licențe de tip perpetual, de bază, incluse, pentru a stoca și gestiona înregistrări de la camerele IP, cu mentenanța și suportul incluse pentru min. 24 luni.



	Parametru
	Cerință

	Număr de camere suportate
	Min 4, cu licențe incluse pe fiecare NVR, cu posibilitate de extindere ulterioară până la 50 canale

	Exportul datelor
	AVI, MKV, JPEG, comentariu de export

	Altele
	Video push, Manager alarme, Căutare smart

	Compatibilitate
	Camere ONVIF, Microsoft Active Directory, interconectarea obligatorie cu sistemul existent al Beneficiarului.
Min 4 licențe interconnect.

	Codec-uri
	MJPEG, MPEG4, MPEG4 ASP, MxPEG, H.264 și H.265, AV1 pentru înregistrarea camerelor IP și a codificatoarelor video IP

	PTZ
	Control manual, activarea presetărilor PTZ, prioritatea PTZ, gestionarea presetărilor PTZ și patrolling, blocarea / deblocarea presetărilor PTZ și lansarea sesiunii PTZ

	Clienți
	Web, Windows și Mobile (iOS și Android)

	Securitate
	Suportă caracteristicile de securitate digitală (criptarea AES pe 64 de biți, DES 128, 192 și 256 biți și protecția prin parolă, semnătura digitală a videoclipului exportat, conexiunea securizată a camerei HTTPS pe dispozitivele care suportă HTTPS)

	Interconectare cu alte sisteme
	Minim 6 licente de interconectare (dispozitiv/canal), tip perpetual, pentru camerele interconectate cu centrul de comandă care vor acoperi Sistemul Multisenzor de termoviziune.
Platforma software va dispune de un kit de dezvoltare și interfețe de programare documentate public care să permită integrarea bidirecțională a aplicațiilor terțe la nivel de: protocol/API, plugin în clientul de operare, plugin în serverul de evenimente și driver de dispozitiv.
Platforma ofertată va opera un ecosistem public de integrări certificate cu soluții terțe (control acces, antiefracție, incendiu, analiză video, drone, radare, dash camera etc.).
Sistemul va dispune de un mecanism nativ, dezvoltat și suportat de producătorul VMS, pentru interconectarea punctelor de lucru video la distanță către sediul central. Sediul central va fi centru de comandă și va putea centralizat administra și monitoriza fiecare punct de lucru. Interconectarea va suporta cel puțin următoarele moduri de operare, selectabile în funcție de calitatea legăturii de comunicație: (i) redare directă de la site-ul la distanță; (ii) transfer al înregistrărilor către site-ul central pe bază de reguli/programări/evenimente; (iii) transfer la cerere (manual, inițiat de operator), inclusiv pentru site-uri cu conectivitate intermitentă (dispozitive terțe conectate la infrastructură). Centrul de comandă va putea: vizualiza video live de la camerele interconectate, reda înregistrări (direct sau după transfer), primi evenimentele definite ale punctelor de lucru din teritoriu și declanșa pe baza lor alarme și reguli centrale, precum și selecta doar un subset al camerelor fiecărui site la distanță pentru interconectare.
Comunicația de interconectare va fi securizată (criptare în tranzit) și tolerantă la întreruperi: site-urile la distanță vor funcționa autonom pe durata întreruperilor, iar înregistrările configurate pentru transfer se vor sincroniza automat la restabilirea legăturii.
Sistemul software ofertat va oferi funcțional în consola de administrare o pagină de informații de licențiere care să afișeze centralizat, pentru toate site-urile: licențele activate/disponibile pe fiecare categorie (dispozitive, camere interconectate, module), starea licențelor temporare și datele de expirare ale planurilor de mentenanță.



11.  Sisteme Multisenzor de termoviziune – Componenta hardware și software 

	General requirements for mutisenzor (EO head)

	All components of the multisensor must be built to withstand extreme conditions such as high winds – the system must be built rigidly and without a general roof/sunshade that would cause wind resistance. Each device (day/night room, thermal room, power box) must be equipped with its own individual roof/sunshade to minimize wind resistance. All external components must be designed to operate in high humidity, very low and very high temperatures.

	Camera layout
	All multisensor camera units shall be installed within a common/shared orientation platform. It shall be possible to remove a camera (for maintenance or repair) and still have an operating system with remaining camera on the system.

	Control interface
	 Serial și Ethernet.

	Camera video output
	 The system should have two separate independent   
 H.264 video streams, one for each camera.

	Supported control protocols
	 ONVIF Profile S



	Supported video outputs
	 RTSP H.264 video streams and ONVIF S profile

	Consumption
	 no more than 310 W

	Operating voltage
	 At least 18 to 32 Vdc

	Operating temperature range
	 From -32°C to +55°C

	Environmental
	 at least IP67

	Weight
	 no more than 45 kg

	Thermal camera

	Detector
	 Uncooled LWIR VOx microbolometer

	Resolution
	 Minimum 640 x 512

	Detector pitch
	 Minimum 12 µm

	Spectral Band
	  From 8 to 14 µm

	NETD
	  ≤ 40 mK

	Focal length
	  Minimum 30 – 180 mm

	Field of View
	  at least 14.6° - 2.4° (H)

	Continuous Optical Zoom
	  Yes, up to 6x

	Continuous Digital Zoom
	  Yes, up to 8x

	Focus
	   Automatic or Manual (remote)

	Image stabilization
	   Yes (using VPU/ST)

	Image processing







	  -Tuneable Digital Detail Enhancement
  -Brightness
 - Contrast
 - Digital Noise Reduction
  -Non uniformity correction
  -White Hot / Black Hot
  -Colour Palette
  -OSD

	Video outputs
	Analog, RTSP H.264 Ethernet stream

	Control interface
	Serial, Ethernet

	Consumption
	15 W typical, <60W maximum with heaters /lens defrost

	Operating voltage
	at least 18 – 32 Vdc

	Operating temperature range
	at least -32°C to +55°C

	IP rating
	at least IP67, built according to MIL-810

	Dimensions
	Max 600 x 225 x 220 mm

	Weight
	Max 14 kg

	D/R/I NATO (2.3 m x 2.3 m)*
	Min. 11.15 km / 5.28 km / 2.74 km

	D/R/I human (1.8 m x 0.5 m)*
	Min. 6.38 km / 2.28 km / 1.17 km

	*
	Method
	STANAG 4347

	*
	Δ T0 (K)
	Minimum 2

	*
	δ(km-1)
	Minimum 0,2

	*
	Probability
	50 %

	*
	Background temperature
	≤ 288 K



	Day/Night Camera

	Sensor
	Minimum 1/1.8'' CMOS sensor

	Resolution
	Minimum 1920x 1080

	Sensitivity
	Colour 0.001 Lux @ (F1.5, 25 fps); B&W 0.00005 Lux @ (F1.5, 25 fps);

	Focal length
	At least 6.5 to 240 mm

	Horizontal FoV
	60° to 2.4°

	Continuous optical zoom
	Yes, up to 35x

	Digital optical zoom
	Yes, up to 8x

	Focus
	Automatic or Manual (remote)

	Image stabilization
	Yes

	Optical filters
	Colour: IR Cut filter / B&W: Defog Filter –
NIR only

	Image processing
	Auto / Manual White Balance
Auto / Manual Gain Control
Wide Dynamic Range
Digital Fog Removal / Auto Contrast
Dynamic Noise Reduction

	Video outputs
	HD-SDI or analog, optional RTSP H.264
Ethernet stream (using VPU/ST)

	Control interface
	Serial, Ethernet

	Consumption

	15 W typical, < 60 W maximum
with heaters / lens defrost

	Operating voltage
	18 – 32 Vdc

	Operating temperature range
	Minim -32°C to maxim +55°C

	IP rating
	IP67, built according to MIL-810

	Dimensions
	Max. 490 x 170x 175 mm

	Weight
	Max. 8 kg

	Pan-Tilt

	Load capacity / Torque
	Max. 35 kg / 60 Nm

	Weight
	no more than 25 kg

	Pan axis range / angle
	n x 360°

	Dimensions (HxWxL)
	Max. 325 x 220 x 340 mm (without arms)

	Materials
	aluminum or its equivalent

	Operating temperature
	-32°C to +55°C

	Pan axis range / angle
	n x 360°

	Pan axis speed
	At least since 0.001°/s to 60 °/s

	Tilt axis range / angle
	 ± 90° (limited by application between ±
35° and ± 45°)

	Tilt axis speed
	At least since 0.001°/s to 60 °/s

	Accuracy
	No less than 0.02°

	Backlash
	None

	Brake
	Self-Locking

	Operating voltage
	18 – 32 VDC

	Maximum power
	160 W

	Communication to the unit
	Eth 10/100 Base-T, RS-232, RS-485,
422 (optional)

	Control protocol
	Owner of the software offered

	Protection / IP rating
	IP67, built according to MIL-810

	Laser Telemeter


	Eye safety
	Laser Class 1

	Measurement range
	equivalent 50m – 32 000m

	Measurement range (Standard target):
	equivalent 10 000m – Target size 2.3 x 2.3 m, visibility
15 km, target reflectivity 30%, detection
probability >90%



	Precision
	0.5 – 1.5 m depending on the distance and
target reflectivity

	Beam divergence
	Similar or equivalent 0.35 mrad

	Wave length
	Minimum 1.54 μm

	Measurement rates
	10 meas. per min (up to 40 meas. per min
with reduced power / range)

	Control interface
	Serial, Ethernet

	Operating voltage
	Similar or equivalent 18 - 32Vdc

	Power consumption
	3 W on standby, 7 W max on measurement

	IP rating
	IP67, built according to MIL-810

	Operating temperature
	Minimum -32°C maximum + 55°C

	Dimensions
	Minimum 172 x 151 x 75 mm with connector

	Weight
	Minimum 2 kg

	Metallic support for mounting on a tower at height
	 25m ≤



	Power supply box

	Power supply box with sun shield and dual shielding
	Yes

	Environmental
	minim -32° to maxim 55°C

	Power
	Compatibility with multisensor

	Input power
	230Vac 50Hz conector standard

	Input communication
	1xRJ-45 conector standard

	Protection
	High and low voltage braking device

	Service outlet
	Yes

	All necessary interconnection cables
	Yes

	Joystick

	Type
	USB

	Sensory type
	Hall effect

	Joystick
	3-axe, 2 butons

	Buttons
	10 butons programabil

	Operating temperature
	Minimum -25°C to +55°C

	Special equipment with Software for control and management pre-installed

	Processor
	Minim Intel Core Ultra 7 265 (2,4 - 5,3 GHz) 30 MB, 20 cores / 20 threads, vPro Enterprise, sau echivalent

	SO
	 Minimum Windows 11 Pro 64

	RAM
	Minimum 32 GB DDR5 4800 MHz (1x32GB)

	SSD
	Minim 1 TB 2280 PCIe NVMe Value

	Video card
	Minim nVidia RTX A1000 8GB, 4x mDP, sau echivalent

	Type carcasse
	Tower (TWR)

	Chipset
	Intel Q670 sau echivalent

	Power sourse

	Minimum 550W

	Front connectors
	Minim 4x USB-A 10 Gb/s, 2x USB-C 20 Gb/s, 1 universal audio jack

	Rear connectors
	Minim 1x HDMI 2.1, 2x DP 2.1, 3x USB-A (480 Mbps), 2x USB-A (5 Gbps), 1x RJ-45, 1x audio

	Card reader
	SD 4 in 1

	Extensions
	Minim 1x M.2 2230 pentru WLAN/BT, 2x M.2 2280, 1x PCI Express 3.0 x16 (x4), 2x PCI Express 3.0 x1

	Expansion slots
	Minim 2 x 3,5"

	keyboard and mouse
	 incluse

	Sound system
	 interne 2 W

	Wireless connections
	Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2) + Bluetooth 5.3, sau echivalent

	Cable connections
	Gigabit Network

	Optical unit
	DVD-RW slim

	RAID
	Support  RAID

	Security
	Modul TPM 2.0, slot pentru lacăt Kensington

	Monitor
	2 monitoare de 24 inch FHD, IPS, antiglare, Low blue light, luminozitate 350 nits, rezoluție suportată 1920 x 1080, contrast tipic 1500:1, 1x HDMI, 1x DisplayPort, pivot, montare VESA, ajustare înălțime, sistem de rotire

	Warranty
	Minimum 24 months

	MS Supervisory and Management Software

	Software specifications

	Software specifications: All the devices are controlled through a user friendly interface. Cameras are automatically oriented to sensor provided targets and everything is displayed on the map interface in real time.

	


Console
	There shall be an operator console (Operators Command Unit) that enables different sensors, like radar, GPS, electronic compass, AIS, EOS, to be commanded, controlled and operated. Management and control of all electro-optic module systems as well as other existing modules, devices, pan / tilt and lift / lower mechanisms are organized at the operator's workstation (console). It must be implemented with a software package based on the Windows operating system that provides a stable and logical operating framework. The software package is modular in nature and is fully designed to provide user-friendly controls (interface). Operator workstation provides comprehensive control, monitoring and information visualization of IR, DC and other installed individual subcomponents.

	Keyboard
	There shall be programmable keyboard shortcuts for basic and advance functions.

	Mouse
	There shall be full mouse control operations that help the operator with control, navigation, tracking and data input.

	Joystick
	There shall be full joystick control XYZ (Rotation) and programmable buttons for basic and advance functions.

	Cartography
	Cartography or electronic map with overlaid information and at minimum:
– camera position, orientation and information,
– target position, orientation and information,
– cursor information about coordinates and elevation.

	Maps
	There shall be raster, vector and ENC map support available. With the option of updating and expansion of map database. Maps shall be stored locally on the computer or on the proprietary localized server.

	Raster
	There shall be raster maps for the map server.

	Vector
	There shall be support for standard vector maps either directly or through Geoserver (or similar) server application.

	GeoServer
	There shall be Geoserver (or similar) WMS and WMTS support.

	ENC (S57, S63)
	There shall be ENC support for global navigation charts type minimum S57 and S63. This map type shall allow visibility toggle for map elements provided by the ENC. ENC shall be overlaid on top of standard Raster maps to provide full availability of maps on sea and land.

	Elevation
	There shall be elevation information available. Elevation information shall be displayed for the cursor position. Elevation information shall provide slew to cue information for tilt control of the cameras (if the targets lack that information).

	Navigation
	Basic map navigation shall be done with means of mouse or touch controls.

	Control (map)
	Basic map operations shall allow continuous zoom, translation and rotation of the map to any angle and position deemed needed by the operator. There shall be quick return options to north up if needed by the operator.

	Drawing
	There shall be drawing capabilities included, such as Zones, Lines and text to facilitate mission planning and map management for the operator.

	Zones
	Zones drawn shall be defined by type and behavior. Such as Alarm zones that are triggered by incoming targets. This incoming target shall trigger at minimum alarm, automatic slewing of the electro optics and data recording of the map action at that time. There shall be Inactive zones that do not trigger alarms that can be drawn on top of alarm zones to define internal passive areas. There shall be zones that do not display targets at all. The zones shall be drawn in layers and the type of zones shall define the behavior of the automatic actions.

	Measuring Tools
	There shall be the option to measure distances, angles and areas on the map by a selected measurement tool.

	System overview
	There shall be a tool that will show the current system state and all of the components involved that support state reporting. This tool will give insight into system health and possible maintenance needs.

	Cameras and LRF
	There shall be the option to fully and extensively control the cameras, LRF and other components of the EO.

	Control (EO)
	There shall be full elevation and azimuth control of the system. Full lens control and full camera control of the system, separated by basic and advance functionalities (depending on device).

	Picture in picture
	While controlling the selected (primary) camera, which is in the full picture, there shall be the option to display the not-controlled (secondary) camera video in Picture in picture mode. This window should be resizable and movable over the desktop.

	Zoom synchronization
	There shall be the option to synchronize zooms between the cameras in such a manner that a secondary non-controlled camera is following the primary controlled camera.

	Secondary camera control
	There shall be the option to control the secondary cameras lens manually while being in primary camera view and observing the secondary camera in Picture in picture mode.

	LRF modes
	There shall be full LRF capabilities control supported.

	Panorama
	There shall be the option to take panoramic photos with the selected camera. There shall be an option to export and import such images and the EO shall be controllable by navigation in the panoramic photo. Meaning that selecting the area in the panoramic photo will orient the EO to the selected position.

	Presets
	There shall be the option to define and play the presets of the EO components (pan-tilt, cameras). 
There shall be the option to store at least 12 presets separately on different play lists. This play lists should be replayed by the operator in selected manner, where the operator defines the movement speeds, wait times and repetition behavior of the playlist. There shall be at least 16 separate play lists.

	BIT
	There should be a tool to start and record the condition of the EO. This tool shall be started manually and will execute built in tests to determine the health of the system. A generated report will serve as a possible service report/request to the manufacturer.

	Alarms
	There shall be the option to trigger alarms based on image analysis and motion analysis. These alarms will trigger snapshots and alert the operator that a motion or object has been detected.

	Slew to cue
	Slew to cue commands from the mapping software will operate the EO to the target position by moving the pan, tilt and zoom of the EO. Focus will be triggered in S2C position.

	Video tracking
	There shall be video tracking capabilities that allow the user to select and automatically follow the selected target with EO. The target shall be kept in the image center and follow while in view.

	System information
	There shall be system information bar that reports the current system state, at minimum Pan, Tilt, Azimuth, Heading, FOV, and Focus information.

	Recording and snapshots
	There shall be the option to trigger recordings and snapshots of the current video feeds.

	OSD
	There shall be OSD information overlaid in the video stream.




12. Materiale, compatibilitati, reglementari tehnice si standarde utilizate
Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrarelor trebuie sa corespunda cerintelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitate in constructii, normativelor compartimentilor A.02."Sistemul calitatii in constructii", A.03." Sistemul de certificare in constructii". Calitatea lucrărelor executate trebue sa corespunda cerintelor, A.02. " Sistemul calitatii in constructii", A.08. "Executarea si receptia constractiilor §i conform normelor de executare si receptie a elementelor §i lucrarilor de constructie in vigoare". Inlocuirea produselor si procedeilor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investorului. Se supn obligatoriu verificarii calitatii si receptionarii lucrarile ascunse si/sau in faze determinante la constructii si instalatii aferente prevazute in proiectul de executie. Executantul va stabili si prezenta grupului de lucru raspunderea tuturor participantilor la procesul de productie (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.

13. Mostre
Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în constructii.
La toate materialele, utilajele si lucrările de construtie parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de catre proiectul de executie antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfa necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante. La toate materialele de beton monolit, mortar, beton armat şi stratul din pămînt tasat de fondatie vor fi prezentate certificatele de proba de laborator conform NCM F.01.03-2009, NCF.02.03-2005, NCM F.03.03-2004. Sudarea elementelor din metal se vor executa de catre lucratori atestati confirmati prin certificate de borna. Toate probele vor fi efectuate de catre laboratoare autorizate şi acreditate in modul stabilit conform NCM A.03.06-96. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginte de santier atestat.

14. Furnizarea, pastrarea, protectia materialelor şi a lucrarilor. Securitatea constructiilor si a terenurilor aferente
Furnizarea materialelor de constructii va fi efectuata de catre antreprenor conform parametrelor tehnici stipulate in proiectul de executie, purtînd raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protectia lor. Amesticul din beton trebue transportat, ambalat şi compactat la о temperatura nu mai joasa de 10°C. Conform Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente aprobat prin Hotararia Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectuaza protectia si securitatea lucrarilor executate, constructiilor si teritorilor aferente in functie de conditiile atmosferice pîna la desemnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Executantul este obligat pentru supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care au predat investorului documentele necesare si intocmirii cartii tehnice a constructiei.Sesizarea in timp de 24 de ore a Inspectiei de Stat in Constructii, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrirelor. In limitele terenului destinat constructiei este situat un spatiu verde din arbori de coniferi care necisita pastrare dupa psibilitati.

15. Incercari, instructiuni, garantii ale furnizorilor, desene si cheme de executie
Executarea incercarelor necesare a tuturor elementelor de constructii se efectuaza conform proiectului de executie, reglamentarilor tehnice nationale specific fiecarui domeniu de lucrari s prescriptiilor tehnice fund obligatorii pentru executare.In cazul care terminul de obtinere a rezultatelor nu este scaden, se va verifica numai frecventa prescrisa pentru prelevarea probelor,urmand ca rezultatele sa fie consemnate in Registrul pentru procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse(formuliar, anexa G) care face parte din cartea tehnica. Procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ascunse §i/sau in faze determinante la lucrarile ce se executa prin subantrepriza se inregistriaza in registrele antreprenorului de catre primul. Responsabil de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a cartii tehnice este diregintele de santier atestat.

16. Remedierea viciilor ascunse si a defectelor
Executantul este obligat de-a solutiona neconfermitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate cauzele, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constata abateri peste limitele admise sau ne incadrarea in prevederele din documentele normative , proiecte si prescriptii tehnice,urma a se proceda la remedieri,fiind strict interzis a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasa in cauza sau care ar impedica accesul la ea. Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care due la nerespectarea exigentelor esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. In aceste cazuri se va intocmi un plan de masuri cu termene pentru repunera constructiei in situatia prevazuta inprroiect: dupa executarea remedierilor se intocme§te un nou process verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreza conform dispozitiilor legale. Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuila a defectelor calitative aparute din vina lor atat in perioada de executie, cat §i in perioada de garantie stabilita conform legislatiei.

17. Trasarea geodezica a lucrarilor, tolerante de executie
Trasarea geodezica a cladirii, conform proiectului de executie. Drept inaltime geodezica pentru organizarea relefului serveste reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii primulu nivel a cladirii,care corespunde cotei a planului general. Tolerantele admisibele la executarea lucrarelor trebuie sa fie minime conform prescriptiilor tehnie si actelor normative in vigoare.

18. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Categoria cladirii-II;
Categoria de responsabilitate-II;
Gradul de rezistenta la foc-2;
Gradul de seismicitate a terenului-7;
Regimul climacteric al raionului-III;
Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul- -21°C
Temperatura medie anuala a aerului +9,4°C
Preciunea normativa a vintului -30 kg/cm2(0,3kPa)
Presiunia normativa a omatului-50kg/cm2(0,5kPa)

19. Criterii privind calculul sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare a aerului
Temperaturele luate in calcul a aierulu exterior pentru proiectare:
pentru incalzîre şi ventelare(iarna) - -18°C;
pentru ventelare(vara)- +26°C;
pentru ventelare(in perioada de trecere) - 8°C;
pentru coditionare vara Tn- >30,2°C;
 perioada de încalzire =182 zile;
sursa de alimentare cu caldura cazangerea incorporata;
temperatura agentului termic pentru încalzire 60 -80 C;
temperatura apei calde 50°C;
acoperisul piramidal din metalocerepita de culoare verde închisă pe gratar din lemn cu sistem exterior organizat de evacuare a apei;
coeficientul de conductibilitate calorica a cladirei este de 0,856 vt/m cu volumul specific de 1800kg/cm3;

20. Nivelul admis al zgomotului si al vibratiilor
Marimea nivelului admis al zgomotului şi vibratiei pentru spatii trebue sa corespunda proiectului de executie, normelor şi prescriptiilor tehnice stabilite.


21. Cerinte privind montarea utilajelor si a instalatiilor
Amplasarea tuturor instalatiilor interioare, modul şi locul de fixare; protectia anticoroziva; materialele şi produsele utilizate trebue sa corespunda proiectului de executie,normativelor tehnice in vigoare.

22. Lucrari de constructii aferente montarii instalatiilor
Modalitatea şi tipurile lucrarilor de constructii aferente montarii instalatiilor; tipurile de materiale; tolerantele admise; cerintele privind executarea acestor luchrari trebue sa corespunda, standartelor, normelor tehnice in vigoare si proiectului de executie.

23. Articole, produse si piese necesare instalatiilor
Furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalatiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate in proiectul de executie, certificate in modul stabilit in Republica Moldova.

24. Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrarilor
Pentu respectarea strict a tehnologiilor de executie si intr-o abordare globala a lucrarilor de constructie se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:
imprejmuirea provizorie a amplasamentului si asigurarea accesului;
amenajare baraca pentru depozitarea autilajului pentu constructii, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;
- amenajarea   zonei   de   depozitpozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;
- asigurarea provizorie cu utilitati, inclusiv:
executare lucrarelor de constructie a retelei de ара + primul camin si instalarea temporara pe prioada executarii lucrarelor de constructie echipamentului de masurare conform proiectului de executie;
executarea lucrarelor de constructie a retelei de lumina electrica + bransament cu instalarea echipamentului de masurat;
difrisarea arboriloro existenti pe amplasament;
indepartarea stratului vegetal;
asigurarea pazei pe toata durata de constructie; Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilagului industrial periculos conform legislatiei in vigoare о poartă executantul lucrarilor de constructie pana la finalizarea lor.

25. Definitii
Definitiile utilizate in caietul de sarcini corespund legislatiei, standartelor si normativelor tehnice in vigoare.

26. Cerinte privind calculul costului
Calcularea costului deviz - oferta se efectuaza in baza listei cu cantitatile de lucrari parte integrants a caetului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de constructii", CP L.01.01-2001 „Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instructiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instructioni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preturilor la productia de constructii" . Totodata avand in vedere fmantarea obiectului dat din contul bugetului public national normativele cheltuelilor de regie, benefficiul de deviz, cheltuelile pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat eel stabilit de Ministerul Constructiilor si Dezvoltarii Regionale prin coordonare cu Ministerul Finantelor. In cazuri motivate cand durata contractulii de executare continua depasaste terminul de un an ajustarea valorii contractului se efectuaza conform prevederilor Regulamentului privind ajustarea periodica a valorii conractelor de achizitii publice cu executare continua, inchiate pe un termin mai mare de un an aprobat prin Hotararea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.



