### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:_Lucrări de instalare a Centralei fotovoltaice pentru blocul de studii D al ASEM din str.Petru Rareș, 18

Autoritatea contractantă:_Academia de Studii Economice din Moldova, str.B.Bodoni, 61 m.Chișinău____________________________________________________________________

(denumirea, adresa)

LOTUL 1  Lucrări de instalare a Centralei fotovoltaice pentru blocul de studii D al ASEM

Tehnologia propusă, sau similară, conform proiectului tehnic (centrala fotovoltaica 50kW)

Principalele componente includ: 1. Module solare fotovoltaice: Modulele fotovoltaice de tip (sau echivalentul) PEIMAR SF430M (72 cell line), trebuie să aibă garanția producătorului 30 ani garantie produs si 30 ani garantie liniară de producție. Parametrii minimi a modulelor PV; Descrierea minimă. Putere nominală, W, minim; 430. Tensiune circuit deschis, V; 49,4. Curent de scurtcircuit, A; 11.06. Tensiune nominală max, V; 41,2. Curent nominal, A; 10,44. Eficiența modulului,%,; Minim 19,81%. Toleranța de clasificare; 0/+ 3W. Tip celule; Monocristalin. Numărul de celule din panou; 72 (6x12) M6. Interval de temperatură; - 40 ̊ C … +85 ̊ C. Certificări minime:; Class of reaction to fire 1 (UNI 9177); Type 1 (UL 61730); IEC TS 62804-1:2015 ; IEC 61701:2011; IEC 62716:2013; IEC 61215-1, IEC 61215-1-1, IEC 61215-2, IEC-61730-1, IEC 61730-2, UL 61730.. Panourilor fotovoltaice trebuie să fie produse in tarile UE, Japonia, Canada sau SUA. 2. Invertoare: de tip Huawei SUN2000-50KTL-M3 (sau echivalentul) cu funcții de protecție și automatizare, - Tensiunea de intrare pe curent continuu - 1 100 V; - Tensiunea maximă de pornire pe curent continuu - 200 V; - Putere activă nominală pe curent alternativ - min. 55 000 W; - Coeficientul de distorsiune armonică - < 3%; - Intervalul de temperatură de funcționare -25 ° C ~ 60 ° C Inteligenta: - 8 rânduri cu monitorizate inteligentă și lichidare rapidă a erorilor; - Linie de Alimentare și Comunicare (PLC); - Diagnosticul inteligent al curbei I-V este susținut; - Maxim. Eficiență 98,5%, eficiență europeană 98,0% - 4 trackere MPP per unitate, ce reduce efectiv asimetria șirurilor. Siguranță: - Comutator CC integrat, sigur și convenabil pentru întreținere - Dispozitiv de deconectare pe partea de intrare - Protecție la supracurent CA - Protecție de polaritate inversă CC - Monitorizare a defecțiunilor cu șiruri fotovoltaice - Limitator de supratensiune CC și CA de tipul II - Detectarea rezistenței izolației CC - Unitatea de monitorizare a curentului rezidual (RCMU) - Concept de detectare a defectelor pe curent continuu Fiabilitate: - Tehnologie naturală de răcire - Min. Grad de protecție IP65 Comunicare: - Display integrat cu indicatoare LED, Bluetooth / WLAN + APP - Conexiune Ethernet / RS485 / USB integrată pentru vizualizarea parametrilor și setărilor pe computer, tabletă sau smartphone - Stocarea datelor prin tehnologia cloud - tip de aplicație web Software specializat pentru monitorizarea de la distanță și sistemul de control: Pentru a putea monitoriza puterea generată, evenimentele de eroare, nivelul de eficiență general, programul de întreținere, securitatea sistemului. Certificări minime: EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683. Invertoarele trebuie să aibă o garanție operațională minimă de 5 ani. 3. Structurile metalice pentru sistemul de montare a modulelor fotovoltaice - fixate în mod sigur, conform desenelor tehnice de proiectare. Structurile de montare trebuie să fie distanțate suficient între tablouri pentru a permite curățarea și minimizarea zonelor de umbrire. Materialul structurii de montare trebuie să fie fără coroziune. 4. Echipament pentru priza de pământ și descărcări atmosferice, conform documentației tehnice de proiectare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. CC-151 |  |  |
| 1 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cutie de evidenta CE BZUM DDE-3 100A |  |  |
| 2 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1 |
| 3 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1 |
| 5 | 08-01-053-1 | Transformator de curent | buc | 3 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1 |
|  |  | Capitolul 1.3. Panou de distributie PDG |  |  |
| 7 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1 |
| 8 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1 |
| 9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (descarcator ОПС-1В) | buc | 1 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de montare utilaj curent continuu |  |  |
| 11 | 08-01-101-2 | Montarea invertoare de curent on-grid,380V | buc | 1 |
| 12 | 11-04-008-04 | Montarea panourilor fotovoltaice, monocristaline, 430W | buc | 116 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 15 |
| 14 |  | Cablu solar H1Z2Z2-K 1x6 SW 1/1kV CPR | m | 1 300 |
| 15 |  | Fir electric PV-1x6mm2 galben/verde | m | 200 |
| 16 | 08-03-574-2 | Conector de racord cablu - panouri fotovoltaice.Tip conexiune: MC4. Grad de protectie la apa:IP65 | 100 fire | 0,320 |
| 17 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,690 |
| 18 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 50*100*3000mm | m | 69 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1 |
| 20 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 8 |
| 21 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 16 |
| 22 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (set de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice cu balast) | t | 2,590 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabluri/conductoare |  |  |
| 23 | 08-02-147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,070 |
| 24 |  | Cablu AVVGng 4x70mm2 | m | 5 |
| 25 |  | Cablu AVVGng 5x70mm2 | m | 2 |
| 26 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,210 |
| 27 |  | Cablu VVGng 5x35mm2 | m | 20 |
| 28 |  | Cablu VVGng 5x10mm2 | m | 1 |
| 29 | RpEM02A | Executarea capatului terminal de tip uscat "AVVG", "AVBbSv" | buc | 4 |
| 30 |  | Manusa termoretractabila 1kV 4 70/120 | buc | 2 |
| 31 |  | Manusa termoretractabila 1kV 5 70/120 | buc | 2 |
| 32 |  | Papuc de cablu TA-70 | buc | 18 |
| 33 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,090 |
| 34 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 80*80*3000mm | m | 9 |
| 35 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund (zincat), diametru 10 mm | 100 m | 0,300 |
| 36 |  | Otel rotund zincat d-10mm | m | 30 |
| 37 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,150 |
| 38 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,120 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. CC-151 |  |  |
| 39 |  | Siguranta fuzibila ППН-33 Inom.=100A | buc | 3 |
|  |  | Capitolul 2.2. Cutie de evidenta CE BZUM DDE-3 100A |  |  |
| 40 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-3 100A IP54 conectare prin transformatoare de curent | buc | 1 |
| 41 |  | Intrerupator de sarcina BP 32-31 100A | buc | 1 |
| 42 |  | Contor de evidenta a energiei electrice (activ/reactiv) ZMY 405 | buc | 1 |
| 43 |  | Transformator de curent T-0.66 100/5A | buc | 3 |
| 44 |  | Intrerupator automat IP20 Inom-100A BA88-32 | buc | 1 |
|  |  | Capitolul 2.3. Panou de distributie PDG |  |  |
| 45 |  | Panou de distributie, montare aparenta ,IP54 ЩМП-5 | buc | 1 |
| 46 |  | Intrerupator de sarcina BP 32-31 100A | buc | 1 |
| 47 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20,Inom=40A,(Idif-30mA),4P,tip C AVDT-34 | buc | 1 |
| 48 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat,IP20,C I-nom=63A, BA47-100 | buc | 1 |
| 49 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat,IP20,C I-nom=100A, BA47-100 | buc | 1 |
| 50 |  | Descarcator de joasa tensiune IEK OПС1 3P C 20 kA 400 V | buc | 1 |
| 51 |  | Bloc de distributie PE | buc | 1 |
| 52 |  | Bloc de distributie N | buc | 1 |
|  |  | Capitolul 2.4. Utilaj curent continuu |  |  |
| 53 |  | Invertor trifazat on-grid echivalentul Huawei SUN2000-50KTL M3 | buc | 1 |
| 54 |  | Panou fotovoltaice monocristaline echivalentul PEIMAR 430W, 2070x1048x40mm | buc | 116 |
| 55 |  | Conector cablu MC-,MC+ set | buc | 32 |
| 56 |  | Panou de distributie 24-mod IP54 plastic | buc | 1 |
| 57 |  | Separator de sarcina (suport sigurante fuzibile) 1000V DC 2P | buc | 8 |
| 58 |  | Siguranta fuzibila In-16A, 1000V DC 10x38 | buc | 16 |
| 59 |  | Set sistem de sustinere si fixare a panourilor fotovoltaice cu balast pe acoperis plat (set per panou) | buc | 116 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de punere in functiune a utilajului electrotehnic |  |  |
| 60 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 1,160 |
| 61 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 30 |
| 62 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 3 |

- Ofertanții sunt obligați să viziteze obiectul la fața locului pentru clarificări.

Autoritatea contractantă

președintele grupului de lucru

Alexandru Stratan ________________              Data "____"__________________