Anexa la Anunţul de participare

CERINȚE TEHNICE

pentru prestarea serviciilor de deservire a echipamentului de alimentare

cu energie electrică a infrastructurii TI (str. A. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău)

Lista echipamentului:

- UPS Archimod 80 (Prod. No. 310455).

- Cabinet de baterii cu 21 de baterii de tip Yuasa SWL 2500 EFR (Battery cabinet Archimod with 21 high capacity 12V batteries).

Obligațiunile Prestatorului privind prestarea serviciilor nominalizate:

- Noțiuni generale

  - Prestatorul va asigura prestarea serviciilor de deservire(mentenanță) - intervenție la înlăturarea deranjamentelor tehnice conform cerințelor și timpului de reacție indicate în pct. 2.1 în baza solicitării Beneficiarului.

  - Prestatorul va asigura de 2 (două) ori pe an, cu interval de circa 5 luni, prestarea serviciilor de diagnosticare, măsurare și verificare a  parametrilor conform pct.2.2, și a serviciilor de profilaxie conform pct.2.3 în baza solicitării Beneficiarului.

- Condiții de prestare a serviciilor

  - Prestatorul va asigura servicii de mentenanță - înlăturarea deranjamentelor:

    - În cazul în care vor parveni solicitări privind oferirea mentenanței, în special cu referire la cazurile de asigurare a funcţionării echipamentului, Prestatorul trebuie să asigure implicarea în conformitate cu timpul de reacţie a funcţionalităţii conform tabelului de mai jos (nivelul de neconcordanță este determinat de persoana responsabilă a Beneficiarului):

| Neconcordanță | Descriere | Timp maxim de reacție (ore de lucru, zile de lucru) |
| --- | --- | --- |
| Critică | Probleme care afectează funcționalitatea întregului echipament | Timp maxim de reacție - 4 ore |
| Înaltă | Probleme care au o influență înaltă asupra funcționalității echipamentului și care pot duce la limitarea funcționării echipamentului | Timp maxim de reacție - 8 ore |
| Medie | Probleme ce țin de dereglările funcționalității echipamentului, care pot fi soluționate fără riscul pierderii de date sau funcționării echipamentului | Timp maxim de reacție - 2 zile |
| Redusă | Probleme cu impact redus sau foarte redus asupra funcționalității echipamentului | Timp maxim de reacție - 3 zile |

    - În cazul depistării de către Prestator a unor defecțiuni a echipamentului și necesită efectuarea reparației, cu înlocuirea pieselor ieșite din funcțiune (defectate), acesta va asigura în mod obligatoriu serviciile de diagnosticare cu întocmirea actului de constatare a defecțiunilor și va indica clar și detaliat cauza ieșirii din funcțiune/defecțiuni, lista pieselor ce necesită a fi înlocuite sau a serviciilor necesare pentru înlăturarea defectelor acestora, bugetul estimativ necesar pentru achiziționarea pieselor sau serviciilor necesare pentru înlăturarea defectelor descrise a pieselor ieșite din funcțiune.

    - Beneficiarul va achiziționa piesele de schimb sau serviciile de reparare pentru restabilirea funcționalității pieselor indicate de către Prestator și le va preda Prestatorului pentru asigurarea înlocuirii acestora.

    - Prestatorul este obligat să asigure înlocuirea pieselor, verificarea funcționării echipamentului, încheierea serviciilor efectuate prin prezentarea actului de prestare a serviciilor Beneficiarului.

  - Prestatorul va asigura serviciile de diagnosticare a echipamentului UPS ”Archimod 80”:

    - Verificarea log-urilor funcționării echipamentului.

    - Verificarea funcționării corecte a panelului de control.

    - Verificarea funcționării corecte blocului de putere și ventilatoarelor blocului.

    - Controlul conectoarelor și conexiunilor.

    - Verificarea conformităţii parametrilor la intrarea și ieșirea redresorului UPS:

- tensiuni RMS: fază-neutru şi fază-fază;

- frecvenţă;

- curenţi RMS pe fiecare fază;

- verificare funcționării echipamentului la intrarea și ieșirea a dispozitivului.

    - Verificarea parametrilor funcționării by-pass-ului:

- tensiuni RMS: fază-neutru şi fază-fază;

- frecvenţă;

- curenţi RMS.

    - Verificarea conformităţii parametrilor la nivelul cabinetului de baterii și CC:

- tensiunea de ieșire CC a redresorului;

- tensiunea de ieșire CA a redresorului;

- curent de ieşire CC al redresorului;

- tensiunea între + & - , + & Neutru şi - & Neutru;

- tensiunea între + & Legătura la pământ şi - & Legătura la pământ;

- curentul al bateriei.

    - Verificarea conformităţii parametrilor de curent la ieșirea din UPS:

- tensiuni RMS: fază-neutru şi fază-fază;

- frecvenţă;

- curenţi RMS pe fiecare fază;

- curenţi de vârf pe fiecare fază;

- putere activă pe fiecare fază;

- factor de putere pe fiecare fază.

    - Verificarea funcționalității corecte în caz de avarie pe rețea la intrarea by-pass-ului.

    - Verificarea funcționalității corecte a Transferurilor în by-pass.

    - Verificarea descărcării bateriei.

    - Verificarea în mod ”manual bypass” a stării conectoarelor, condensatoarelor siguranţelor componente a echipamentului. Emisie a raportului pe rezultatele verificării.

    - Emiterea Raportului detaliat privind starea echipamentului ”Archimod 80”, executarea și rezultatul verificărilor specificate în puncte  2.2.1 – 2.2.12 cu indicarea detaliată:

- a erorilor sau alarme depistate cu descrierea recomandărilor de achiziționare a serviciilor și/sau a componentelor pentru schimbare(înlocuire),

- a bunurilor sau acțiunilor necesare pentru înlăturarea erorilor sau alarme depistate;

- a perioadei recomandate pentru executarea acțiunilor respective;

- a bugetul estimativ necesar pentru achiziționarea bunurilor sau acțiunilor necesare pentru înlăturarea erorilor sau alarme depistate.

  - Prestatorul va asigura servicii de profilaxie a echipamentului UPS ”Archimod 80”:

2.3.1 Profilaxia,  curățirea blocurilor echipamentului în conformitate cu cerințele instrucțiunii de întreținere a producătorului, care trebuie să conțină minim:

- curățirea blocului de putere, ventilatoarelor, alte componente ale echipamentului;

- profilaxia conexiunii externe și interne.

Prestatorul este obligat:

- să asigure calitatea serviciilor prestate în conformitate cu cerințele documentației de atribuire pe   perioada valabilității contractului;

- să respecte normele de protecție a muncii și de securitate autoincendiară în timpul prestării serviciilor;

- să emite acte de prestare a serviciilor  după prestarea serviciilor indicate în pct. 1 și  pct. 2.