CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31161100-3 | Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratoare №1, №2, №3 de tip ТВФ-120 | buc. | 3 | Conform Anexelor (1,2,3,4,5) | 26 500 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 26 500 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

2.1. Descrierea generală:

La CET Sursa nr.1 pentru Turbogeneratoarele (TG) nr.1, 2, 3 sunt instalate sistemele de excitație din seria Unitrol-5000, fabricate de ABB (Turgi, Elveția). Sistemele de excitație au fost instalate pentru TG nr.3 în 2001, pentru TG nr.1 și nr.2 - în 2002.

La  baza  sistemului  de excitație  stau  următoarele  sarcini:

- alimentarea neîntreruptă și sigură a înfășurărilor rotorului la funcționarea  în regim  normal, cât și de avarie;

- menținerea tensiunii la racordurile  generatorului sincron pentru siguranța statică și dinamică;

- să asigure producerea și consumul de sarcină reactivă, care la rândul său influențează  menținerea tensiunii la parametrii stabiliți de rețea;

- să permită reglarea tensiunii de excitare la diferite limite admisibile;

- să asigure acțiuni imediate de reglare a excitației cu multiplicarea curentului de excitare în regimuri  de avarie;

- să asigure stingerea câmpului electromagnetic  la deconectări de plan sau de avarie.

2.2. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa nr.1,  str. Meșterul Manole 3,  Clădirea Principală: Noduri de excitație TG-1, TG-2, TG-3.

2.3. Termenul de realizare a lucrărilor se divizează în 3 etape:

- Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare pentru Turbogeneratorul №2, ianuarie – decembrie 2025.

- Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare pentru Turbogeneratorul №1, ianuarie– decembrie 2026.

- Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare pentru Turbogeneratorul №3,  ianuarie – decembrie 2027.

3. SCOPUL LUCRĂRILOR. DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ

  - Scopul achiziției:  Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 instalate la turbogeneratoarele de tip ТВФ-120-2УЗ  blocul №1, №2, №3, cu softul și componentele modernizate pentru versiunea UNITROL-6000.

3.2 Documentația  tehnico-normativă  ce reglementează efectuarea  lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3BHS115722/R80 | Manual de exploatare a sistemului de excitație UNITROL-5000 |
| 2. | 306.2-IP-18 | Instrucțiunea de exploatare a sistemelor de excitație UNITROL-5000 |
| 3. | Hotarârea ANRE nr.155/2022 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro |
| 4. | NAIE | Normele de Amenajare a Instalaţiilor Electrice, Ediţia 7. |
| 5. | Hotarârea ANRE nr.394 din 01.11.2019. NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |

4. CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

Propunerea  tehnică  va  conţine:

- Termenul de livrare a echipamentelor și materialelor;

- Termenul de realizare a lucrărilor;

- Termenul de garanţie – minim 3 ani pentru lucrări și bunuri;

- Certificatele de corespundere cu standardele indicate în Anexa nr.1;

- Declarațiile de conformitate/calitate în corespundere cu Anexa  nr.1;

- Dovada  de experienţă  pentru executarea  lucrărilor la  instalarea  sistemelor de  excitație  în  ultimii 5 ani;

- Lista personalului calificat care nemijlocit va executa lucrările de montare, ajustare și punere în funcție a sistemului de excitație;

- Copie certificatelor de instruire pentru montarea, ajustarea și punerea în funcție a sistemelor de excitație, de către personalul calificat;

- Fișă tehnică (specificații) a utilajului ce urmează a fi livrat;

- Schema de  funcționare  a sistemei de excitație;

- Certificat de reprezentanță oficială sau distribuitor al producătorului.

5. FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA, CALITATEA PRODUSELOR/BUNURILOR.

Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă la manipularea din timpul transportului,  tranzitului  şi  expunerii la temperaturi extreme,  la soare  şi  la precipitaţiile,  care  ar  putea  să apară în timpul transportării şi depozitării în aer liber,  în  aşa  fel  încât  să  ajungă   în stare bună la destinaţie  şi  să  nu  se  defecteze  în condiţii  normale de depozitare. Ambalarea se va face în cutii, tuburi sau  alte  ambalaje adecvate condiţiilor de exploatare şi depozitare. Fiecare ambalaj trebuie să aibă indicat data producerii/ambalării şi codul produsului.

5.1. Cerințe tehnice specifice:

Tabelul 1.1. Caracteristicile generale ale sistemului de excitație

| Nr d/o | Parametru | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tensiunea de alimentare a convertizorului, V (AC) | 3x585 |
| 2. | Frecvența de alimentare a convertizorului de putere, Hz | 50 |
| 3. | Limita tensiunii de excitație, V | 670 |
| 4. | Curentul nominal al sistemului de excitație, A | 2200 |
| 5. | Temperatura maximă a mediului ambiant, ° С | +40 |

Tabelul 1.2. Caracteristicile principale ale TG

| Nr d/o | Parametru | Valoare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Curentul nominal al rotorului generatorului, A | 1715 |
| 2. | Curentul admisibil al rotorului, A | 1800 |
| 3. | Tensiunea nominală a rotorului, V | 277 |
| 4. | Tensiunea admisibilă a rotorului, V | 293 |
| 5. | Curentul de mers în gol al rotorului, A | 625 |
| 6. | Raportul de forțare | 2 |

  - Lista  echipamentelor necesare modernizării  sistemelor  de  excitație de tip UNITROL-5000  pentru turbogeneratoarele de tip ТВФ-120-2УЗ  ale blocurilor № 1, № 2, № 3.

Tabelul 1.3. Componentele necesare

| Nr d/o | Denumirea | U.M. | Cantitatea TG-1 | Cantitatea TG-2 | Cantitatea TG-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dulap de comandă: |  |  |  |  |
|  | - Placi de controlere | buc. | 2 | 2 | 2 |
|  | - Placi de măsurare | buc. | 3 | 3 | 3 |
|  | - Placi de unități combinate de intrare/ieșire | buc. | 3 | 3 | 3 |
|  | - Fise, relee, întrerupător-automat miniatural (MCB) | set | 1 | 1 | 1 |
|  | - Surse de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack | buc. | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Pentru dulapurile +EG 1, 2, 3: |  |  |  |  |
|  | - Interfețe CSI, (Converter Signal Interface) | buc. | 3 | 3 | 3 |
|  | - Interfețe CCI, (Converter Control Interface) | buc. | 3 | 3 | 3 |
|  | - Interfețe GDI, (Gate Driver Interface) | buc. | 3 | 3 | 3 |
|  | - Convertoare CCP, (Converter Control Panel) | buc. | 3 | 3 | 3 |
|  | - Transformatoare de curent CT, a câte 3x pe convertor inclusiv cablaj | buc. | 9 | 9 | 9 |
| 2.1. | Materiale auxiliare: |  |  |  |  |
|  | - ECT: Excitation Control Terminal | buc. | 2 | 2 | 2 |
|  | - Switch ethernet | buc. | 1 | 1 | 1 |
|  | - Sursa de alimentare | buc. | 1 | 1 | 1 |
|  | - Cablu de fibră optică (pentru conectare ECT la Panou de Comandă de Bloc) | metru | 150 | 120 | 120 |
| 3. | Dulap de stingere a câmpului magnetic: |  |  |  |  |
|  | - Automat de stingerea câmpului magnetic compatibil, ABB (pentru TG nr.1) | buc. | 1 | - | - |
| 4. | Componente auxiliare: |  |  |  |  |
|  | - Notebook cu soft specializat | buc. | 1 |  |  |
|  | - Set de instrucțiuni și manuale (ambalat cu echipamentul, în formă de hârtie, manual) | set | 1 |  |  |
|  | - Dispozitiv SMTS-RT-6000. Bloc, pentru verificare și testare sistemului de excitație a TG-1, 2, 3 în periodei deservirei tehnice. | buc. | 1 |  |  |

  - Oferta va include și piesele de rezervă (în caz de avarie) recomandate de producător pe perioada termenului de garanție -3 ani. (Anexa nr.2).

- VOLUMUL LUCRĂRILOR

  - Volumul lucrărilor pentru sistemele de excitație la turbogeneratoarele TG-1, TG-2, TG-3 și achiziționarea echipamentelor necesare se va realiza în trei etape. Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de beneficiar și autorizațiilor respective emise.

- Tabelul 1.4 Volumul lucrărilor și graficul de realizare.

| Nr. | Denumirea lucrărilor | TG-2 | TG-1 | TG-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabricarea și furnizarea de echipamente necesare, demontarea echipamentelor existente și montarea echipamentelor noi pentru sistemul de excitație. | ianuarie – septembrie 2025* | ianuarie – septembrie 2026* | ianuarie – septembrie 2027* |
| 2*. | Punerea în functiune: Efectuarea ajustărilor în regim de mers în gol al turbogeneratorului. | septembrie - octombrie 2025** | septembrie - octombrie 2026** | septembrie - octombrie 2027** |
| 3*. | Punerea în functiune și efectuarea ajustărilor și testărilor al turbogeneratorului sub sarcină, conectat în rețea. | octombrie – decembrie 2025** | octombrie – decembrie 2026** | octombrie – decembrie 2027** |

- Notă:  * Înainte de începerea  executării  lucrărilor ,  toate materialele și echipamentele necesare trebuie să

- fie pe    teritoriul    Republicii Moldova

** Termenii de de executarea a lucrărilor  enumerate în punctele 2 și 3 în  Tabel 1.4 pot fi modificați  și

se vor  efectua

conform  programului  întocmit de către executant și coordonat cu ,,S.A. TERMOELECTRICA’’

și ,,Î.S. MOLDELECTRICA’’.

  - Schemă monofilară a sistemului de excitație a TG-1, 2, 3:

- ÎNCERCĂRI,  INSTRUCȚIUNI,  GARANȚII  ALE  FURNIZORULUI DESEMNAT CÎȘTIGĂTOR

7.1 Documentație:

Toată  documentația  va  fi  transmisă  în română / rusă/ engleză  un  exemplar în versiunea electronică,

hârtie. Echipamentul livrat și lucrările se vor confirma prin desene,   scheme,  procese - verbale  de

încercări, după  cum urmează mai jos:

- Fișă tehnică (specificații) a utilajului livrat;

- Schema de  execuție și  funcționare  a sistemei de excitație;

- Desen tehnic a plăcii de control, în format PDF, sau  în  format   AUTOCAD;

- Schema electrică a plăcii de control standard, în format PDF, inclusiv lista componentelor. Componentele sistemului existent vor fi indicate sau specificate doar cu reprezentări simplificate.  Prin  urmare, diagrama schematică  a  unității  originale  va  fi  în continuare necesară  în special  pentru  partea  electrică  de  forță  a sistemului;

- Rapoarte de teste  în  fabrică (ambalate cu echipamentul);

- Raportul de încercări;

- Raportul de punere în funcțiune (2 luni de la punerea în funcțiune);

- Instrucțiune de exploatare;

- Fișă de instruire a personalului Beneficiarului;

- Certificat cu indicarea duratei de exploatare și perioadei de garanție.

  - Condiții de recepție

- La finalizarea  lucrărilor,  Executantul  va  notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

- Beneficiarul  urmează  să  recepționeze lucrările  efectuate în termen de 15 zile prin  semnarea  procesului-verbal de recepție, sau  să  remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate. În funcție de constatările făcute Beneficiarul  va aproba sau va respinge recepția.

- 7.3 Volumul de garanție va include:

- Perioada  de garanţie, începând cu data recepției  finale, va fi de minimum 3 ani pentru  toate componentele.

- Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului: durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.

- Calitatea corespunzătoare a materialelor utilizate la executarea lucrărilor, construcțiilor, diverselor produse și utilaje, corespunderea acestora cu cerințele tehnice, documentației normative de deviz, specificațiilor tehnice, legislației în vigoare și condițiilor tehnice, conformitatea lor cu certificatele corespunzătoare, pașapoartele tehnice și cu alte documente sau acte, care confirmă calitatea acestora;

- Calitatea executării tuturor lucrărilor va corespunde cu criteriile tehnice înaintate în prezentul Caiet de Sarcini și cu Documentația Normativ Tehnică (DNT) în vigoare;

- Înlăturarea tuturor neconformităților și a defecțiunilor apărute în perioada de garanție, în termen - maximum 5 zile.

- Garantarea unui service centru autorizat cu asigurarea asistenţei tehnice pentru înlăturarea promtă a defecțiunilor și efectuarea reparațiilor .

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor de către executant. Transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de executant.

- ALTELE:

- 8.1  În Аnexele nr.3, nr.4, nr.5 sunt prezentate volumele de lucrări și materiale/bunuri necesare, devizele trebuie să fie elaborate în conformitate cu cerințele ordinului nr.52 din 30.03.2023 „TERMOELECTRICA” S.A.

- 8.2  Echipamentele demontate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare vor fi predate la depozitul central „TERMOELECTRICA” S.A.

- 8.3   În oferte pot fi indicați și alți producători de echipament similare, în cazul dat trebuie să fie prezentate executarea lucrări similare.

- 8.4  Executantul va elabora toate rapoartele tehnice / actele de executare a lucrărilor.