| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de filtrare, pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schimbători de anioni slabi bazici, AH-31 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ 20301-74; ТУ 2227-344-00203447-99 sau echivalentul Aspectul exterior - Granule neuniforme de culoare galbenă Mărimea granulelor, mm 0,4 – 2,0 Fracția volumetrică, nu mai puțin % - 92 Volumul specific al formei OH , cm³/g - 3,3 ± 0,2 Conținutul umidității , %, nu mai mult - 5 Capacitatea totală de schimb, mg-echiv/m³, nu mai puțin - 2,6 Capacitatea de schimb dinamica, mg-echiv/m³, ≥1280 Rezistența osmotică, %, nu mai puțin - 85 Masă în vrac, gr/dm3 - 700-750 |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schimbători de cationi puternici acizi (C-100H) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini GOST 20298 sau echivalentul Aspectul exterior - Granule sferice de culoare cafenie Masa în vrac, g/l - 800 Conținutul umidității , % ( H-form) - 48-58 Umflare de tranziție reversibilă din Na + > H + , % - 5 Capacitatea totală de schimb, H + forma, nu mai puțin de: 1,8 Forma ionică - H+ Сompoziția granulometrică: a) mărimea boabelor, mm 0,315-1,25 b) сota volumetrică a fracției de lucru, % nu mai puțin de 96 Volum specific, cm3/gr în H-formă, nu mai mult de 2,8 Rezistența osmotică, %, nu mai puțin, % nu mai puțin de 94,5 |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schimbători de cationi cu grupe carboxili (C104) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini GOST 20298 sau echivalentul Aspectul exterior - Granule sferice de culoare alb-gălbuie Сompoziția granulometrică: a)mărimea boabelor, mm 0,315-1,6 b)сota volumetrică a fracției de lucru, % nu mai puțin de 95-100 Numărul de particule întregi, % nu mai puțin de 95 Conținutul umidității , % ( H-form) - 45 -55 Greutate specifică, formă H+ umedă, cationit umed, g/ml 1,18 Forma ionică - H+ Capacitatea totală de schimb, H + forma, nu mai puțin de: -schimbător de cationi umed după volum, g-echiv/l; - 4,2 -schimbător de cationi uscat în greutate, g-echiv/l.- 1,2 Masa în vrac, g/dm3 - 735-770 |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schimbători de anioni puternici bazici (A400) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini GOST 20301-74 Sau echivalentul Aspectul exterior - Granule sferice transparente de culoare galbenă-cafenie Numărul de particule întregi, % nu mai puțin de - 93-95 Volumul specific al formei OH , cm³/g- 3,0 ± 0,3 Conținutul umidității ,% 35 - 55 Forma ionică - OH- / Cl- Capacitate totală de schimb: -pentru forma OH-, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de 1,0 sau -pentru forma Cl-, mg-echiv/cm3, nu mai puțin de 1,3 Masa specifică în vrac, g/l - 680-710 Capacitatea dinamică de schimb, g-echiv/cm3, nu mai puțin de 690-700 Сompoziția granulometrică: mărimea boabelor, mm 0,315-1,25 |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cărbune BAU |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ 6217-74 sau echivalentul Aspectul exterior - Boabe de culoare neagră fără impurități mecanice Activitate de adsorbție pentru iod, % nu mai puțin - 60 Volumul total al porilor prin apă, cm3/g, nu mai puțin-1,6 Densitate în vrac, g / dm3 - 240 Compoziție fracțională,%, Fracția de masă a rezidului pe o sită: Nr. 36, nu mai mult 2,5 Nr. 10 , nu mai puțin 95,5 Pe un palet, nu mai mult 2,0 Fracție de masă de cenușă, %, nu mai mult 6 Fracție de masă de umiditate, % nu mai mult 10 |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidroantracit |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ Р 51641-2000; ТУ 0321-001-188996991-99 sau echivalentul Fracția de masă de cenușă, %, nu mai mult de - 5 Fracția de masă a sulfului total, %, nu mai mult de - 1 Fracția de masă a umidității, %, nu mai mult de - 10 Densitate în vrac, g/cm3 - 0, 7-0,9 Capacitate de măcinare, %, nu mai mult de 4 Abraziune, %, nu mai mult de 0,5 Rezistenta chimica in solutii: Creșterea reziduului uscat, mg / dm3, nu mai mult de 10 Creșterea oxidabilității, mg / dm3 - 4 Creșterea concentrației în masă a acidului silicic - 2 mg / dm3, nu mai mult de Creșterea concentrației totale de masă a aluminiului și fierului în termeni de oxizi (III), mg / dm3, ≤ 2 Compoziție granulometrică, mm - 0,5-2,0 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________