Anexa nr.5

CAIET DE SARCINI

1. Lista sistemelor inginerești și a serviciilor de deservire planificată

| Nr. | Tipul echipamentului și a serviciilor solicitate | Un. De măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de deservire tehnică a UPS Liebert APM 150 KVA | buc. | 1 |
| 2 | Servicii de deservire tehnică a climatizorului tip Emerson CRV020, blocuri interne și externe | buc. | 2 |
| 3 | Înlocuirea cilindrului umidificatorului inclusiv lucrării de înlocuire si reglare. (prețul include și costul cilindrelor umidificatorului) | buc. | 2 |
| 4 | Intervenții de mentenanță la solicitare, în termen de maximum 24 de ore din momentul recepționării solicitării beneficiarului. Costul intervenției include efectuarea diagnosticării și elaborarea planului de remediere a defecțiunii constatate. În cazul în care este necesară efectuarea reparației, costul pieselor de schimb va fi stabilit separat, în baza unui proces-verbal adițional, agreat și semnat de ambele părți. | servicii / apel | 5 |
| TOTAL |  |  |  |

* Serviciile menționate la pct.4 includ 5 apeluri (la solicitare) în cazul unor servicii de intervenții. Costul intervenției în sine, diagnosticarea și planul de remediere a problemei apărute și, eventual, înlăturarea unor defecte nesemnificative în cazul necesității unei reparații, costul pieselor se stabilește adițional.

2. Lista serviciilor și periodicitatea executării serviciilor de deservire planificate

| № |  | Compartiment | Activități aferente, servicii de deservire planificate | Periodicitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | o dată în perioada deservirii |  |
| 1. Servicii de deservire a surselor de alimentare neîntreruptibile UPS Liebert APM 150 KVA |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Panoul de comandă | Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al echipamentelor | * |  |
|  |  |  | Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale | * |  |
|  |  |  | Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru | * |  |
|  |  |  | Verificarea indicatorilor panoului de comandă, statutului și alarmelor înregistrate | * |  |
| 1.2 |  | Sistemul de monitorizare | Verificarea parametrilor de funcționare a setărilor sistemului de dirijare si control | * |  |
|  |  |  | Verificarea statisticii alarmelor și alertelor înregistrate si stabilirea cauzelor apariției acestora și întreprinderea măsurilor necesare pentru înlăturarea acestora. | * |  |
|  |  |  | Verificarea sistemelor de notificare | * |  |
|  |  |  | Verificarea jurnalelor de evenimente | * |  |
|  |  |  | Verificarea parametrilor nominali | * |  |
|  |  |  | Verificarea configurațiilor de bază | * |  |
|  |  |  | Actualizarea versiunilor de software (la necesitate) | * |  |
|  |  |  | Verificarea conexiunilor electrice | * |  |
|  |  |  | Verificarea vizuala a stării si temperaturii condensatoa-relor și inductanțelor, plăcilor de contact, conductorilor etc. | * |  |
| 1.3 |  | Examinarea vizuală | Verificarea conexiunilor electrice | * |  |
|  |  |  | Verificarea stării plăcilor de contact, conductorilor etc. | * |  |
|  |  |  | Verificarea părților componente | * |  |
|  |  |  | Verificarea prizei de împământare | * |  |
| 1.4 |  | Sistemul de ventilare | Verificarea funcționării sistemului de ventilare | * |  |
|  |  |  | Curățirea grilelor, filtrelor | * |  |
| 1.5 |  | Măsurarea parametrilor tehnici: intrare-ieșire și testarea capacității acumulatoarelor (120 buc.) | Verificarea vizuală a acumulatoarelor | * |  |
|  |  |  | Verificarea intrare: tensiunea, frecvența, curent, putere etc. | * |  |
|  |  |  | Verificarea ieșire: tensiunea, frecvența, curent, putere etc. | * |  |
|  |  |  | Verificarea curenților de încărcare a acumulatoarelor | * |  |
|  |  |  | Verificarea temperaturii pe acumulatoare | * |  |
|  |  |  | Verificarea timpului de backup al acumulatoarelor | * |  |
|  |  |  | Schimbarea acumulatoarelor (la necesitate) | * |  |
|  |  |  | Verificarea ciclului de încărcare descărcare a acumulatoarelor | * |  |
| 1.6 |  | Testarea UPS | Regim obișnuit | * |  |
|  |  |  | Regim de lucrul pe acumulatoare | * |  |
|  |  |  | Regim de lucrul – bypass automat | * |  |
|  |  |  | Regim de lucrul – bypass manual | * |  |
|  |  |  | Sistemelor de alarmă, notificare | * |  |
|  |  |  | Simularea pierderii de rețea electrică | * |  |
| 1.7 |  | Elaborarea raportului tehnic | Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandări, concluzii | * |  |
| 2. Servicii de deservire a sistemelor de răcire a climatizorului de tip Emerson CRV020, blocuri interne și externe |  |  |  |  |  |
| № |  | Compartiment | Activități aferente, servicii de deservire planificate | Periodicitatea |  |
|  |  |  |  | de 2 ori în perioada deservirii | o dată în perioada deservirii |
| 2.1. | Panoul de comandă |  | Verificarea indicației pe ecran a comenzilor de lucru al climatizorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea prezenței pe ecran a tuturor semnelor convenționale | * |  |
|  |  |  | Verificarea îndeplinirii comenzilor de lucru al climatizorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea indicatoarelor aferente ecranului panoului de comandă și alarmelor înregistrate | * |  |
| 2.2. | Filtrele |  | Verificarea stării filtrelor si curățarea in caz de necesitate | * |  |
|  |  |  | Schimbul filtrelor (după necesitate) |  | * |
| 2.3. | Sistemul de ventilare |  | Curățarea grilelor | * |  |
|  |  |  | Verificarea fixării ventilatorului si motorului | * |  |
| 2.4. | Evaporatorul |  | Curățarea evaporatorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea stării radiatorului și plastinelor evaporatorului (ajustarea la necesitate) |  | * |
|  |  |  | Verificarea scurgerii de condensare | * |  |
|  |  |  | Verificarea stării conductelor frigorifice | * |  |
| 2.5. | Umidificatorul |  | Verificarea rezervorului dacă nu sunt depuneri de calcar, impurități | * |  |
|  |  |  | Curățirea rezervorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea conductelor de aburi | * |  |
|  |  |  | Testarea umidificatorului în lucru | * |  |
|  |  |  | Verificarea cailor de scurgere a umidificatorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea racordurilor electrice a umidificatorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea tensiunii de alimentare | * |  |
|  |  |  | Schimbarea umidificatorului și a conductelor defecte (la necesitate) |  | * |
| 2.6. | Panoul electric |  | Verificarea racordărilor electrice | * |  |
|  |  |  | Verificarea întrerupătoarelor, contactelor, conductoarelor etc. | * |  |
|  |  |  | Testarea tensiunii de alimentare | * |  |
| 2.7. | Compresorul |  | Verificarea racordurilor electrice a compresorului, verificarea fixării compresorului, măsurarea/înregistrarea curenților de lucru si presiunilor (sub cooling si superheat) | * |  |
|  |  |  | Verificarea valvelor de protecție presiune înaltă si joasă | * |  |
|  |  |  | Verificarea scurgerii de freon și ulei | * |  |
|  |  |  | Verificarea nivelului de ulei | * |  |
| 2.8. | Condensatorul |  | Curățarea condensatorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea fixării electromotorului | * |  |
|  |  |  | Verificarea stării rulmenților | * |  |
|  |  |  | Verificarea racordărilor electrice | * |  |
|  |  |  | Testarea funcționării variatorului de turații | * |  |
|  |  |  | Verificarea traseului la scurgeri de freon si ulei | * |  |
| 2.9 | Testarea climatizatorului |  | Verificarea si înregistrarea presiunii de absorbție | * |  |
|  |  |  | Verificarea si înregistrarea presiunii de comprimare | * |  |
|  |  |  | Testarea supapei de reglare termică | * |  |
|  |  |  | Testarea presostatelor | * |  |
|  |  |  | Testarea senzorilor | * |  |
|  |  |  | Testarea valvelor de presiune înaltă și joasa | * |  |
|  |  |  | Testarea tensiunii de alimentare | * |  |
|  |  |  | Verificarea materialului termoizolator a traseului frigorific | * |  |
|  |  |  | Verificarea fixării conductelor traseului frigorific | * |  |
| 2.10 | Elaborarea raportului tehnic |  | Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurărilor efectuate, recomandări, concluzii | * |  |

3.Cerințe obligatorii fața de prestatorul de servicii de deservire planificată

- Prestatorul va dispune de personal specializat și calificat (cu permis de exercitare valabil) pentru desfășurarea deservirilor solicitate.

- Prestatorul va demonstra că dispune de minim 3 ani de experiență în domeniu (cu enumerarea contractelor similare încheiate în ultimii 3 ani).

- Prestatorul va declara, pe propria răspundere, că dispune de transport, aparate de spălat sub presiune, echipament electric, scări și alte instrumente necesare pentru deservirea tehnică a climatizatoarelor.

- Prestatorul va asigura funcționarea sistemelor deservite/reparate la parametrii nominali, în conformitate cu performanțele stabilite de producător.

- Să efectueze instruirea colaboratorilor Beneficiarului  responsabili de funcționarea echipamentelor privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte și eficiente.

- Prestatorul va preîntâmpina și va informa Beneficiarul despre posibilele devieri și defecțiuni în sisteme, ce pot surveni pe parcursul exploatării. Prestatorul va întocmi acte de diagnosticare pentru toate sistemele inginerești deservite. Actul va include rezultatele verificărilor efectuate, cu indicarea defectelor depistate și a cauzei apariției lor, precum și recomandările pentru remedierea acestora, concluzii. Actul de diagnosticare va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului.

- Prestatorul va interveni operativ și adecvat pentru soluționarea incidentelor parvenite pe perioada valabilității contractului de deservire.

- Prestatorul va anexa, la factura de plată, actul privind serviciile executate semnat de către părți.