Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. | Cod PMI | Cod. CPV | Denumirea lucrării/serviciilor | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023113001 | 45251200-3 | Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare la CT Ghidighici. | 3 400 000 |

|  |  | Locul, adresa desfășurării lucrărilor: | CT Ghidighici, str. Sfatul Țării, 7/A. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termenul de realizare a lucrărilor: |  | octombrie ÷ decembrie 2023 |

- Scopul lucrărilor: achiziția bunurilor necesare și executarea lucrărilor de înlocuire a grupului energetic existent (cazanului ДКВР 2,5/13 Nr.2 cu utilajul auxiliar a acestuia) la CT Ghidighici cu un cazan în condensare, conform proiectului 11/2023-SM; executarea lucrărilor de conectare a grupului energetic nou la sistemul de alimentare cu gaze, conform proiectului 11/2023-AGI, energie electrică, apă, totodată efectuarea automatizării procesului de exploatare a acestuia.

- Documentația ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Legea nr. 92 din 29.05.2014 | Cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării. |
|  | Legea nr. 174 din 21.09.2017 | Cu privire la energetică. |
|  | Legea nr. 151 din 09.06.2022 | Cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase |
|  | HOTĂRÂRE Nr. 23 din 26-01-2017 | Cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei termice. |
|  | Legea nr. 108 din 27.05.2016 | Cu privire la gazele naturale. |

- Documentația tehnică-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.1226 din 19.09.2002 | Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și executare a lucrărilor de proiectare, montare și recepție a sistemelor de aprovizionare cu gaze. |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.23 din 16.01.1996 | Cu privire la contorizarea gazelor consumate de populație, instituții publice şi agenți economici |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.552 din 12.07.2017 | Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | HANRE 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" |
|  | Legea nr. 151 din 09.06.2022 | Cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase |
|  | Legea nr. 721/1996 | privind calitatea în construcții |
|  | NCM A. 8.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
|  | Legea nr. 186 din 10.07.2008 | Securitatea și sănătatea în muncă |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.80 din 09.02.2012 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.353 din 05.05.2010 | cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.603 din 11.08.2011 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă |

- Volumul lucrărilor:

Executarea lucrărilor de montare a grupului energetic nou cu încorporarea sistemului de alimentare a acestuia cu gaze, apă, energie electrică și sistemul de automatizare, telemetrie și siguranță în sistemul de alimentare cu energie termică a CT Ghidighici, conform proiectelor: 11/2023-AGI; 11/2023-SM; 11/2023-C; 11/2023-EEF; 11/2023-SI; 11/2023-AAGI și conform devizului de lucrări.

- Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta,

- Condiții de executare a lucrărilor.

  - Contractantul trebuie să asigure integral volumul lucrărilor specificate în prezentul caiet de sarcini;

  - La executarea lucrărilor de montare a grupului energetic nou, contractantul va lua în calcul că în zonă sunt rețele și comunicații inginerești, cum ar fi conducte de gaze, apă, rețele termice, rețele de drenare și alt utilaj energetic;

  - În procesul executării lucrărilor de montare a grupului energetic nou, contractantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CT Ghidighici) prin respectarea cerințelor documentației tehnic-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoarte, instrucțiuni de exploatare etc.);

  - Echipamentele și materialele achiziționate pentru executarea lucrărilor de montare a grupului energetic nou cu încorporarea sistemului de alimentare a acestuia cu gaze, apă, energie electrică și sistemul de automatizare, telemetrie și siguranță în sistemul de alimentare cu energie termică a CT Ghidighici, trebuie să corespundă cerințelor normative și prevederilor standardelor specifice în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova;

  - Contractantul va stabili și prealabil va prezenta spre aprobare către Beneficiar volumul tuturor lucrărilor adăugătoare ce for fi necesare pentru îndeplinirea lucrărilor de montare/instalare a grupului energetic nou;

  - Grupul energetic nou montat trebuie să asigure funcționarea în siguranță și fiabilă a sistemului de alimentare cu energie termică existent;

  - Date inițiale pentru îndeplinirea lucrărilor de montare a grupului energetic nou:

| # Nr # d/o | # Denumirea # componentei | # Specificația tehnică |
| --- | --- | --- |
|  | Cazan în condensare | Cazan în condensare cu modularea automată a arzătorului ce va menține sarcina termică solicitată: - Sarcina termică nominală max/min – 1100/200 kW; - Randamentul 80÷60°C ≥ 92%; - Randamentul 40÷30°C ≥ 93%; Presiunea maximă a apei în cazan ≥ 8 Bar; Tip combustibil: gaze naturale; Numărul de cazane: unul; Utilajul montat trebuie sa funcționeze la presiunea joasă a gazelor naturale; Ciclu de funcționare - continuu (24/24 ore). |
|  | Conducte | Sistemele de conducte trebuie montate în conformitate cu proiectul de execuție. Conductele din oțel trebuie să fie acoperite în două straturi cu vopsea anticorozivă. În punctele superioare ale sistemul de conducte trebuie să fie montate robinete automate de evacuare a aerului. Conductele trebuie să fie pozate corespunzător, compensând expansiunea din cauza dilatărilor termice liniare și ancorate pentru a preveni mișcarea nedorită. Distanta dintre conducte izolate și construcții (perete, echipamente etc.) trebuie să fie de minim 350 mm. Izolația trebuie prevăzută pe toate conductele nou montate (conform proiectului). |
|  | Sistemul de automatizare | Sistemul de automatizare a grupului energetic trebuie să asigure: Reglarea automatizată a temperaturii agentului termic conform temperaturii aerului exterior; Semnalizarea situațiilor de avarie (incendiu, abatere a valorilor presiunii, temperaturii circuitului cazanului, etc. de la limitele normale de funcționare). Semnalizarea stării funcționale a echipamentelor; Asigurarea conexiunii pentru transmiterea datelor de la echipamentele de monitorizare prin protocolul de comunicare ModBus RTU și TCP/IP; Prezentarea listei cu parametri monitorizați, coordonat du beneficiarul. |
|  | Echipament electric | Alimentarea cu energie electrică a grupului energetic Utilajul electric trebuie să respecte toate reglementările, standardele, cadrul normativ și legislația în vigoare a Republicii Moldova. Cablurile electrice de forță, semnalizare și control vor fi din Cu (cupru), cu izolație dublă de tip PVC/XLPE, cu întârziere la propagarea flăcării. Cablurile vor fi montate în canale din metal zincat. Tablourile electrice vor fi confecționate din materiale neinflamabile. Echiparea tablourilor electrice se va realiza cu aparate dimensionate conform calculelor și cu respectarea selectivității. Toate echipamentele vor corespunde IP-54. |

  - Pentru executarea lucrărilor, contractantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumentele și materialele necesare din dotarea sa personală. În caz de utilizare a unor aparate, ustensile, instrumente și materiale din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora vor fi scoase din devizul de cheltuieli.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

  - În procesul de executare a lucrărilor, contractantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității specificate în punctul 6 al prezentului caiet de sarcini.

  - La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe prevederile actelor normative stipulate în punctul 6 și a altor acte normative valabile pe teritoriul R. Moldova.

  - La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în punctul 6, echipa de executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Contractantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu materiale consumabile în conformitate cu actele normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Condiții de recepție a lucrărilor

  - La finalizarea lucrărilor conform devizului de cheltuieli, contractantul va notifica beneficiarul cu 3 zile lucrătoare înainte de începere a lucrărilor de testare a utilajului nou montat.

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare contractantul va remite beneficiarului documentația tehnică (rapoartele tehnice) de executare a lucrărilor.

  - Testarea utilajului nou montat se va efectua prin funcționarea grupului energetic nou montat, la toate regimurile de lucru a acestuia, minim 4 ore, în prezenta obligatorie a beneficiarul.

  - După testarea utilajului nou montat, contractantul, în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica beneficiarul despre posibilitatea recepției a lucrărilor cu anexarea raportului tehnic și a procesului verbal de recepție a lucrărilor, pentru semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

  - Beneficiarul în același termen, are dreptul să remită contractantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenta vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința contractantul, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul contractantul, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către contractantul a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Cerințe fată de documentație

Contractantul va pregăti și transmite setul complet a documentației de execuție (în 3 exemplare originale) către beneficiar, inclusiv și cele solicitate adăugător:

  - Utilajul livrat va fi însoțit de următoarea documentație:

- Contractantul trebuie să furnizeze documentația în limba originală și în limba română, inclusiv       documentația detaliată cu privire la exploatarea și întreținerea utilajului.

- Documentația tehnică pentru echipament cu specificațiile pentru materialele utilizate, inclusiv tipurile/clase și compoziții chimice ale metalelor și/sau aliaje utilizate pentru fabricarea componentelor principale.

- Pașapoartele tehnice ale echipamentelor din cadrul grupului energetic; schemele principiale, schemele electrice detaliate, etc.

- Certificatul de garanție, cu termen minim de 12 luni din data punerii în funcțiune;

- Manualul complet pentru instruirea personalului responsabil de exploatarea a grupului energetic;

- Instrucțiuni de exploatare pentru grupul termoenergetic nou montat în limba română;

- Manuale pentru întreținere și reparație, cu specificația lucrărilor obligatorii, domeniile și termenii executării acestor lucrări, în limba română;

- Fișa de regim a cazanului nou montat;

- Desene, descrieri a utilajului, specificații.

  - Mijloacele de măsurare vor fi însoțite de:

- set complet de montare;

- pașaport;

- manual de instalare și utilizare;

- buletin de verificare metrologică valabil sau marcaj de verificare metrologică inițială CE;

- certificat de garanție.

- alte documente necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

- Cerințe de mentenanță

  - Perioada de îndeplinire a lucrărilor și de dare în exploatare va fi până la finele lunii decembrie 2023.

  - În cazul imposibilității efectuării lucrărilor în termenii stabiliți, contractantul trebuie să informeze beneficiarul despre cauza și modul de rezolvare a problemei respective, cu stabilirea unui nou termen.

  - Lucrările vor fi realizate în volumul prevăzut de documentația de proiect și de deviz conform termenilor stabiliți.

  - Perioada de garanție, începând de la data recepției lucrărilor executate, va fi de minimum 1 ani pentru toate componentele și lucrările.

  - Contractantul trebuie să acorde asistență tehnică (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) pe toată durata de exploatare a utilajului instalat.

  - Toate obiecțiile la calitatea lucrărilor, termenii de executare și/sau neînțelegerile apărute între părți pe parcursul acțiunii contractului, vor fi aduse la cunoștința uneia din parți, doar prin scrisori înregistrate în cancelaria întreprinderii cu acte confirmative (se vor considera întemeiate).

  - Compania va asigura respectarea tuturor normelor de securitate și protecție a muncii.

  - Toate lucrările conform proiectului elaborat vor fi supuse controlului obligatoriu de către beneficiar.

  - Utilajul livrat va corespunde tuturor cerințelor normelor de securitate și sănătate în muncă aplicabile, precum și cerințelor producătorilor privind exploatarea inofensivă.

  - Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de proiect și de deviz conform termenilor stabiliți.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor.

- Cerințe față de ofertanți

  - Experiență în domeniu, minim 3 ani;

  - Compania trebuie să fie dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

  - Oferta prezentată în limba română, cu prezentarea:

- devizului de cheltuieli pentru lucrări și pentru achiziția echipamentelor;

- graficul cu indicarea termenilor de instalare a cazanului în condensare cu puterea de 0,8 MW.

  - Specificațiile tehnice a utilajului din cadrul ofertei.

  - Compania trebuie să dispună de specialiști calificați (prezentarea documentelor confirmative obligatorie) pentru efectuarea a astfel de lucrări;

  - Termenul de garanție a lucrărilor – minim 24 luni din momentul recepției.

  - Termenul de garanție a echipamentului – minim 12 luni din momentul recepției.

  - Toate echipamentele furnizate trebuie să aibă certificate CE și să fie certificate în Republica Moldova.

- Punerea în funcțiune

Contractantul va prezenta Programul complet de punere în funcțiune a Centralei Termice, precum și toate documentele necesare pentru punerea în funcțiune. De asemenea Contractantul va delega un reprezentant al său, care va face parte din comisia de punere în funcțiune a Centralei Termice. În cazul depistării defecțiunilor/neconformităților, Contractantul le va înlătura din cont propriu, în termen max. de 5 zile.

- Relații de contact:

Tel. de contact: 062 195 900 -  Șefa adjunctă serviciu în aprovizionare, transport, depozitare și
                                               distribuție de mărfuri – Vlaico Mariana

068 284 841 - Șef sector in industria prelucrătoare CT Ghidighici – Piotr Șarcov

email: vlaico.mariana@termoelectrica.md

gurschi@termoelectrica.md

Anexa prezentului caiet de sarcini:

Deviz: Lista cu cantitățile de lucrări și materiale/ bunuri necesare.