## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul achiziției Aparate de aer condiționat cu montare/instalare și punere în funcțiune

Autoritatea contractantă: Judecătoria Chișinău, mun. Chișinau, str. Zelinski,13

(denumirea, adresa)

- Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cant. /Unit. de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39717200-3 | Lotul nr.1 Aparate de aer condiționat (12000BTU) | 20 | Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 30-40 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: A+ Putere la încălzire, kW: 3,4-3,7 Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,94 Debit de aer, m³/h : 590/520/480 Nivel zgomot, dB : 41/37/33/26/25 Hladagent : R32 Lungime maxima trasa, m : 20 Inaltime cadere maxima, m : 10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Dimensiune bloc intern, mm : 773x250x185-820x195x280 Dimensiune bloc extern, mm : 732x330x550-800x275x553 Greutatea bloc intern, kg : 8/9,5 Greutatea bloc extern, kg : 25/27,5/30 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+43 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+24 Putere la răcire, kW : 3,2-3,7 Consum en. electrică la răcire, kW : 0,99 În cazul apariției deficienţelor care nu sunt imputabile judecătorie Chișinău, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.. Termenul de garanție a climatizoarelor va fi minim 24 luni din data montării | 230 000,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 230 000,00 |

2 Utilizarea, pastrarea, protectia, calitatea bunurilor

Bunurile se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către Beneficiar.

Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

• Factura fiscală;

• Alte documente, după caz, aferente produselor livrate.

Livrarea se efectuează de către Furnizor

•	în termen de 10 zile lucratoare , conform cerințelor tehnice și cantității specificate, după înregistrarea contractului la Trezorerie, asumîndu-și toate riscurile și toate cheltuielile care intervin în procesul transportării bunurilor.

3 Cerinţe privind calculul costului/prețului

Prețul ofertei va cuprinde prețul bunurilor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la sediul Central al Judecătoriei Chișinău (mun. Chișinău, str. Zelinski,13), în lei, inclusiv TVA.

În costul fiecărui climatizor este necesar de inclus costul de livrare cu transportul Vânzătorului, cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor (la locul de montare) și/sau demontarea celui existent, includerea chitului de montare, asigurarea conexiunii electrice pîna la boxa de distribuire, traseu electric, frigorific, includerea cheltuielilor de autoturn.

4. Cerințe obligatorii

• Perioada de garanție, va fi de minimum 24 luni din data montării.

• Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

• Rezolvarea problemelor tehnice urgente, prin soluționarea rapida a problemelor urgente apărute în exploatarea climatizorului.

• Deținere de Service Centru local autorizat de către producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru respectiv pentru asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanție

• Garanția la reparațiile efectuate : minim 24 luni de la livrare.

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini și care are cel mai mic preț fără TVA pe oferte.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerinţele prezentului caiet de sarcini va duce la respingerea ofertei ca neconformă.

Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la descalificarea ofertantului.

De asemenea, un simplu răspuns (afirmație) de confirmare din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerinţelor din caietul de sarcini, fără precizarea exactă a modalităţii de îndeplinire, nu va fi acceptat.

Președintele grupului de lucru _________________  ARHIP  Alexandru

ex.Cerga Mariana