| Alimentare cu energie electrica (retele exterioare) a Statiei de Oxigen si Blocului Chirurgical din cadru Spitalului raional Hîncesti din str. Mihalcea Hîncu, 238. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Alimentare cu energie electrica. Constructia ВЛ-10кВ (L=317 m) (Marca AEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Constructia ВЛ-10/0,4кВ (L=10м) |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior, CB105-5 | buc | 1,000 |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,000 |
| 3 | 33-04-029-1 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu incastrarea verticala in sol a 4 stilpi | buc | 1,000 |
| 4 | 446-2433 | Стойка вибрированная под оборудование УСО-4А, dim. 3000х250х250 mm, greutatea 0,475t, volum 0,19м3 (6500p x0.23 17.05.2023) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Constructia КЛ-10кВ (L=22m) |  |  |
| 5 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 2,000 |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructia КЛ-0,4кВ (L=285m) |  |  |
| 7 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 | 67,200 |
| 8 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 67,000 |
| 9 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: pina la 2 gauri, PVC-110mm | 1 km | 0,015 |
| 10 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=24m) | m3 | 7,200 |
| 11 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 7,200 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Constructia ВЛ-10/0,4кВ (L=10м) |  |  |
| 12 | 33-04-029-5 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu | buc | 1,000 |
| 13 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,800 |
| 14 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,400 |
| 15 | 08-01-062-2 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t | buc | 1,000 |
| 16 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (AC70) | 1 km | 0,017 |
| 17 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 4,000 |
| 18 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 12,000 |
| 19 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,240 |
| 20 | 08-01-015-1 | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV | set | 1,000 |
| 21 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor | 10 m | 1,200 |
| 22 | 08-02-365-1 | Tirant | buc | 6,000 |
| 23 | 08-01-012-1 | Separator monopolar: cu cutite de legare la pamint, tensiune pina la 35 kV, CUT-OUT | set | 1,000 |
| 24 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, l=5m | 10 buc | 0,600 |
| 25 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100 m | 0,300 |
| 26 | 201-92612-21 | Consola KM1 (2.7kg) | buc | 1,000 |
| 27 | 333111223 | K1-scoaba pentru fixarea mansonului cablului | buc | 3,000 |
| 28 | 335000516-039 | Clema A1А-70 (Зажим апаратный) | buc | 3,000 |
| 29 | 500-9056 | Caciula de polietilena K6 | buc | 1,000 |
| 30 | 3350516-43 | Clema de conexiune PA-2-2 | buc | 6,000 |
| 31 | 3350516-47 | Clema de conexiune PS-2-1 | buc | 9,000 |
| 32 | 335000516-038 | Clema A2А-70 (Зажим апаратный) | buc | 6,000 |
| 33 | 201-92612-1 | Consola PA1 | buc | 1,000 |
| 34 | 335000431-2 | Garnitura (Оголовок) OГ-2 (1.6kg) | buc | 3,000 |
| 35 | 335000433-7 | Garnitura (Оголовок) OГ-5 (1.2kg) | buc | 2,000 |
| 36 | 201-9265-22 | Bolt B5 | buc | 12,000 |
| 37 | 201-9485-21 | Tirant Г1 (5.75kg) | buc | 6,000 |
| 38 | 335000434 | Conductor de legare la pamant ЗП1 | m | 12,000 |
| 39 | 201-9041-15 | Verigi intermediare ПРT-7 | buc | 6,000 |
| 40 | 201-9265-03 | Bolt M12x40 | buc | 12,000 |
| 41 | 5009025-4 | Saiba M12 | buc | 12,000 |
| 42 | 3350537-7 | Urechiuse У1-7-17 (0.67kg) | buc | 9,000 |
| 43 | 33501514-02 | (Cерьга) СРC-7-17 | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Constructia КЛ-10кВ (L=22m) |  |  |
| 44 | 08-03-573-6 | Dulap de evidenta BZUM | buc | 1,000 |
| 45 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 46 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,000 |
| 47 | 08-03-526-5 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 630 | buc | 1,000 |
| 48 | 08-01-056-2 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 1000 A | buc | 2,000 |
| 49 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 50 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 51 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5..Modem | buc | 1,000 |
| 52 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,100 |
| 53 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,200 |
| 54 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 55 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,060 |
| 56 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |
| 57 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,030 |
| 58 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 3,000 |
| 59 | 3332135-5 | Cablu NA2XS(F) 2Y 10kV sect. 1x70 (0.71kg/m) | m | 66,000 |
| 60 | 3335100012-21 | Manson terminal instalatie exterioara tip POLT-12D/3x1-H1-L12A pentru cablu NA2XSY 1x70mm2 | buc | 3,000 |
| 61 | 3335100012-22 | Manson terminal instalatie interioara pentru cablu 1x70mm2 | buc | 3,000 |
| 62 | 33371014-44 | Canal metalic neperforat dimensiuni 50x50x3000 0.7mm, L=3m | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Constructia КЛ-0,4кВ (L=285m) |  |  |
| 63 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,600 |
| 64 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,900 |
| 65 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,450 |
| 66 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,450 |
| 67 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 2,500 |
| 68 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,600 |
| 69 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,900 |
| 70 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,150 |
| 71 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg | 100 m | 0,160 |
| 72 | 08-02-165-8 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 | buc | 8,000 |
| 73 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 8,000 |
| 74 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,600 |
| 75 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,240 |
| 76 | 3332018-37 | Cablu AПвБбШп-1 4х185mm2 ( 5.14kg/m) | m | 265,000 |
| 77 | 3332018-27 | Cablu AПвБбШп-1 4х50mm2 (1.715kg/m) | m | 45,000 |
| 78 | 3332018-034 | Cablu AПвБбШп-1 5х10mm2 (0.848kg/m) | m | 45,000 |
| 79 | 3332034-032 | Cablu ABBГ 5х185mm2 (4,98kg/m) | m | 8,000 |
| 80 | 3332034-029 | Cablu ABBГ 4х185mm2 (3,99kg/m) | m | 8,000 |
| 81 | 33351006-52 | Разделка для кабеля 0.4kB наружной установки сечением 185мм | buc | 4,000 |
| 82 | 33351006-53 | Разделка для кабеля 0.4kB внутренней установки сечением 185мм | buc | 4,000 |
| 83 | 33351006-54 | Разделка для кабеля 0.4kB наружной установки сечением 50мм | buc | 4,000 |
| 84 | 33351006-55 | Разделка для кабеля 0.4kB внутренней установки сечением 50мм | buc | 4,000 |
| 85 | 33330001 | Caramida | buc | 1 000,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Constructia ВЛ-10/0,4кВ (L=10м) |  |  |
| 86 | 110-9037-21 | Izolatori PS70-E | buc | 12,000 |
| 87 | 130-10029-1 | Limitator de supratensiune OПН-10kV | buc | 3,000 |
| 88 | 555-100015-9 | Decuplator-siguranta 1 pol, CUT-OUT | buc | 3,000 |
| 89 | 201-92862-3 | Traversa CUT-OUT | buc | 1,000 |
| 90 | 555302711-9 | Traversa M2-10Sp | buc | 1,000 |
| 91 | 555302711-10 | Traversa razreadnicov | buc | 1,000 |
| 92 | 201-92862--4 | Traversa M9 | buc | 1,000 |
| 93 | 201-92862--20 | Тупиковая подстанция типа КТПН с УНН 10/0,4 400кВА | buc | 1,000 |
| 94 | 5551016-71 | Transformator de forta, ТМГ-400/10-У1; 10/04 У/Zn-11 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Constructia КЛ-10кВ (L=22m) |  |  |
| 95 | 555152-332 | Panou de evidenta "BZUM 630A" tip DDE-3 TIP6.2-06-01 In-630A, IP54, 700x1200x380mm | set | 1,000 |
| 96 | 5552013-15 | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-1 250A | buc | 1,000 |
| 97 | 5550213-5 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 250A, BA88-35/3/250 cu declansator electronic MP211 | buc | 1,000 |
| 98 | 5550214-91 | -Intrerupator automat cu 3pol 630A, BA88-40/3/630 cu declansator electronic MP211 | buc | 1,000 |
| 99 | 5551011-28 | Intreruptor de sarcina BP35-37- 630A | buc | 2,000 |
| 100 | 555100028-20 | Transformator de curent TТИ-А-600/5А | buc | 3,000 |
| 101 | 55501552-09 | Contor electronic ZMG 405CR4.00B.03 3F 5(10)A | buc | 1,000 |
| 102 | 5550151-34 | -Modem a contorului electronic ZMG | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.