Anexa nr. 22

la Documentația standard ord.M.F.nr.115

din 15. 09. 2021

## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție Conform achiziții.md din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță anuală a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model 44kWt |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului -serviciului | Țara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Srervicii de automatizare a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model 44 kWt |  |  |  | DISPOZITIV AAR NXZM-125S/3P 100A CHINT. LADA METALICA INTR. AUTOM INTRERUPATOR AUTOMAT FIR ELECTRIC PAPUC DE CABLU BARA CUPRU; 600*500*250 IP54 NOM HDB3W(VA47-29.63) 3P C 63A HDB3W (VA47-29.63) 1P B 10A PV3 25 rosu (3) CUPRU JG 25MM2 -8 NOMINAL 20*3(2.0M) 0.534KG/275A. INCARCATOR ACUMULATOR BC- 5A 12/24 CABLU ECRANAT YSLCY- JZ 10*1.5 / 10 (1) MATERIALE MARUNTE CONFECTIONARE PANOU AAR. CONECTARE KD60-PANOU AAR. SERVICII DE DEPLASARE. |  |  |
| Servicii de mentenanță anuală a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model 44 kWt |  |  |  | Schimbarea: -filtru ulei; -filtru aer; -filtru combustibil; -antigel. Verificarea: -partea electronică; -starea radiatorului și curățarea după caz; -tensionarea curelei ventilatorului ; -nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; -funcționarea încărcătorului staționar; -funcționarea pompei de combustibil; -sistemului de încălzire a motorului; -siguranțelor, contactelor; -pernelor anti vibrante; -sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; -integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; -funcționarea panoului de control; -funcționarea pornirii în regim manual; -verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; -verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei acestora; -curățarea generatorului cu aer comprimat. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard ord.M.F.nr.115

din 15. 09. 2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție Conform achiziții.md din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță anuală a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model 44kWt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 50532300-6 | Srervicii de automatizare | buc | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2024, la necesitate sau în termen de 5 zi de la solicitare | MD64TRPBAA222500A00819AC |
|  | Servicii de mentenanță anuală a generatorului electric pe motorină de tip „KATANA” de model 44 kWt | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________