## CS-LET_final
Caiet de sarcini: cu privire la achiziția serviciilor de încercări și măsurări a utilajului electric
| Nr. crt. | Specificaţie | Unitatea de măsură | Normativul de timp, ore-om | Salariul tarifar, lei | Asigurare socială și medicale, lei | Total costuri salariale, lei | Cheltuieli de regie, lei | Total cost, lei | Benificiu, lei | Preţ fără TVA, lei | TVA, lei | Preţ, inclusiv TVA, lei
| I | Motoare electrice de curent alternativ - sincronice
| I | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| I | 1.1. a înfăşurării statorului și Kabs.(adăug.) | 1 motor | 2.5
| I | 1.2. a înfăşurării rotorului fazat | 1 motor | 1
| I | 1.3. a polilor înfășurării rotorului (adăug.) | 1 motor | 3
| I | 1.4. a indicatorilor termici | 1 motor | 0.8
| I | 1.5. a rulmenților | 1 motor | 0.8
| I | 1.6. a circuitelor de excitație (adăug.) | 1 motor | 1.5
| I | 2. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| I | 2.1. a înfăşurării statorului | 1 motor | 2.4
| I | 2.2. a înfăşurării rotorului (adăug.) | 1 motor | 1
| I | 2.3. a rezistorului de stingere a cîmpului (adăug.) | 1 motor | 3
| I | 3. Testarea cu tensiune sporită redresată
| I | 3.1. a înfășurării statorului pe faze | 1 motor | 5
| I | 4. Testarea cu tensiune de frecvenţa de 50Hz
| I | 4.1. a înfăşurării statorului | 1 motor | 5
| I | 4.2. a înfăşurării rotorului | 1 motor | 4
| I | 4.3. a circuitelor de excitație | 1 motor | 7
| I | 5. Testarea fierului statorului (adăug.) | 1 motor | 16.5
| I | 6. Verificarea înfășurării statorului la lipsa scurt circuitelor în spire (adăug.) | 1 motor | 2.5
| I | 7. Verificarea polarității ieșirelor (adăug.) | 1 motor | 3.5
| I | 8. Verificarea activităţii motorului cu mersul în gol și sub sarcină (adăug.) | 1 motor | 4
| II | Maşini electrice de curent continuu
| II | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| II | 1.1. a înfășurării de excitație | 1 mașină | 1
| II | 1.2. a înfășurării indusului | 1 mașină | 1
| II | 1.3. a bandajelor înfășurărilor | 1 mașină | 0.5
| II | 1.4. a reostatelor și rezistoarelor de pornire și reglare | 1 mașină | 1
| II | 2. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| II | 2.1. a înfăşurării de excitație | 1 mașină | 0.5
| II | 2.2. a înfăşurării indusului | 1 mașină | 4
| II | 2.3. a reostatelor și rezistoarelor de pornire și reglare | 1 mașină | 1.5
| II | 3. Verificarea înfășurărilor de excitație și a indusului la lipsa scurt circuitului în spire | 1 mașină | 2.5
| II | 4. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz
| II | 4.1. a înfăşurării de excitație și a indusului | 1 mașină | 3.5
| II | 4.2. a bandajelor înfășurarării indusului | 1 mașină | 1.5
| II | 4.3. a reostatelor și rezistoarelor de pornire și reglare | 1 mașină | 1.5
| II | 5. Stabilirea caracteristicilor mersului în gol și testarea izolației spirelor | 1 mașină | 2.5
| II | 6. Verificarea activităţii cu mersul în gol | 1 mașină | 1
| II | 7. Verificarea limitelor de reglare a rotațiilor | 1 mașină | 1.5
| III | Transformatoare de forţă cu tensiunea până la 10 KV
| III | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| III | 1.1. a înfășurărilor ÎT și JT | 1 trasformator | 3
| III | 2. Măsurarea rezistenței la curent continuu | 1 trasformator | 7
| III | 3. Verificarea coeficientului de transformare | 1 trasformator | 4
| III | 4. Verificarea grupului de conexiune a înfășurărilor | 1 trasformator | 2
| III | 5. Determinarea raportului С2/С50 | 1 trasformator | 2
| III | 6. Măsurarea curentului şi a pierderilor la lucrul în gol | 1 trasformator | 2.5
| III | 7. Verificarea înfășurărilor la lipsa scurt circuitului în spire | 1 trasformator | 2
| III | 8. Testarea înfășurărilor cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 trasformator | 3
| III | 9. Fazarea transformatorului | 1 trasformator | 2
| III | 10. Testarea transformatorului cu cuplare progresivă la tensiunea nominală | 1 trasformator | 3
| III | 11. Măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice | 1 trasformator | 4
| III | 12. Măsurarea coeficientului de absorbție | 1 trasformator | 2
| IV | Transformatoare de măsurat tensiunea 6 - 10 KV
| IV | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 trasformator | 0.5
| IV | 2. Măsurarea rezistenței izolaţiei înfășurărilor | 1 trasformator | 1
| IV | 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 trasformator | 3
| IV | 4. Măsurarea curentului lucrului în gol | 1 trasformator | 1.5
| V | Cabluri de forţă cu tensiunea de 6 - 10 KV
| V | 1. Măsurarea rezistenței izolației pe faze | 1 cablu | 0.8
| V | 2. Testări cu tensiune sporită redresată
| V | 2.1. a liniei de cablu cu lungimea pînă la 500m | 1 cablu | 6
| V | 2.2. pentru fiecare 500m de linie de cablu următoare (adăugător la p.2.1) | 1 cablu | 1.8
| V | 3. Aprecierea integrității conductoarelor cablului | 1 cablu | 2
| V | 4. Determinarea rezistenței active a conductoarelor cablului | 1 cablu | 2
| V | 5. Fazarea liniei de cablu | 1 cablu | 2
| V | 6. Măsurarea rezistenţei de împămîntare pentru cutii terminale | 1 cablu | 2
| V | 7. Lucrări speciale la testarea liniilor de cablu
| V | 7.1. Determinarea traseului liniei de cablu | 1 cablu | 3
| V | 7.2. Aprecierea locului deteriorării cablului prin ardere
| V | a) a cablului cu lungimea pînă la 500m | 1 cablu | 25
| V | b) a cablului cu lungimea pînă la 1000m | 1 cablu | 40
| V | c) pentru fiecare 500m de cablu următor (adăugător la p.7.2. b) | 1 cablu | 15
| V | 7.3. Determinarea lungimii liniei de cablu | 1 cablu | 3
| V | 7.4. Aprecierea cablului în tranşee | 1 cablu | 3
| VI | Cabluri de forţă cu tensiunea până la 1000 V
| VI | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| VI | 1.1. a liniilor de cablu trifilare | 1 cablu | 0.4
| VI | 1.2. a liniilor de cablu bifilare | 1 cablu | 0.28
| VI | 1.3. a liniilor de cablu patrufilare | 1 cablu | 1.04
| VI | 2. Măsurarea distribuției curentului pe faze | 1 cablu | 1.5
| VI | 3. Lucrări speciale la testarea liniilor de cablu
| VI | 3.1. Determinarea traseului liniei de cablu | 1 cablu | 3
| VI | 3.2. Determinarea lungimii liniei de cablu | 1 cablu | 3
| VI | 3.3. Aprecierea locului deteriorării cablului prin ardere
| VI | a) a cablului cu lungimea pînă la 500m | 1 cablu | 25
| VI | b) a cablului cu lungimea pînă la 1000m | 1 cablu | 40
| VI | c) pentru fiecare 500m de cablu următor (adăugător la p.3.3. b) | 1 cablu | 15
| VI | 3.4. Aprecierea cablului în tranşee | 1 cablu | 3
| VI | 4. Fazarea liniei electrice | 1 cablu | 1
| VII | Întrerupătoare cu ulei cu tensiunea de 6 - 10 KV
| VII | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| VII | 1.1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolaţiei întrerupătorului | 1 întrerupător | 1
| VII | 1.2. a părților mobile și direcționale din material organic | 1 întrerupător | 1.5
| VII | 2. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz a izolației de suport și a contactului întrerupt | 1 întrerupător | 6
| VII | 3. Măsurarea rezistenței la curent continuu a părții conductoare a sistemului de poli a întrerupătorului | 1 întrerupător | 1.5
| VII | 4. Verificarea conectării și deconectării concomitente a contactelor întrerupătorului | 1 întrerupător | 1
| VII | 5. Verificarea timpului de mișcare a părților mobile ale întrerupătorului | 1 întrerupător | 1.5
| VIII | Întrerupătoare de sarcină
| VIII | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 întrerupător | 0.5
| VIII | 2. Măsurarea rezistenței izolației | 1 întrerupător | 0.5
| VIII | 3. Determinarea gradului de ardere a contactelor | 1 întrerupător | 0.5
| VIII | 4. Măsurarea rezistenței contactelor la curent continuu | 1 întrerupător | 1
| VIII | 5. Testarea sarcinelor sporite de tensiune cu frecvenţa de 50 Hz | 1 întrerupător | 1
| VIII | 6. Testarea întrerupătorului multiplu (5) la conectare și deconectare | 1 întrerupător | 1.5
| IX | Separatoare, dizjunctoare, scurt circuite cu tensiunea de 6 - 10 KV
| IX | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| IX | 1.1. a barelor și tijelor din material organic | 1 măsurare | 0.5
| IX | 1.2. a izolației de suport | 1 măsurare | 0.5
| IX | 2. Măsurarea rezistenței contactelor la curent continuu | 1 măsurare | 1
| IX | 3. Măsurarea efortului de tragere a cuțitelor din contactul fix | 1 măsurare | 1.5
| IX | 4. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 1.5
| IX | 5. Testarea întrerupătorului multiplu la conectare și deconectare | 1 măsurare | 1
| X | Instalaţii complexe de distribuţie (ICD) interioare şi exterioare cu tensiunea de 6 - 10 KV (în afară de testarea utilajului instalat în ele)
| X | 1. Inspectarea vizuală şi evaluarea stării izolației celulei ICD | 1 măsurare | 0.5
| X | 2. Măsurarea rezistenței izolației elementelor din material organic | 1 măsurare | 1.5
| X | 3. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| X | 3.1. a contactelor barelor colectoare | 1 măsurare | 1
| X | 3.2. a contactelor circuitului primar | 1 măsurare | 2
| X | 4. Măsurarea efortului de tragere a sistemului contactelor circuitului primar | 1 măsurare | 1.5
| X | 5. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 2
| XI | Descărcătoare cu rezistenţă variabilă cu tensiunea până la 10 KV
|  | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| 0 | 2. Măsurarea rezistenței izolaţiei | 1 măsurare | 0.5
| 0 | 3. Măsurarea curentului de scurgere | 1 măsurare | 2.5
| 0 | 4. Determinarea tensiunii de străpungere | 1 măsurare | 2.5
| XII | Condensatoare de forţă cu tensiunea până la 10 KV
| XII | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.4
| XII | 2. Măsurarea rezistenței izolației | 1 măsurare | 0.4
| XII | 3. Măsurarea capacității condensatorului
| XII | 3.1. Monofazat, cu tensiunea pînă la 1 kV | 1 măsurare | 2
| XII | 3.2. Trifazat, cu tensiunea pînă la 1 kV | 1 măsurare | 4
| XII | 3.3. Monofazat, cu tensiunea pînă la 10 kV | 1 măsurare | 3
| XII | 4. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz
| XII | 4.1. a condensatorului static, cu tensiune pînă la 3 kV | 1 măsurare | 3
| XII | 4.2. a condensatorului static, cu tensiune pînă la 10 kV | 1 măsurare | 4
| XII | 5. Verificarea acționării protecției în rețelele cu neutrul legat la pămînt | 1 măsurare | 1
| XIII | Bare de colectare şi de conexiune
| XIII | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| XIII | 2. Măsurarea rezistenței de contact a îmbinării cu biloane | 1 măsurare | 2.5
| XIII | 3. Măsurarea rezistenței izolației | 1 măsurare | 1
| XIII | 4. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 9
| XIII | 5. Verificarea încălzirii contactului îmbinării cu biloane a barelor sub sarcină | 1 măsurare | 2
| XIV | Izolatori de suport şi de trecere
| XIV | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| XIV | 2. Măsurarea rezistenței izolaţiei | 1 măsurare | 0.5
| XIV | 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 3
| XV | Aparate electrice, circuite secundare şi reţele electrice cu tensiunea până la 1000 V
| XV | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| XV | 2. Măsurarea rezistenței izolației barelor de curent continuu și a tensiunii la tabloul de comandă (cu decuplarea circuitelor) | 1 măsurare | 3
| XV | 3. Măsurarea rezistenței izolației rețelelor electrice de forță | 1 măsurare | 1
| XV | 4. Măsurarea rezistenței izolației instalațiilor de distribuție, tablourilor și conductorilor de curent (conductor - bară) | 1 măsurare | 1.5
| XV | 5. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 măsurare | 2.5
| XVI | Iluminatul electric
| XVI | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 măsurare | 0.5
| XVI | 2. Măsurarea rezistenței izolației rețelelor de iluminat (cu lămpile deşurubate) | 1 măsurare | 0.5
| XVI | 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvența de 50 Hz | 1 măsurare | 1
| XVII | Instalaţii de legare la pământ
| XVII | 1. Verificarea corespunderii cu proiectul a construcției instalației de legare la pămînt a stațiilor și substațiilor electrice și liniilor aeriene | 1 măsurare | 3.5
| XVII | 2. Măsurarea rezistenței specifice a solului | 1 măsurare | 4
| XVII | 3. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere
| XVII | 3.1. a prizei de pămînt | 1 măsurare | 1.5
| XVII | 3.2. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 20m | 1 măsurare | 2
| XVII | 3.3. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 200m | 1 măsurare | 4
| XVII | 3.4. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 500m | 1 măsurare | 10
| XVII | 3.5. a instalației de legare la pămînt, cu diagonala pînă la 1000m | 1 măsurare | 16
| XVII | 4. Măsurarea impendanții circuitului faza-nul | 1 măsurare | 1.5
| XVII | 5. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt (la 100 puncte) | 1 măsurare | 16
| XVII | 6. Verificarea stării siguranțelor de străpungere | 1 măsurare | 1
| XVII | 7. Verificarea tensiunii de atingere | 1 măsurare | 16
| XVIII | Întrerupătoare cu vid şi elegaz
| XVIII | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 întrerupător | 1.5
| XVIII | 2. Măsurarea rezistenței izolației
| XVIII | 2.1. a circuitului conductor de curent | 1 întrerupător | 1.5
| XVIII | 2.2. a circuitului secundar de comandă | 1 întrerupător | 1
| XVIII | 2.3. a condensatorului divizor de tensiune | 1 întrerupător | 2
| XVIII | 3. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| XVIII | 3.1. a circuitului principal conductor de curent | 1 întrerupător | 3
| XVIII | 3.2. a înfășurărilor dispozitivelor de acționare și a rezistoarelor | 1 întrerupător | 2
| XVIII | 4. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz
| XVIII | 4.1. a circuitului conductor de curent | 1 întrerupător | 4
| XVIII | 4.2. a înfășurărilor dispozitivelor de acționare și a rezistoarelor | 1 întrerupător | 2.5
| XVIII | 4.3. a condensatorului divizor de tensiune | 1 întrerupător | 3.5
| XVIII | 5. Testarea întrerupătorului multiplu (3 - 5) la conectare și deconectare | 1 întrerupător | 3
| XVIII | 6. Verificarea încălzirii cu camera de termoviziune | 1 întrerupător | 2
| XIX | Instrument electric portabil
| XIX | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 unitate | 0.3
| XIX | 2. Măsurarea rezistenței izolației instrumentului şi a cablul electric | 1 unitate | 0.3
| XIX | 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 unitate | 0.4
| XX | Transformatoare de sudare şi coborâre
| XX | 1. Inspectarea vizuală și evaluarea stării izolației | 1 transform-oră | 0.3
| XX | 2. Măsurarea rezistenței izolației | 1 transform-oră | 0.4
| XX | 3. Testarea cu tensiune sporită de frecvenţa de 50 Hz | 1 transform-oră | 1.3
| XXI | Testarea uleiului de transformator
| XXI | 1. Măsurarea tensiunii de străpungere | 1 măsurare | 1
| XXII | Testarea mijloacelor de protecţie
| XXII | 1. Testarea indicatoarelor de tensiune
| XXII | 1.1. pînă la 1000 V | 1 unitate | 0.5
| XXII | 1.2. 6-10 kV | 1 unitate | 1
| XXII | 2. Testarea indicatoarelor de tensiune pentru fazare la tensiunea pînă la 10 kV | 1 unitate | 1
| XXII | 3. Testarea prăjinelor izolante la tensiunea de:
| XXII | 3.1. 6-10 kV | 1 unitate | 1
| XXII | 3.2. 35 kV | 1 unitate | 2
| XXII | 4. Testarea mănușilor dielectrice | 1 pereche | 1
| XXII | 5. Testarea galoșilor și șoșonilor dielectrici | 1 pereche | 1
| XXII | 6. Testarea:
| XXII | 5.1. cleștelor electrice izolante | 1 unitate | 0.5
| XXII | 5.2. cleștelor de măsurat electric izolante | 1 unitate | 0.5
| XXII | 5.3. sculelor cu mînere electroizolante | 1 unitate | 0.5
| XXII | 7. Testarea dispozitivului de străpungere a cablului pînă la 10 kV | 1 unitate | 1
| XXII | 8. Testarea plăcilor electroizolante pînă la 10 kV | 1 unitate | 0.5
| XXII | 9. Testarea scărilor electroizolante | 1 unitate | 1
| XXII | 10. Testarea centurii de siguranță etc. la rezistență | 1 unitate | 0.5
| XXIII | Desemnarea schemei electrice monofilară
| XXIII | 1. Desemnarea schemei electrice monofilară
| XXIII | 1.1. a unui tablou, panou etc. (format A4) | 1 unitate | 3.5
| XXIII | 1.2. a următorului tablou, panou etc. (adaos la 1.1) | 1 unitate | 0.6
| XXIII | 2. Întocmirea raportului tehnic | 1 unitate | 3
| XXIV | Motoare electrice asincronice cu tensiunea 6 - 10 KV
| XXIV | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| XXIV | 1.1. a înfăşurării statorului și Kabs. | 1 motor | 2
| XXIV | 1.2. a înfăşurării rotorului fazat | 1 motor | 1
| XXIV | 1.3. a indicatorilor termici | 1 motor | 0.8
| XXIV | 1.4. a rulmenților | 1 motor | 0.8
| XXIV | 2. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| XXIV | 2.1. a înfăşurării statorului | 1 motor | 0.7
| XXIV | 2.2. a înfăşurării rotorului fazat | 1 motor | 1
| XXIV | 3. Verificarea defectării tijelor rotorului în scurt circuit | 1 motor | 4.5
| XXIV | 4. Încercări cu tensiune sporită
| XXIV | 4.1. cu tensiune redresată - a înfăşurării statorului pe faze | 1 motor | 5
| XXIV | 4.2. cu tensiune de 50 Hz - a înfăşurării statorului | 1 motor | 1.5
| XXIV | 5. Verificarea înfăşurării statorului la lipsa scurt circuitelor în spire | 1 motor | 2.4
| XXIV | 6. Testarea fierului statorului (adăug.) | 1 motor | 12
| XXIV | 7. Verificarea polarității ieșirilor | 1 motor | 3
| XXIV | 8. Verificarea activităţii motorului electric sub sarcină și mersul în gol (adăug.) | 1 motor | 3
| XXV | Generatoare cu puterea până la 10 MW
| XXV | 1. Măsurarea rezistenței izolației
| XXV | 1.1. a înfăşurării statorului | 1 generator | 2
| XXV | 1.2. a înfăşurării rotorului | 1 generator | 1
| XXV | 1.3. a circuitului de excitație (adăug.) | 1 generator | 1.5
| XXV | 1.4. a înfăşurării de excitație (adăug.) | 1 generator | 1.5
| XXV | 1.5. a biloanelor izolante de strîngere a fierului statorului | 1 generator | 2
| XXV | 1.6. a rulmenților | 1 generator | 0.8
| XXV | 1.7. a etanșării arborelui difuzorului, tablourilor ventilatoarelor | 1 generator | 1
| XXV | 1.8. a indicatoarelor termice | 1 generator | 2.5
| XXV | 1.9. a ieșirilor terminale | 1 generator | 1
| XXV | 1.10. a înfășurării de compensare | 1 generator | 0.5
| XXV | 2. Măsurarea rezistenței la curent continuu
| XXV | 2.1. a înfăşurării statorului | 1 generator | 2.5
| XXV | 2.2. a înfăşurării rotorului | 1 generator | 2
| XXV | 2.3. a înfăşurării de excitație și indusul colectorului de excitație (adăug.) | 1 generator | 4.5
| XXV | 2.4. a rezistoarelor circuitului de stingere a cîmpului (adăug.) | 1 generator | 1
| XXV | 2.5. a polilor înfășurării rotorului (adăug.) | 1 generator | 2.5
| XXV | 2.6. Verificarea înfășurărilor la lipsa scurt circuitului în spire și aprecierea locului scurt circuitului
| XXV | a) statorului | 1 generator | 8
| XXV | b) rotorului | 1 generator | 4.5
| XXV | 2.7. Măsurarea rezistenței la curent alternaiv la frecvența de rotație (adăug.) | 1 generator | 6.5
| XXV | 3. Testarea cu tensiune sporită
| XXV | 3.1. cu tensiune redresată - a înfășurării statorului de 50 Hz | 1 generator | 9.5
| XXV | 3.2. a înfăşurării statorului | 1 generator | 7
| XXV | 3.3. a înfăşurării rotorului | 1 generator | 6
| XXV | 3.4. a circuitelor de excitație și a excitatoarelor | 1 generator | 7.5
| XXV | 3.5. a ieșirilor terminale a înfășurărilor statorului | 1 generator | 6
| XXV | 4. Verificarea raţiilor părții frontale a înfășurării statorului | 1 generator | 19
| XXV | 5. Identificarea caracteristicilor generatorului
| XXV | 5.1. cu mersul în gol | 1 generator | 4
| XXV | 5.2. cu scurt circuit | 1 generator | 3
| XXV | 6. Lucrări speciale la testarea generatoarelor
| XXV | 6.1. Încercări a fierului statorului | 1 generator | 12
| XXV | 6.2. Încercări în regim asincronic | 1 generator | 3.2
| XXV | 6.3. Încercări la încălziri | 1 generator | 120
| XXV | 6.4. Verificarea lucrului sub sarcină (adăug.) | 1 generator | 24
| XXVI | Lucrări de reparație a LEC- 0,4/10kV
|  | Montarea mufei de conexiune 6/10kV, pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 3 fire | 1 mufă
|  | Montarea mufei de conexiune 6/10kV, pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 3 fire | 1 mufă
|  | Montarea mufei terminale 6/10kV, pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 3 fire | 1 mufă
|  | Montarea mufei terminale 6/10kV, pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 3 fire | 1 mufă
|  | Montarea mufei de conexiune 0,4kV pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 4 fire | 1 mufă
|  | Montarea mufei de conexiune 0,4kV pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 4 fire | 1 mufă
|  | Montarea mufei de conexiune 0,4kVpentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 5 fire | 1 mufă
|  | Montarea mufei de conexiune 0,4kV pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 5 fire | 1 mufă
|  | Montarea mufei terminală 0,4kV pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 4 fire | 1 mufă
|  | Montarea mufei terminală 0,4kV pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 4 fire | 1 mufă
|  | Montarea mufei terminală 0,4kV pentru cablu cu sectiunea ≤120mm2, 5 fire | 1 mufă
|  | Montarea mufei terminală 0,4kV pentru cablu cu sectiunea >120mm2, 5 fire | 1 mufă
Valoarea totală a lucrărilor, lei
Condiții obligatorii către ofertanți:
- Să dețină laborator electrotehnic autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor profilactice și de reglare-recepție în rețelele și instalațiile electrice;
- Autorizația laboratorului electrotehnic trebuie să permită executarea tuturor lucrărilor sus indicate și trebuie să fie eliberată de către Agenția de Reglementare în Energetică ;
- Ofertantul trebuie să dețină în cadrul laboratorului electrotehnic cel puțin 2 automobile specializate echipate cu utilajul necesar pentru determinarea locului de defect a liniilor de cablu și de a executa lucrările indicate în caietul de sarcini;
- Ofertantul este necesar să fie dotat cu personal specializat în reparația linilor de cablu 0,4-10kV;
Documente confirmative necesare de a fii prezentate de către ofertanți:
- Copie la autorizația de înregistrare a laboratorului electrotehnic;
- Dovada existenței în proprietate a 2 automobile specializate de laborator electrotehnic mobil
- Copia certificatului de atestare a personalului specializat în reparația liniilor de cablu;
- Copia pașaportului laboratorului electrotehnic elaborat de uzina producătoare;
Condiții de selectare a ofertanțiilor :
- Oferta va corespunde 100% din capitolul Condiții obligatorii către ofertanți
- Oferta va fii ceea mai avantajoasă din punct de vedere economic
Condiții generale :
- Vor fi luate în considerare doar ofertele care vor include 100% din lucrările sus indicate;
- Contractantul va executa lucrările în conformitate cu graficul de lucrării preventiv planificate elaborat de Beneficiar;
- Durata executării lucrărilor de reparație a linilor de cablu pentru obiectivele de categoria I de alimentare cu energie electrică- max. 6 ore, pentru obiectivele de categoria II- max. 12 ore și pentru obiectivele categoria III- 24 ore, din momentul recepăționării solicitării.