Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

nr. CG-L-02/22

”Achiziția lucrărilor de construcție și

reparație a stațiilor de protecție catodică”

Cerințe tehnice față de convertizor

Convertizor - Convertizor SPC – 1500 Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5 кВт, Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94 (model indicat de proiectant pentru determinarea parametrilor tehnici) sau echivalent cu posibilitatea conectării sistemelor de citire la distanță a parametrilor tehnici și telemecanică.

1. Destinația

Convertizorul catodic al rețelei este destinat pentru a proteja conductele magistrale subterane, precum și alte structuri metalice împotriva coroziunii solului, prin menținerea potențialului de protecție la un anumit nivel de curent.

Convertizorul catodic al rețelei este destinat pentru funcționare atât în ​​câmp, cât și în interiorul clădirilor, la o temperatură ambientală de la -40 0C la +40 0C, la o umiditate relativă de 95%.

2. Caracteristici tehnice

| № | Denumirea | Norma |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tensiunea rețelei, V | 220V +15% -10% |
| 2 | Frecvența rețelei, Hz | 50/60 |
| 3 | Numărul de faze | 1 |
| 4 | Putere maximă de ieșire, W | 1500 |
| 5 | Consumul de energie electrică, W | 1700 |
| 6 | Randament, ƞ, % | ≥90 |
| 7 | Tensiune nominală de ieșire, V | 0-50 |
| 8 | Curent maxim de ieșire, A | 30 |
| 9 | Limitele de control al potențialului conductei în raport cu electrodul de măsurare, V | 0,5...2,5 |
| 10 | Limitele de reglare a curentului de ieșire, % din maxim | 0-100 |
| 11 | Abilitatea de a transfera date către bloc de telemetrie despre parametrii | Tensiune/potențial, curent, consum de energie |
| 12 | Posibilitate de reglare de la bloc de telemetrie | Instalație I 0...30A |
| 13 | Contor programabil de energie electrică consumată | + |
| 14 | Blocarea împotriva excesului de temperatură și curent | + |
| 15 | Indicarea parametrilor de funcționare a stației | Tensiune/potenţial, curent, consum de energie |
| 16 | Dimensiunile de gabarit ale stației | 500x400x200 |

3. Construcția și principiul de funcționare

Сonvertizorul este realizat structural într-o cutie metalică. În spatele ușii care se deschide sunt toate comenzile și controalele:

- Panou cu afișaj cu cristale lichide care arată:

- tensiune de ieșire, V;

- curent de ieșire, A;

- potenţial de protecţie, V;

- energie electrică consumată, KWh;

- mod de funcționare (M - local, A - la distanță);

- motiv de blocare (supraîncălzire - T˃800, depășire a curentului de ieșire ˃35A);

- % tensiune de ieșire.

- mâner de reglare a curentului;

- mai jos sunt blocuri terminale pentru conectarea cablului de sarcină și un întrerupător dublu pentru conectarea rețelei, un cablu pentru alimentarea blocului de telemetrie.

Atunci când stația este conectată la rețea, pentru a evita un salt în curentul de ieșire, în circuitul sunt prevăzute elemente care asigură o creștere lină a curentului până la valoarea setată în ≈3 secunde.

Circuitul de control nu permite curentului de ieșire să depășească valoarea maximă de - 35A.

În cazul unei întreruperi de curent, stația revine lin la modul setat înainte de oprire.

M - modul de control local, setat prin reducerea curentului la 0, urmat de setarea modului dorit.

A - modul de telecomandă, setat după primirea unei comenzi de modificare a curentului de la bloc de telemetrie.

4. Măsuri de securitate

Cerința de siguranță pentru funcționare trebuie să respecte „Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor electrice – consumatorilor”

5. Acte obligatorii de însoțire:

Pașaport;

Certificat de conformitate valabil.