Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 18x2,0mm, fără sudură |  |  |  | - Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la rece, cu diametrul nominal la exterior de 18 mm și grosimea pereților de 2,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevilor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8734. Capetele țevilor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic. | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință a bunului solicitat de S.A. „CET-Nord”. Totodată, va fi indicat termenul de garanție oferit de producător. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. (operatorului economic)). |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 25x3,0mm, fără sudură |  |  |  | - Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la cald, cu diametrul nominal la exterior de 25 mm și grosimea pereților de 3,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevilor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8732. Capetele țevilor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 48x3,2mm |  |  |  | - Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 48x3,2 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 57x4,0mm |  |  |  | - Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 57x4,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 108x5,0mm |  |  |  | - Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 108x5,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii - conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 3 calmat, 108x5,5mm, electrosudată |  |  |  | - Țeavă de oțel electrosudată, cu diametrul nominal la exterior de 108 mm și grosimea pereților de 5,5 mm conform GOST 10705 (группа В), marca materialului - oțel 3 calmat (Ст3сп) conform GOST 380-94 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevilor - nu mai puțin de 8-9 metri. Dimensiunile și limita abaterilor țevilor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704. Capetele țevilor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 89x4mm, electrosudată |  |  |  | - Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 89x4,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 3, 89x4,0mm, fără sudură |  |  |  | - Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 89x4,0 mm. Material: oțel 3. Lungimea țevii: 6 metri. GOST 8732-78. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 60x4mm, fără sudură |  |  |  | - Țeavă de oțel fără cusătură sudată (fără sudură), deformată la rece, cu diametrul nominal la exterior de 60 mm și grosimea pereților de 4,0 mm conform GOST 8733 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevilor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8734. Capetele țevilor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. Țevile trebuie să fie tratate termic. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 159x6,0mm, electrosudată |  |  |  | - Țeavă de oțel electrosudată, cusătură de sudură dreaptă, cu diametrul nominal la exterior de 159 mm și grosimea pereților de 6,0 mm conform GOST 10704-91, marca materialului - oțel 20 (Сталь20), conform GOST 1050. Dimensiunile și limita abaterilor țevilor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 3, 159x6,0mm, fără sudură |  |  |  | - Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 159x6,0 mm. Material: oțel 3. Lungimea țevii: 6 metri. GOST 8732-78. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 159x8,0mm, fără sudură |  |  |  | - Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 159x8,0 mm. Material: oțel 20. Lungimea țevii: 6 metri. GOST 8732-78. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 219x8,0mm, fără sudură |  |  |  | - Țeavă fără sudură, laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 219x8,0 mm. Material: oțel 20. Lungimea țevii: 6 metri. GOST 8732-78. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 426x9,0mm |  |  |  | - Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm, GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea perete țeavă țevilor conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, 720x10,0mm, electrosudată |  |  |  | - Țeavă de oțel electrosudată, cusătură de sudură dreaptă, cu diametrul nominal la exterior de 720 mm și grosimea pereților de 10,0 mm conform GOST 20295-85, marca materialului - oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3, cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88. Dimensiunile și limita abaterilor țevilor trebuie să corespundă prevederilor GOST 10704. |  |  |
|  | Cot ștanțat 90 grade, 57x4mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) |  |  |  | - Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 57x4,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Cot ștanțat 90 grade, 76x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) |  |  |  | - Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 76x5,0mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN. |  |  |
|  | Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) |  |  |  | - Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 89x5,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Cot ștanțat 90 grade, 89x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) |  |  |  | - Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 89x6,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) |  |  |  | - Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 108x5,0mm, oțel 20 (Сталь20), GOST 17375-2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Cot ștanțat 90 grade, 133x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) |  |  |  | - Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 133x6,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN. |  |  |
|  | Cot ștanțat 90 grade, 159x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) |  |  |  | - Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 159x6,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN. |  |  |
|  | Cot ștanțat 90 grade, 219x8mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) |  |  |  | - Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 219x8,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN. |  |  |
| LOT 2. Țevi pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă de oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m |  |  |  | - Ţeavă din oţel pre-izolată cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oţel zincat, fară fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungimea țevii 11,5 m - conform GOST 30732. Ţeavă - conform GOST 20295-85, marca: оțel 20 (Сталь20) K42, tip 3 cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88. Diametru nominal al învelișului de protecție a stratului termoizolant (din tablă subțire de oțel zincat) - 900 mm. |  |  |
|  | Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20 |  |  |  | - Cot din oțel 90 grade pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oţel zincat, fară fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0-90/900 mm, GOST 30732. Coturile - conform GOST 17375-2001. Oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Suport fix PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m |  |  |  | - Suport fix pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oţel zincat, fară fir de semnalizare, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungimea 2000 mm, GOST 30732. Țeava conform GOST 20295-85, marca: oțel 20 (Сталь20) K42, tip 3 cu o singură cusătură longitudinală, GOST 1050-88. |  |  |
|  | Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900-45x3,5/110-PUR-ZN, oțel 20 |  |  |  | - Teu din oțel cu robinet sferic de aer 40 mm, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oţel zincat, fară fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-45x3,5/110, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Teu drept PI 720x10/900-530x10/710-PUR-ZN, oțel 20 |  |  |  | - Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oţel zincat, fară fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-530x10/710, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Teu drept PI 720x10/900-377x8/500-PU-ZN, oțel 20 |  |  |  | - Teu drept din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oţel zincat, fară fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-377x8/500, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Teu unghiular PI 45” 720x10/900-720x10/900-PUR-ZN, H=1,2m, oțel 20 |  |  |  | - Teu unghiular 45 grade din oțel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR) cu învelitoare din tablă de oţel zincat, fară fir de semnalizare, dimensiuni 720x10/900-720x10/900, înălțimea 1200 mm, GOST 30732. Teu conform GOST 17376-2001. Marca: oțel 20 (Сталь20) - conform GOST 1050-88. Cerințe tehnice - GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Set de etanșare ZN-720-900 (КЗС) |  |  |  | - Set de etanșare ZN-720-900 (КЗС). - Operatorii economici vor prezenta mostre cu produsul ofertat sau specificațiile tehnice detaliate cu imagini fotografice. |  |  |
|  | Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900-PUR-ZN |  |  |  | - Suport mobil pentru țevi pre-izolate 720x10/900-PUR-ZN - conform GOST 30732. |  |  |
|  | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN |  |  |  | - Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN - conform GOST 30732. |  |  |
|  | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN |  |  |  | - Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN - conform GOST 30732. |  |  |
|  | Țeavă de oțel PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20 |  |  |  | - Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm conform GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Lungimea țevii - 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept. - Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253:2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE). |  |  |
|  | Cot de oțel PI 426x9-90/560-PUR-PE, oțel 20 |  |  |  | - Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 426x9,0 mm, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~1,0DN. - Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 448: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE). |  |  |
|  | Suport fix PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20 |  |  |  | - Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 426x9,0 mm, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. - Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE). |  |  |
|  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.560mm, cu set de etanșare |  |  |  | - Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.560mm, cu set de etanșare. - Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). |  |  |
|  | Suport mobil pentru țevi PI 560-PUR-PE |  |  |  | - Reglementare tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții HG Nr. 913 din 25-07-2016 (Publicat: 05- 08-2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255 art. 997). - Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). |  |  |
|  | Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PUR-PE.16-400/560-200, conectrare la proces: sudură, GOST 30732-2006 |  |  |  | - Diametrul izolației - 560 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). - Oțel de calitate 20 conform GOST 1050. |  |  |
|  | Compensator cutie de umplutură d.400-16-T1.17(300) |  |  |  | - Diametru: 400 mm. Capacitatea de compensare: 300 mm. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20, 18x2,0mm, fără sudură | t. | 1,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20, 25x3,0mm, fără sudură | t. | 1,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20, 48x3,2mm | m. | 200,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20, 57x4,0mm | m. | 300,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20, 108x5,0mm | m. | 200,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 3 calmat, 108x5,5mm, electrosudată | t. | 1,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20, 89x4mm, electrosudată | m. | 250,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 3, 89x4,0mm, fără sudură | m. | 30,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20, 60x4mm, fără sudură | t. | 8,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20, 159x6,0mm, electrosudată | m. | 5,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 3, 159x6,0mm, fără sudură | m. | 18,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20, 159x8,0mm, fără sudură | m. | 6,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20, 219x8,0mm, fără sudură | m. | 12,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20, 426x9,0mm | m. | 60,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel 20, 720x10,0mm, electrosudată | m. | 11,50 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat 90 grade, 57x4mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) | buc. | 20,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat 90 grade, 76x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) | buc. | 40,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) | buc. | 60,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat 90 grade, 89x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) | buc. | 3,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) | buc. | 60,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat 90 grade, 133x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) | buc. | 10,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat 90 grade, 159x6mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) | buc. | 25,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Cot ștanțat 90 grade, 219x8mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) | buc. | 10,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Țevi pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m | buc. | 17,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 11,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Suport fix PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m | buc. | 2,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900-45x3,5/110-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 2,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Teu drept PI 720x10/900-530x10/710-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Teu drept PI 720x10/900-377x8/500-PU-ZN, oțel 20 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Teu unghiular PI 45” 720x10/900-720x10/900-PUR-ZN, H=1,2m, oțel 20 | buc. | 1,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Set de etanșare ZN-720-900 (КЗС) | buc. | 50,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900-PUR-ZN | buc. | 19,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN | set | 7,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN | set | 1,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Țeavă de oțel PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20 | m. | 1100,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Cot de oțel PI 426x9-90/560-PUR-PE, oțel 20 | buc. | 18,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Suport fix PI 426x9/560-PUR-PE, oțel 20 | buc. | 12,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.560mm, cu set de etanșare | buc. | 180,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Suport mobil pentru țevi PI 560-PUR-PE | buc. | 100,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PUR-PE.16-400/560-200, conectrare la proces: sudură, GOST 30732-2006 | buc. | 12,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44160000-9 | Compensator cutie de umplutură d.400-16-T1.17(300) | buc. | 6,00 |  |  |  |  | Conform termenului indicat în Caietul de sarcini | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: