Anexa la Anunțul de participare

Conținutul serviciilor de verificare, întreținere, deservire și reparare, care necesită a fi prestate

pentru instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu

Reglementare standard nr. 1

| Nr. | Obiectul verificării | Condiții de executare | Periodicitatea | Responsabil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Beneficiar | Prestator (conform contractului) |
| 1 | Starea de integritate | Vizual | Zilnic | + |  |
| 2 | Tensiunea surselor de alimentare (de bază și de rezervă) | Măsurare cu voltmetru | Lunar |  | + |
| 3 | Starea de funcționare generală | Informare verbală și analiza consemnărilor în registrul Unității de gardă | Zilnic | + |  |
| 4 | Funcționarea semnalelor optice și acustice: - de incendiu - de detectare | Simulări conform instrucțiunilor uzinelor producătoare | Lunar |  | + |
| 5 | Funcționarea semnalizărilor de la detectoare sau butoane manuale | Acționarea unui detector sau buton de alarmare | Lunar |  | + |
| 6 | Sensibilitatea detectoarelor | Prin sondaje conform instrucțiunilor furnizorului | Lunar |  | + |
| 7 | Condiții de mediu, în care funcționează detectoarele | Vizual, cu înlăturarea condițiilor care generează exces de praf, umiditate etc. | Săptămânal | + |  |
| 8 | Comutarea automată a surselor de alimentare cu energie electrică | Conform instrucțiunilor furnizorului | Lunar |  | + |
| 9 | Funcționarea dispozitivelor exterioare de alarmare | Simulare | Lunar |  | + |
| 10 | Întreținerea preventivă a centralelor de semnalizare, detectare și a butoanelor | - Curățare de praf, impurități, - Vizual, starea circuitelor și a contactelor | O dată în semestru |  | + |
| 11 | Rezistența la izolare a circuitelor și împământarea | Măsurarea rezistențelor | Anual |  | + |