CAIET DE SARCINI

Nr.___________ din ”___”  ”____________” 2024

pentru achiziționarea serviciilor/lucrărilor de mentenanță a sistemului de transmitere a datelor SCADA

- Obiectele  Caietului de sarcini: CT, PTI, PTC, SP, Nod de evidența

| nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării/servicii | UM | Cantitate | Cerințe tehnice | Valoarea estimată (lei, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72253200-5 | Mentenanța sistemului de transmitere a datelor SCADA Lovati | obiect | 930 | Punct 7,8, Anexa nr.2 | 750 000,00 |

- Locul, adresa desfășurării lucrărilor/serviciilor:              Obiectele monitorizate ale SA

”TERMOELECTRICA” 				                                                                     (conform Anexei nr.1).

- Termenul de realizare a lucrărilor/serviciilor:               din data semnării contractului până la  31.12.2025

- Scopul Achiziției:

Scopul principal al achiziției este mentenanța sistemului existent de transmitere a datelor SCADA (Fig.1).

Prin realizarea serviciilor de mentenanță a sistemului SCADA din punct de vedere soft și hard se urmărește atingerea următoarelor obiective:

- Deservirea operativă a sistemului.

- Ajustări de software  și update-uri.

- Reducerea timpului de reacție, localizare și înlăturare a obiecțiilor.

- Update-uri actuale ale sistemului și consultanță privind funcționarea acestuia.

- Abrevieri :

- RS 232/485 - Magistrale seriale ce sunt utilizate ca suport pentru transferul de informații între calculatoare sau componentele autonome ale unui sistem de calcul;

- 3G/4G -       un serviciu de date mobile orientat pe sistemul global de comunicare celular 3G/4G al comunicațiilor mobile (GSM);

- IP (Internet Protocol) - un protocol care asigură un serviciu de transmitere a datelor, fără conexiune permanentă. Acesta identifică fiecare interfață logică a echipamentelor conectate printr-un număr numit „adresă IP". Versiunea standard folosită în majoritatea cazurilor este IPv4;

- PLC -  programabile logic controller;

- M4  – protocol de magistrale SPG/SPT

- SQL, BD – Bază de date

- XML - Extensible Markup Language (XML) este un limbaj de marcare și un format de fișier pentru stocarea, transmiterea și reconstrucția datelor arbitrare

- SCADA - (Supervisory Control and Data Acquisition) - Monitorizare, Control și Achiziții de Date

- HTTP - Hypertext Transfer Protocol

- SERVER - program care furnizează servicii altor aplicații (numite aplicații client), aflate pe același calculator sau pe calculatoare diferite.

- DDS – protocol Dekart Data System

- MQTT – (message queuing telemetry transport) protocolul pentru transmisie de mesaje echipamentelor;

RTU – Unități Terminale Comandate la Distanță

CT - Centrale Termice

PTI - Punct Termic Individual

PTC - Punct Termic Central

SP - Stație de Pompare

- Prezentarea sistemului actual SCADA:

Activitatea de bază a societății „TERMOELECTRICA” S.A. este producerea energiei electrice și termice, distribuția și furnizarea energiei termice în orașul Chișinău și  Suburbiile acestuia.

În cadrul „TERMOELECTRICA” S.A este instalat un sistem SCADA Lovati de transmitere a datelor  de la 17 stații de pompare, o stație fără personal cu dirijare de la distanță, 2 CET, 2 CT, 19 centrale termice suburbane și 889 obiecte monitorizate (PTI, puncte de control). Dispeceratul preia datele de la echipamentele de automatizare și sistemele de măsurare. În  rezultatul colectării și analizei acestor date se realizează o monitorizare în timp real a parametrilor indicatorilor de producție precum și o comandă de la distanță a acestui proces.

Sistemul SCADA preia informațiile de la traductorii de presiune, de la senzorii de temperatură, contoare de energie termică, electrică, apometre, debitmetre, informații de stare ale pompelor și robinetelor (vanelor), posedă interfețele de comunicare RS 485/ RS 232 cu protocolul de citire MODBUS, DDS, MQTT, M4 la PLC si RTU (Fig. 2).

Sursa 1

Sursa 2

CT Vest

CT Sud

SP

PTC

PTI

CTBio

Dispecerat General

TERMOELECTRICA

ORANGE

MOLDCEL

GSM

Sursa1

Sursa2

CT Sud

CT Vest

SP

GSM – GPRS 2/3/4G

LAN Arax/Orange

RADIO

CT Vest

CT Sud

CTSub

SP

ICOP

ModBus

M7051

M7017

ICOP

MSP

RPI

WD 82

M7017

M7051

M7060

ICOP

M7017

M7051

M7060

LAN Orange

Fig. 1. Schema principială a sistemului SCADA Lovati.

Sistemul SCADA Lovati existent este un sistem produs și instalat în anul 2006 și a fost modernizat în anul 2022.

Hardware-ul pe care este instalat Sistemul SCADA Lovati este compus din:

-4 servere                            (model: Lex System CI170A);

-1 server industrial             localizat la CET Sursa 2 (NEXCOM).

Mai  jos  este  descrisă  configurația serverelor:

●Model DXF0141i732GBAC 19 ”Rackmount 1U Server Producător LexSystem;

●Motherboard model CI170A-6CXX;

●Chipset Intel Q170;

●Processor i7-6700T CPU Card;

●Memorie operativa DDR4 2133 32Gb;

●Dispozitiv de stocare SSD mSATA 250Gb 2 buc cu hard controller RAID 1.0;

●Interfețe 1xDVI; 1xHDMI; 2xIntel Gbe I210IT; 2 x SIM; 4 x RS232 / 422/488;

●Module  de expansiune 1 x Full  size Mini  PCIe (PCIe / mSATA / USB); 1 x Full size Mini PCIe (PCI / USB).

Sistemul SCADA preia informațiile semnalelor de intrare și ieșire de la echipamentele instalate la obiectele întreprinderii. Sistemul include și receptoare GPRS care sincronizează toate echipamentele RTU.

Configurațiile echipamentelor de la SP, PTC, PTI, Centralele Termice suburbane au structură și configurare diferite. Toate datele sunt trimise către serverul de colectare, prin canale de comunicații, precum RADIO, GSM (GPRS / 3 / 4G), LAN. Aceste canale pot funcționa individual și/sau cu dublare reciprocă.

Sistemul de servere SCADA Lovati constă din propriul software și sistemele de operare Linux RedHat 15 2.6.23 ASP 2008, Linux Kernel 2.6.38 2011, Linux Centos 3.10.0 2018, Linux Fedora 11 (Leonidas) 2.6.30 2010, Ubuntu 20.04.2 LTS care sunt prezentate în Fig. 2. Toate aceste componente sunt parte integrantă și funcționează cu baze de date pentru stocare și afișare, precum și generare de rapoarte, calculare a parametrilor, utilizare a pachetelor auxiliare (IsaGraf) și a altor pachete de procesare a datelor, care sunt incluse sau care pot fi adăugate ulterior. Funcționarea complexului se bazează pe protocoalele DDS, MQTT, ModBus, HTTP, IP/TCP (Fig. 2):

ARM/HMI

SP1, SP8, SP12, SP13,SP6,SP14,SP22,SP4,SP5

protocolului Modbus,baza Dbm

LAN - 1

LAN - 2

Software

Server SCADA LOVATI

Linux RedHat 15 2.6.23 ASP 2008, Linux Kernel 2.6.38 2011, Linux Centos 3.10.0 2018, Linux Fedora 11 (Leonidas) 2.6.30 2010, Ubuntu 20.04.2 LTS

Hardware

Lex System CI170A – 4 buc

Nexcom Sursa 2

srv Lovati 1

srv Lovati 2

srv Lovati 3

srv Lovati 4

srv Lovati 5

Traductor de presiunea/temperatura/debitmetru

SPG/ADD/SPT/Multical/DF868

Protocol: M-bus, SPG/SPT,ISP,ModBus,DDS

interface: RS232/485

Local punct (Statie Pompare,Punct Termice,PTIndividuale) (ICOP,ICP DAS,RTU)(Dek,D82)

Baza de date Dbm

Internet

Intranet (APN)

protocolului MQTT,DDS se înregistrează  in baza de date Dbm

Aplicatia Web/HTML

Rapoarte

Workbench IsaGraf

Phyton

Radio

GPRS

WAN 1

WAN 2

WAN 3

Internet

Internet

Intranet

Fig. 2. Schema principiala a serverelor de baze de date.

Sistemul SCADA Lovati,  presupune monitorizare 24 de ore pe zi (24/7) inclusiv, a parametrilor tehnologici  de activitate a întreprinderii, cu înregistrarea și afișarea tuturor  conectărilor/ deconectărilor de avarie și  abaterilor în registrul comenzilor.

Figura 3. Structura schematică sistemul de servere SCADA Lovati

- Volumul și tipul  lucrărilor/ serviciilor:

|  | Denumirea lucrărilor/ serviciilor | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizarea reparațiilor echipamentelor ieșite din funcțiune, din cadrul sistemului de transmitere a datelor SCADA Lovati (în continuare – Sistem) | complect servicii | La necesitate |
| 2 | Modificarea, verificarea și introducerea obiectelor în sistem, care urmează a fi monitorizate, în caz de necesitate sau după reparație | complect servicii | La necesitate |
| 3 | Deservirea tehnică a serverelor de interogare și colectare a datelor | complect servicii | 5 |
| 4 | Reânnoirea sistemului de operare, în caz de necesitate | complect servicii | 5 |
| 5 | Deservirea bazei de date (întreținerea, securitatea bazei, protejarea bazei împotriva accesului neautorizat și a pierderilor de date, procedurii de backup, restaurare și optimizare, auditul și jurnalizarea ,menținerea bazei și a softului asociat la zi cu ultimele actualizări de securitate). | complect servicii | 5 |

Notă:    Lista  cu  cantitățile  de lucrări   detaliat  sunt  prezentate  în  Anexa nr.2.

- Cerințe de executare a  lucrărilor/ serviciilor:

a)	Monitorizarea și actualizarea software-ului necesar funcționării fiabile și neîntrerupte a sistemului.

b)	Identificarea și oferirea suportului în eliminarea erorilor din sistemul de colectare și afișare a informațiilor, colectate de la obiectele monitorizate ale întreprinderii.

c)	Efectuarea reparațiilor curente și minore.

d)	Oferirea, la necesitate, a suportului în eliminarea defecțiunilor survenite la funcționarea sistemului, nu doar la locul de localizare a serverelor și echipamentelor, dar și în teritoriu - la RTU-urile îndepărtate, care sunt parte a Sistemului.

e)	Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

f)	Soluționarea rapidă a problemelor stringente apărute în exploatarea echipamentului.

- Cerințe  privind  calcul  costului  lucrărilor/serviciilor:

  - Costul  lucrărilor/serviciilor  va  include toate cheltuielile aferente suportate de către  Executant.

  - Costul  lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Calculele costurilor preconizate ale Executantul vor fi calculate pe baza intensității muncii și indicatorii specificați în Anexa nr.2

  - Determinarea  costului lucrărilor/serviciilor  efectuate de către  Antreprenori  se  efectuează  cu  respectarea  cerințelor  al  ordinului  intern  nr. 52 din 30.03.2023, incl. punct 7.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor:

- La sfârșitul fiecărei luni, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției lucrărilor/serviciilor și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.

- Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 3 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existența unor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenul necesar pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv şi partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Cerințe de prezentare a ofertelor:

- Oferta va fi prezentată în limba română.

- În ofertă se va specifica prețul pentru prestarea lucrărilor /serviciilor ofertate conform calcului în Anexa nr.2.

- Se va prezenta dovada experienței în prestarea serviciilor solicitate în caietul de sarcini.

- Termenul de garanție a serviciilor și lucrărilor de reparație – minim 12 luni din momentul recepției lucrărilor/serviciilor de reparație.

- Termenul de executare a lucrărilor/serviciilor  de reparație, maxim 4-5 zile din data comenzii Beneficiarului.

- Condiții contractuale:

- Modalitatea de achitare:

Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 60 zile calendaristice, din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului(Actul de primire-predare a bunurilor, materialelor după cantitate şi calitate), în baza facturii fiscale, conform cursului valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei la ziua livrării bunurilor.

- Penalităţile:

În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate în termen, pentru fiecare zi de întârziere.

Anexa nr.1 la  CS.

| Nr. | Locația | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rețele Termice Ciocana (PTI,PTC) | unit. | 76 |
| 2 | Rețele Termice Centru (PTI,PTC) | unit. | 225 |
| 3 | Rețele Termice Râșcani (PTI,PTC) | unit. | 115 |
| 4 | Rețele Termice Botanica (PTI,PTC) | unit. | 138 |
| 5 | Rețele Termice Buiucani (PTI,PTC) | unit. | 322 |
| 6 | Rețele Termice magistrală (SP., Nod de evidența) | unit. | 31 |
| 7 | Centrale Termice (str., Grenoble; str., Prunului, str., Vadul lui Vodă,5; str., Meșterul Manole,3) | unit. | 4 |
| 8 | Centrale Termice Suburbii | unit. | 19 |
|  | Total | unit. | 930 |

|  |  |  |  | Anexa nr.2 la CS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicii de mentenanța a Sistemului Automatizat de Supravăghere și Colectare a Datelor corespunzătoare proceselor tehnologice - SCADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Temeiul: manopera, fact |  |  | pentru 1 luni, 1 an. |  |  |  |  |  |
|  | №п/п | Denumirea lucrărilor/serviciilor |  |  | Periodi-citate |  | Numărul persoanelor, om |  | Norma orelor lucrătoară |  |  |
|  | 1. | Colectarea și procesarea informației de la punctele de control, analiza veridicității informației de control de la RTU Intreprinderii : 930 obiecte |  |  | permanent |  | 2 |  | 80 |  |  |
|  | 2. | Deservirea tehnică a servelor de interogare și colectare datelor |  |  | permanent |  | 2 |  | 35 |  |  |
|  | 3. | Introducerea obiectelor noi în Sistem, care urmează a fi monitorizare. |  |  | dacă este necesar |  | 2 |  | 24 |  |  |
|  | 4. | Reînnoirea sistemului de operare, în caz de necesitate |  |  | dacă este necesar |  | 2 |  | 8 |  |  |
|  | 5. | Monitorizarea bazelor de date |  |  | permanent |  | 2 |  | 18 |  |  |
|  | 6. | Corectarea protocoalelor de schimb de date cu PTI, PTC |  |  | permanent |  | 2 |  | 5 |  |  |
|  | 7. | Realizarea periodică a backup-ului pentru RTU și servere |  |  | de 2 ori pe an |  | 1 |  | 8 |  |  |
|  | 8. | Localizarea și diagnosticarea defecțiunilor în canalele de transmisie a data |  |  | permanent |  | 2 |  | 6 |  |  |
|  | 9. | Localizarea și diagnosticarea defecțiunilor echipamentelor |  |  | permanent |  | 2 |  | 6 |  |  |
|  | 10. | Alte lucrări privind deservirea tehnică a sistemului SCADA |  |  | permanent |  | 2 |  | 5 |  |  |
|  | 11. | Analiza mesajelor din jurnalele de sistem și jurnalele LOVAȚI |  |  | permanent |  | 1 |  | 4 |  |  |
|  |  | Salariu de bază, total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației: 30% din salariul pe economie 13 700 lei p-u an.2024. (Lege nr.77 din 21.04.2016, art.15, p.2 și Hotărâre nr.1033 din 21.12.2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli direct, total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie ,13,5% de la Cheltuieli direct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Costul de producţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Profit ,2,0% de la Costul de producție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total, lei fără TVA, pentru 1 luni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total p-u 1 an, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |