Caiet de sarcini

pentru achiziționarea serviciilor de deservire tehnică, întreținere și reparație a utilajului tehnologic de ventilare (climatizoare, centrale de tratare aerului) și frigorific

|  | Denumirea lotului | Un.mas. | Cantit | Specificația tehnică solicitată | Valoarea estimativă (lei, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul nr.1: Mentenanța sistemelor de ventilare de tip: Climatizor de uz casnic cu putere de 9000-24000 BTU/h (efectuarea lucrărilor prevăzute în specificația tehnică) | bucată | 300 | 1.Examinarea externă a blocului conditionerului pentru depistarea defectiunilor mecanice a acestora; 2.Verificarea funcționării aparatului de aer conditionat în toate regimurile; 3.Verificarea funcționării jaluzelelor; 4.Verificarea funcționării sistemului de indicare a modulului; 5.Demontarea/asamblarea componentelor echipamentelor; 6.Curățarea schimbătorului de căldură interior; 7. Curățarea schimbătorului de căldură exterior ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune); 8. Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru; 9.Verificarea funcționării sistemului de drenaj prin curățarea canalelor de drenaj cu o perie pe sîrmă și cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune); 10.Verificarea funcționării motoarelor electrice și a lamelelor la ventilator; 11.Verificarea integrității izolației și stării contactelor conexiunilor electrice; 12.Monitorizarea tensiunii de alimentare; 13.Verificarea curenților de lucru ai compresoarelor (dacă este necesar); 14.Diagnosticul blocurilor electronice; 15. Verificarea fixării mecanice a pieselor în mișcare și lubrifierea acestora daca e necesar; 16. Analiza măsurărilor efectuate, pregatirea unui raport pe defecte; 17. Verificarea și programarea telecomenzilor; 18.Consultarea reprezentanţilor Beneficiarului despre corectitudinea utilizării aparatelor de aer condiționat; 19.Alte verificări necesare. 20.Predarea lucrarilor efectuate persoanei responsabile din partea beneficiarului. 21.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor o dată în an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile. | 120000 |
| 2 | Lotul nr.2: Mentenanța sistemei de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal (split type) model Mitsubishi FDU140VD, montat sub tavan suspendat în Secția de terapie intensivă | Bucată | 3 | 1.Verificarea vizuală la: a) prezenţa deteriorărilor mecanice şi electrice; b) filtrelor de aer; c) schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului şi condesatorului: 2.Verificarea lucrului climatizorului în toate regimurile; 3.Verificarea lucrului jaluzelelor de ieşire şi a mecanismului de acţionare; 4. Verificarea corectitudinii sistemului de indicaţii a regimurilor; 5. Dezasamblarea/asamblarea părţilor componente ale utilajului; 6.Curăţarea schimbătorului de căldură a blocului interior; 7.Curăţarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune); 8.Curăţarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer; 9.Curăţarea corpurilor blocurilor interioare şi exterioare; 10.Verificarea căderilor de temperatură la intrare/ieşire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate şi joase a conturului frigorific); 11.Verificarea întregimii sistemului de circulaţie a agentului frigorific şi eventualele scurgeri; 12.Verificarea funcţionării sistemului de drenare; 13.Verificarea legăturilor electrice şi a roţilor ventilatoarelor; 14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură; 15.Verificarea tensiunii electrice; 16.Diagnostica termofizică; 17.Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate); 18.Diagnostica blocurilor electrice; 19.Verificarea fixărilor mecanice, rulmenţilor şi ungerea lor în caz de necesitate; 20.Analiza măsurărilor efectuate, alcătuirea actului de deteriorări; 21.Înlăturarea defectelor depistate și punerea în fucțiune. 22.Consultarea reprezentanţilor Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizoarelor; 23.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor de 2-ă ori pe an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile. | 18000 |
| 3 | Lotul nr.3: Mentenanța sistemei de ventilare de tip: Climatizor semi-industrial de tip canal 38QUS060NT 3PH (Carrier), montat sub tavan suspendat în Secția de terapie intensivă | Bucată | 2 | 1.Verificarea vizuală la: a) prezenţa deteriorărilor mecanice şi electrice; b) filtrelor de aer; c) schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului şi condesatorului: 2.Verificarea lucrului climatizorului în toate regimurile; 3.Verificarea lucrului jaluzelelor de ieşire şi a mecanismului de acţionare; 4. Verificarea corectitudinii sistemului de indicaţii a regimurilor; 5. Dezasamblarea/asamblarea părţilor componente ale utilajului; 6.Curăţarea schimbătorului de căldură a blocului interior; 7.Curăţarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune); 8.Curăţarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer; 9.Curăţarea corpurilor blocurilor interioare şi exterioare; 10.Verificarea căderilor de temperatură la intrare/ieşire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate şi joase a conturului frigorific); 11.Verificarea întregimii sistemului de circulaţie a agentului frigorific şi eventualele scurgeri; 12.Verificarea funcţionării sistemului de drenare; 13.Verificarea legăturilor electrice şi a roţilor ventilatoarelor; 14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură; 15.Verificarea tensiunii electrice; 16.Diagnostica termofizică; 17.Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate); 18.Diagnostica blocurilor electrice; 19.Verificarea fixărilor mecanice, rulmenţilor şi ungerea lor în caz de necesitate; 20.Analiza măsurărilor efectuate, alcătuirea actului de deteriorări; 21.Înlăturarea defectelor depistate și punerea în fucțiune. 22.Consultarea reprezentanţilor Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizoarelor; 23.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor de 2-ă ori pe an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile. | 12000 |
| 4 | Lotul nr.4: Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Damvent Systemair DVCompact 30 (instalație de refulare a aerului pentru Angiografie) | Bucată | 1 | Pentru loturile 4, 5, 6: 1.Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un.interioară, curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj; 2.Verificarea etanșeitații circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate (verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor la calorifer); 3. Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz. Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit. 4. Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios; 5.Verificarea funcționarii valvei cu trei căi și schimbarea după caz; 6.Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea și/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor; 7.Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după caz a pieselor depistate cu defect. 8.Verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, refacerea după caz; 9.Verificarea conexiunilor electrice.Refacerea după caz; 10.Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate (un.exterioară și interioară).; 11.Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim ”AUTO” și setarea corectă a acestuia; 12.Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului. 13.Curățarea schimbătoarelor de căldură unitate exterioară; 14.Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, daca este cazul; 15.Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împămîntare; 16.Verificarea compresorului (inclusiv grad uzura), a ventilatoarelor și schimbarea după caz. 17.Verificarea funcționarii dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz; 18.Verificarea fixării mecanice a elementelor în mişcare şi ungerea acestora în caz de necesitate; Controlul setărilor de securitate; 19.Intreţinerea etanşietăţii sistemului de curgere a apei; 20.Controlul supapelor de cablaj orizontale; 21.Reglarea dispozitivelor cu microprocesor; 22. Reglarea în complex și demararea centralelor; 23.Analiza masurărilor efectuate, pregătirea foilor de defect (dacă există defectele), îndepartarea defectelor. 24.Consultarea reprezentanţilor Beneficiarului la exploatarea corectă a centralelor; 25.Serviciile se prestează pentru fiecare centrală de 4 ori pe an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile. | 11000 |
| 5 | Lotul nr.5: Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului Novair (instalație de refulare a aerului pentru et.2 al blocului chirurgical) | Bucată | 1 |  | 16000 |
| 6 | Lotul nr.6: Mentenanță și deservire tehnică anuală cu o frecvență de minim 4 ori pe an la Centrala de tratare a aerului (instalație de refulare a aerului pentru Blocul de sterilizare et.2) | Bucată | 1 |  | 11000 |
| 7 | Lotul nr.7 Lucrări de reparare climatizatoare și utilaj frigorific |  |  | La necesitate. Pe parcursul anului 2023 la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile; Predarea lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese nu mai puțin de 12 luni. | 120000 |
|  | Climatizatoare |  |  |  |  |
| 7.1 | Diangosticarea aparatului de condiționare a aerului cu întocmirea actului de defectare | buc | 50 |  |  |
| 7.2 | Repararea panoului electronic | buc | 10 |  |  |
| 7.3 | Schimbarea condensatorului bloc exterior (inclusiv costul condensatorului) | buc | 5 |  |  |
| 7.4 | Schimbarea condensatorului bloc interior (inclusiv costul condensatorului) | buc | 5 |  |  |
| 7.5 | Schimbarea compresorului | buc | 5 |  |  |
| 7.6 | Schimbare senzori | buc | 5 |  |  |
| 7.7 | Schimbarea supapei cu 4 trepte | buc | 2 |  |  |
| 7.8 | Schimbarea ventilatorului bloc interior sau exterior | buc | 5 |  |  |
| 7.9 | Repararea sistemului de drenaj (inclusiv materialele) | buc | 30 |  |  |
| 7.10 | Schimbarea completă a sistemului de drenaj (inclusiv materialele) | buc | 5 |  |  |
| 7.11 | Înlocuirea traseului frigorific, manopera | buc | 5 |  |  |
| 7.12 | Remediere fisură la țevile de cupru prin sudură, inclusiv la calorifere | buc | 30 |  |  |
| 7.13 | Alimentarea cu freon și lubrifiant (toate tipurile de climatizatoare) | buc | 50 |  |  |
| 7.14 | Demontare climatizator | buc | 10 |  |  |
| 7.15 | Montare climatizator, inclusiv materialele necesare pentru traseul frigorific de pînă la 5 m | buc | 10 |  |  |
| 7.16 | Servicii autoturn (pentru 1 oră) | ore | 16 |  |  |
|  | Utilaj frigorific |  |  |  |  |
| 7.17 | Diangosticarea utilajului frigorific cu întocmirea actului de defectare | buc | 30 |  |  |
| 7.18 | Schimbarea compresorului | buc | 10 |  |  |
| 7.19 | Înlocuire filtru deshidrator | buc | 10 |  |  |
| 7.20 | Schimbarea releului pornire sau protecție compresor | buc | 10 |  |  |
| 7.21 | Schimbarea termostatului electromecanic | buc | 10 |  |  |
| 7.22 | Schimbarea vaporizatorului | buc | 10 |  |  |
| 7.23 | Repararea panoului electronic | buc | 5 |  |  |
| 7.24 | Schimbare ventilator frigider ”no frost” | buc | 5 |  |  |
| 7.25 | Depistarea și lichidarea scurgerii de freon | buc | 10 |  |  |
| 7.26 | Alimentarea cu freon | buc | 30 |  |  |