CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. LOT | Cod CPV | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | Specificații tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Reparația/restabilirea zidăriei și termoizolației cazanului ТГМ-96Б Nr.1 și Nr.3. |  |  |  |
| 1.1 | 45261400-8 | Reparația/restabilirea zidăriei și termoizolației cazanului ТГМ-96Б Nr.1 | Conform Formularului de deviz și desenelor tehnice |
| 1.2 |  | Reparația/restabilirea zidăriei și termoizolației cazanului ТГМ-96Б Nr.3 | Conform Formularului de deviz și desenelor tehnice |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările:

- Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 - CET Sursa-1 (Secția Cazane și Turbine).

  - Lucrările menționate trebuie să fie executate în următorii termeni:

  - Reparația/restabilirea zidăriei și termoizolației cazanului ТГМ-96Б Nr.1: din momentul semnării contractului și până la 31.07.2023;

  - Reparația/restabilirea zidăriei și termoizolației cazanului ТГМ-96Б Nr.3: 01.08.2023 ÷ 30.09.2023

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice indicate în punctul 3.3. și alte documente normativ-tehnice și legislative în vigoare ale Republicii Moldova, cât și documente ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - Executantul este obligat să admită la efectuarea lucrărilor doar personal calificat, certificat pentru executarea lucrărilor date conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | LP 116/2012 | Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase – nr.116 din 18.05.2012 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NCM G.04.08:2017 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
|  | CO 153–34.26.601 | Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций |
|  | ГОСТ 8179-56 | Изделия огнеупорные. Правила приемки, хранения и перевозки |
|  | ГОСТ 26281-84 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные |
|  | NSR 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |

  - În unele cazuri, lucrările vor fi executate la înălțime.

  - În timpul executării lucrărilor, utilajele tehnologice învecinate nu se vor afla în funcțiune.

  - Executantul, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația ”TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru ”TERMOELECTRICA” S.A. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.

  - Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale, totodată Executantul va compensa toate pagubele suportate de Beneficiar create din cauza neexecutării lucrărilor în termeni.

  - Pentru toate defectele depistate ce vor modifica volumul de lucrări preconizate, executantul va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu ”TERMOELECTRICA” S.A.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.

- ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE

  - Toate materialele destinate preparării betoanelor refractare sau termoizolante (ciment refractar ”глиноземистый”, lut refractar ”шамот”, azbest, mărunțiș de diatomit, sticlă lichidă) vor fi asigurate de către Executant.

  - Căptușeala cazanului executată din foaie de oțel δ = 3 mm va fi asigurată de către Executant.

  - Plasele sudate 100×100×6 mm și sârma D=6 mm vor fi asigurate de către Executant.

  - Executantul va asigura schele și platforme pentru lucrări la înălțime (în caz de disponibilitate, executantul va putea prelua schele ce se află în gestiunea ”TERMOELECTRICA” S.A. cu întocmirea actului corespunzător).

  - Executantul va executa lucrările cu toate materialele consumabile proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, respectiv acestea nu vor fi incluse în devizul de cheltuieli.

  - Toate materialele metalice (foi de oțel, plase sudate etc.) rebutate vor fi predate depozitului Beneficiarului.

  - Toate materialele demontate ce nu mai pot fi utilizate vor fi încărcate în autobasculantă de către Executant, transportarea la gunoiște a materialelor rebutate va fi executată de către Beneficiar.

- ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea ”TERMOELECTRICA” S.A., acestea nu vor fi incluse în devizul de cheltuieli.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Reparația/restabilirea zidăriei și termoizolației cazanului ТГМ-96Б Nr.1:

    - Remedierea stratului protector al podelei cazanului ТГМ-96Б Nr.1 (Anexa 10):

- Executantul va înlătura stratul protector deteriorat executat din beton refractar după care va efectua curățarea, desprăfuirea și pregătirea cărămizii refractare pentru aplicarea stratului nou de beton;

- Executantul va aplica stratul nou de beton refractar cu grosimea de 20 mm.

    - Remedierea zidăriei refractare în colțurile frontale ale focarului cazanului ТГМ-96Б nr. 1 (Anexa 11):

- Executantul va monta schelele și platformele necesare pentru lucrări la înălțime;

- Executantul va tăia căptușeala cazanului în colțuri executată din foaie de oțel δ = 3 mm;

- Executantul va înlătura umplutura din beton termoizolant, plăci din sovelit, beton refractar și plase sudate 100×100×6 mm;

- Executantul va monta cofraje necesare pentru formarea colțurilor și carton de azbest pentru formarea rosturilor termice de dilatare;

- Executantul va monta plasele sudate 100×100×6 mm și piesele din sârmă conform СТП 3261.06 (Anexa 12);

- Executantul va aplica stratul din beton refractar, plăcile din sovelit și umplutura din beton termoizolant;

- Executantul va suda pe contur căptușeala nouă în colțurile cazanului executată din foaie de oțel δ = 3 mm.

    - Remedierea zidăriei refractare în partea superioară a festonului cazanului ТГМ-96Б nr.1 (Anexa 13):

- Executantul va monta schelele și platformele necesare pentru lucrări la înălțime;

- Executantul va înlătura stratul protector deteriorat executat din beton refractar după care va pregăti suprafața cărămizii refractare pentru aplicarea betonului;

- Executantul va aplica stratul nou din beton refractar.

    - Remedierea izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б nr. 1 (Anexa 11):

- Executantul va monta schelele și platformele necesare pentru lucrări la înălțime;

- Executantul va tăia căptușeala cazanului la pereți executată din foaie de oțel δ = 3 mm;

- Executantul va înlătura plăcile din sovelit, betonul refractar și plasele sudate 100×100×6 mm;

- Executantul va monta cofraje necesare pentru formarea colțurilor și carton de azbest pentru formarea rosturilor termice de dilatare;

- Executantul va monta plasele sudate 100×100×6 mm;

- Executantul va aplica stratul din beton refractar și plăcile din sovelit;

- Executantul va suda pe contur căptușeala nouă la pereții cazanului executată din foaie de oțel δ = 3 mm.

    - Remedierea zidăriei refractare în partea convectivă a cazanului ТГМ-96Б nr. 1 (Anexa 13):

- Executantul va înlătura porțiunile defecte ale stratului termoizolant executat din beton refractar, plase sudate 100×100×6 mm, beton termoizolant și cărămidă de diatomit;

- Executantul va pregăti suprafețele pentru aplicarea stratului nou termoizolant;

- Executantul va aplica noul strat termoizolant executat din cărămidă de diatomit, beton termoizolant, plase sudate 100×100×6 mm și beton refractar.

  - Reparația/restabilirea zidăriei și termoizolației cazanului ТГМ-96Б Nr.3:

    - Remedierea stratului protector al podelei cazanului ТГМ-96Б Nr.3 (Anexa 10):

- Executantul va înlătura stratul protector deteriorat executat din beton refractar după care va efectua curățarea, desprăfuirea și pregătirea cărămizii refractare pentru aplicarea stratului nou de beton;

- Executantul va aplica stratul nou de beton refractar cu grosimea de 20 mm.

    - Remedierea zidăriei refractare în colțurile frontale ale focarului cazanului ТГМ-96Б nr.3 (Anexa 11):

- Executantul va monta schelele și platformele necesare pentru lucrări la înălțime;

- Executantul va tăia căptușeala cazanului în colțuri executată din foaie de oțel δ = 3 mm;

- Executantul va înlătura umplutura din beton termoizolant, plăci din sovelit, beton refractar și plase sudate 100×100×6 mm;

- Executantul va monta cofraje necesare pentru formarea colțurilor și carton de azbest pentru formarea rosturilor termice de dilatare;

- Executantul va monta plasele sudate 100×100×6 mm și piesele din sârmă conform СТП 3261.06 (Anexa 12);

- Executantul va aplica stratul din beton refractar, plăcile din sovelit și umplutura din beton termoizolant;

- Executantul va suda pe contur căptușeala nouă în colțurile cazanului executată din foaie de oțel δ = 3 mm.

    - Remedierea izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б nr. 3 (Anexa 11):

- Executantul va monta schelele și platformele necesare pentru lucrări la înălțime;

- Executantul va tăia căptușeala cazanului la pereți executată din foaie de oțel δ = 3 mm;

- Executantul va înlătura plăcile din sovelit, betonul refractar și plasele sudate 100×100×6 mm;

- Executantul va monta cofraje necesare pentru formarea colțurilor și carton de azbest pentru formarea rosturilor termice de dilatare;

- Executantul va monta plasele sudate 100×100×6 mm;

- Executantul va aplica stratul din beton refractar și plăcile din sovelit;

- Executantul va suda pe contur căptușeala nouă la pereții cazanului executată din foaie de oțel δ = 3 mm.

    - Remedierea zidăriei refractare în partea convectivă a cazanului ТГМ-96Б nr. 3 (Anexa 13):

- Executantul va înlătura porțiunile defecte ale stratului termoizolant executat din beton refractar, plase sudate 100×100×6 mm, beton termoizolant și cărămidă de diatomit;

- Executantul va pregăti suprafețele pentru aplicarea stratului nou termoizolant;

- Executantul va aplica noul strat termoizolant executat din cărămidă de diatomit, beton termoizolant, plase sudate 100×100×6 mm și beton refractar.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru remedierea stratului protector al podelei cazanului ТГМ-96Б Nr.1 sunt prezentate în anexa 1.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru remedierea zidăriei refractare în colțurile frontale ale focarului cazanului ТГМ-96Б Nr. 1 sunt prezentate în anexa 2.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru remedierea zidăriei refractare în partea superioară a festonului cazanului ТГМ-96Б Nr. 1 sunt prezentate în anexa 3.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru remedierea izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б nr. 1 sunt prezentate în anexa 4.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru remedierea zidăriei refractare în partea convectivă a cazanului ТГМ-96Б Nr. 1 sunt prezentate în anexa 5.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru remedierea stratului protector al podelei cazanului ТГМ-96Б Nr.3 sunt prezentate în anexa 6.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru remedierea zidăriei refractare în colțurile frontale ale focarului cazanului ТГМ-96Б Nr. 3 sunt prezentate în anexa 7.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru remedierea izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б Nr. 3 sunt prezentate în anexa 8.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru remedierea zidăriei refractare în partea convectivă a cazanului ТГМ-96Б Nr. 3 sunt prezentate în anexa 9.

  - La încălcarea prevederilor  actelor normative, echipa de  executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a prevederilor  actelor normative, ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, iar Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile punctului 3.9.

  - Dacă din cauza înlăturării de la lucrări a echipei de executare a lucrărilor din motivul expus în punctul 6.12, Executantul nu se va încadra în termenii de executare a lucrărilor stipulați în punctul 2.2., Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile punctului 3.9.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - După finisarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

- Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 ale devizelor de cheltuieli în două exemplare (un exemplar Executantului și un exemplar Beneficiarului);

- Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor;

- Actele de demontare și predare la depozitul central - la necesitate.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de către Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

  - Declarație privind experiență similară în ultimii 3 ani de activitate;

  - Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);

  - Estimarea costului lucrărilor va fi realizată în conformitate cu Ordinul nr.52 din 30.03.2023.

- CONDIȚII CONTRACTUALE

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 24 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

  - În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Executantul:

    - Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel;

    - Achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

- Anexele prezentului caiet de sarcini:

- ANEXA 1 – DEVIZ: Remedierea stratului protector al podelei cazanului ТГМ-96Б Nr.1;

- ANEXA 2 – DEVIZ: Remedierea zidăriei refractare în colțurile frontale ale focarului cazanului ТГМ-96Б nr. 1;

- ANEXA 3 – DEVIZ: Remedierea zidăriei refractare în partea superioară a festonului cazanului ТГМ-96Б nr. 1;

- ANEXA 4 – DEVIZ: Remedierea izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б nr. 1;

- ANEXA 5 – DEVIZ: Remedierea zidăriei refractare în partea convectivă a cazanului ТГМ-96Б nr. 1;

- ANEXA 6 – DEVIZ: Remedierea stratului protector al podelei cazanului ТГМ-96Б Nr.3;

- ANEXA 7 – DEVIZ: Remedierea zidăriei refractare în colțurile frontale ale focarului cazanului ТГМ-96Б nr. 3;

- ANEXA 8 – DEVIZ: Remedierea izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б nr. 3;

- ANEXA 9 – DEVIZ: Remedierea zidăriei refractare în partea convectivă a cazanului ТГМ-96Б nr. 3;

- ANEXA 10 – Desen tehnic: Înzidirea podelei focarului cazanului ТГМ-96Б;

- ANEXA 11 – Desen tehnic: Înzidirea pereților focarului cazanului ТГМ-96Б;

- ANEXA 12 – Desen tehnic: СТП3261.06 armatura;

- ANEXA 13 – Desen tehnic: Înzidirea festonului ecranului din spate al cazanului ТГМ-96Б;