| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea vanei principale de abur ГПЗ linia A a cazanului ТГМ-96Б №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vana principală de abur ГПЗ linia A a cazanului ТГМ-96Б №1 |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini: Mediul fluidului - abur Diametrul nominal DN, mm – 300 Presiunea nominală PN, kgf/cm2- 137 Temperatura nominală, °C – 560 Tipul(seria) vanei/ventilului* - 883-300-Э Acționare electrică / manuală - acționare electrică Tipul de racordare - sudură Poziționarea conductelor de montare - orizontală |  |  |  |  |
| Armatura trebuie să fie executată astfel încât deservirea tehnică și reparația curentă să poată fie făcută fără demontarea corpului vanei de pe conductă. Tensiunea de alimentare a acționării electrice a vanelor 220 V sau 380 V. Resursa minimă de cicluri închidere/deschidere 2500. Resursa minimă de funcționare a corpului vanelor 100 000 ore. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________