| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pompelor de adaos a condensatului din rezervoarele de condens НБГК – 2, НБЗК – 1, 2 spre cazanele energetice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 1 Achiziționarea pompelor de adaos a condensatului din rezervoarele de condens НБГК – 2, НБЗК – 1, 2 spre cazanele energetice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Pompă 45/55 |  |  |  | Conform caietului de sarcini (se anexează ) Parametrii tehnici a pompei: - Pompă centrifugală-standardizată verticală: + - Pompa trebuie să fie dotată cu motor electric: + - Randamentul minim la parametrii nominali, Parametrii de funcționare nominali trebuie să fie în punctul optim pe curba caracteristică de funcționare: 62% - Debitul nominal, G, m3/h: 45 - Înălțimea de pompare, H, m (coloană H2O): 55 - Presiunea minimă la aspirație h, m (coloană H2O): 3 - Fluidul de pompare: condensat - Temperatura fluidului pompat: + 5…+ 75 °С - Temperatura mediului de exploatare: + 5…+ 40 °С - Conexiunea pompei: prin flanșe - Pompă conform standardului: ISO 5199:2002 Termenul de garanție a bunului – 24 luni Parametrii tehnici a motorului electric: - Puterea nominală a motorului - Conform puterii nominale a pompei - Alimentarea electrică - TN-S, 3~400 V, 50 Hz - Grad de protecţie - IP 55 - Clasa de izolaţie – F - Clasa de eficienţă - IE3 - Temperatura mediului ambiant - + 5…+ 40 °С - Termenul de garanție a bunurilor – 24 luni din momentul punerii în funcțiune; - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse după anul 2022; - Pompa și motorul electric trebuie să fie orizontal amplasat pe o ramă/suport unic, rama trebuie să fie inclusă în ofertă; - Pompa și motor electric trebuie să fie livrat cu cuplajul dintre motor și pompă; - Aspirația pompei trebuie să fie orizontală din partea pompei pe direcția axei; - Refularea pompei trebuie să fie verticală; - Pompa va fi dotată cu compensatoare de dilatație cu flanșe, dimensiunile lor vor coincide la montare cu flanșele de aspirație și refulare a pompei (2 compensatoare de dilatație cu flanșe). |  |  |  |  |
| 1.2. Pompă 90/55 |  |  |  | Conform caietului de sarcini (se anexează ) Parametrii tehnici a pompei: - Pompă centrifugală-standardizată verticală: + - Pompa trebuie să fie dotată cu motor electric: + - Randamentul minim la parametrii nominali, Parametrii de funcționare nominali trebuie să fie în punctul optim pe curba caracteristică de funcționare: 73% - Debitul nominal, G, m3/h: 90 - Înălțimea de pompare, H, m (coloană H2O): 55 - Presiunea minimă la aspirație h, m (coloană H2O): 3 - Fluidul de pompare: condensat - Temperatura fluidului pompat: + 5…+ 75 °С - Temperatura mediului de exploatare: + 5…+ 40 °С - Conexiunea pompei: prin flanșe - Pompă conform standardului: ISO 5199:2002 Termenul de garanție a bunului – 24 luni Parametrii tehnici a motorului electric: - Puterea nominală a motorului - Conform puterii nominale a pompei - Alimentarea electrică - TN-S, 3~400 V, 50 Hz - Grad de protecţie - IP 55 - Clasa de izolaţie – F - Clasa de eficienţă - IE3 - Temperatura mediului ambiant - + 5…+ 40 °С - Termenul de garanție a bunurilor – 24 luni din momentul punerii în funcțiune - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse după anul 2022; - Pompa și motorul electric trebuie să fie orizontal amplasat pe o ramă/suport unic, rama trebuie să fie inclusă în ofertă; - Pompa și motor electric trebuie să fie livrat cu cuplajul dintre motor și pompă; - Aspirația pompei trebuie să fie orizontală din partea pompei pe direcția axei; - Refularea pompei trebuie să fie verticală; - Pompa va fi dotată cu compensatoare de dilatație cu flanșe, dimensiunile lor vor coincide la montare cu flanșele de aspirație și refulare a pompei (2 compensatoare de dilatație cu flanșe). |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________