| Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БАВ, inclusiv si aplicarea stratului anticoroziv a suprafeței interne. CET Sursa 1 | ANEXA 1 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Бак БАВ-schimbarea fundului. Сonditii strâmtorate k=1,20 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea si montarea izolatiei. |  |  |
| 1 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel (tencuiele 1.52m3=2.2t) | m2 | 50,650 |
| 2 | RpIzD43B | Desfacerea termoizolatiei la aparate, executate cu saltele din orice material izolant la valume si suprafite complicate (grosimea=100mm, 50,56m2 x 0.10m=5,065m3 x 0,05=0.25t) | m2 | 50,650 |
| 3 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (транспортировка демонтированной изоляции к месту временного складирования) | t | 2,450 |
| 4 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 2,450 |
| 5 | IzJ04C | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustati din sirma neagra cu diam. de 4-6 mm (арматура д=5,5мм) | m2 | 50,650 |
| 6 | RpIzD06B | Termoizolarea aparatelor cu din vata minerala confectionate pe santier, avind grosimea de 100 mm, la volume sau suprafete complicate. | m2 | 50,650 |
| 7 | RpIzD20B1.2 | Protectia termoizolatiei la aparate cu tabla neagra sau zincata de 0.5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare.Pentru confectionarea virolelor si segmentilor in ateliere centralizate | m2 | 50,650 |
| 8 | RpIzD20B2 | Protectia termoizolatiei la aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 50,650 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de pregatire |  |  |
| 9 | TsA19C | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare. грунт присыпанный по периметру бака | m3 | 3,300 |
| 10 | 11-06-001-01 K=0,6 | Demontarea panou pentru tevele de control, K=0,6 | buc | 2,000 |
| 11 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor- (опорные конструкции по периметру бака, швеллер №12) | kg | 250,000 |
| 12 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, executata cu pamint provenit din teren mijlociu. Обратная подсыпка грунта | m3 | 3,300 |
| 13 | 11-06-001-01 | Мontarea panou pentru tevele de control | buc | 2,000 |
| 14 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg. ( обратный монтаж - опорные конструкции по периметру бака, швеллер №12) | kg | 250,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de demontare |  |  |
| 15 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (Резка стенки бака- лаз для работы 1,8м*1,2м) | m | 6,000 |
| 16 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (Резка днища бака) | m | 144,000 |
| 17 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 6.806,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de instalare |  |  |
| 18 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime. (Сварка днища из стали т=10мм внутри бака - 126м стыковых швов на подкладочных пластинах т=5мм, всего швов 3 проходки, 126мх3=378м) | m | 378,000 |
| 19 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime. (Сварка днища к обечайкам стенки бака по преиметру внутри (3 проходки0 и снаружи (2 проходки)- 10,5мх3,14=33мх5=165м) | m | 165,000 |
| 20 | pret | Cталь листовая т=10мм для днища S=86,7м2-в готовом виде, с учетом раскроя -99м2-11 листов | kg | 7.772,000 |
| 21 | pret | Cталь листовая т=5мм для подкладочных пластин S=6,6м2 | kg | 260,000 |
| 22 | pret | Cталь листовая т=8мм для обечайки S=6,9м2 | kg | 435,000 |
| 23 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime. (обратная приварка фрагмента стенки-лаза. 6мх3=18м) | m | 18,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Controlul cu ultrasunete (УЗД) |  |  |
| 24 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuarii controlului nedistructiv | m | 291,000 |
| 25 | M1L43A | Controlul sudurilor cu ultrasunete, la utilaje tehnologice (Проверка сварок технологического оборудования ультразвуком) | m | 291,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Transportarea elementelor demontate la depozitul de pe șantier. (Перемещение демонтированных элементов-вынос из парка резервуаров к месту складирования) |  |  |
| 26 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 6,806 |
| 27 | RpCU09E1 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 6,806 |
|  |  | Capitolul 1.7. Transportarea elementelor noi la șantierul de lucru. (Перемещение новых элементов- к месту работы) |  |  |
| 28 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 8,467 |
| 29 | RpCU09E1 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 8,467 |
|  |  | Capitolul 1.8. Distribuirea nisipului pentru nivelare. (Подсыпка песка под днище бака-выравнивание по уровню) |  |  |
| 30 | TsA19C | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare. разравнивание грунта под снятым днищем | m3 | 8,500 |
| 31 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Schimbarea parțială a pilonului de susținerea a rezervorului si consolidarea acestuia. (Замена участка и усиление центральной стойки-опоры Д=325мм в баке) |  |  |
| 32 | RpIC20F1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 325x5 mm. частичный демонтаж центральной стойки-опоры | m | 5,600 |
| 33 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 325 mm (вырезка на демонтированной стойке дефектных участков-всего 2м) | buc | 4,000 |
| 34 | RpIC36I | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 325 mm (приварка новой трубы на дефектные участки) | buc | 4,000 |
| 35 | pret | Teava de otel d=325mm | m | 2,000 |
| 36 | RpIC09F1 | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie montate pe stilpi din beton sau metalici, avind diametrul 32 mm (обратный монтаж центральной стойки-опоры) | m | 5,600 |
| 37 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (Резка металла для изготовления деталей усиления центральной стойки) | m | 3,200 |
| 38 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime. (Приварка деталей усиления центральной стойки) | m | 48,000 |
| 39 | pret | Швеллер №16-12м | kg | 170,000 |
| 40 | pret | Труба профильная 60*40*5-12м | kg | 85,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Controlul cu ultrasunete (УЗД) |  |  |
| 41 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuarii controlului nedistructiv | m | 48,000 |
| 42 | M1L43A | Controlul sudurilor cu ultrasunete, la utilaje tehnologice (Проверка сварок технологического оборудования ультразвуком) | m | 48,000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Transportarea elementelor demontate la depozitul de pe șantier. (Перемещение демонтированных элементов-вынос из парка резервуаров к месту складирования) |  |  |
| 43 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 0,079 |
| 44 | RpCU09E1 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 0,079 |
|  |  | Capitolul 1.12. Transportarea elementelor noi la șantierul de lucru. (Перемещение новых элементов- к месту работы) |  |  |
| 45 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 0,334 |
| 46 | RpCU09E1 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 0,334 |
|  |  | Capitolul 1.13. Protectie anticoroziva a suprafeței interne a rezervorului. |  |  |
| 47 | RpIzA01B adaptat | Curatarea metalului prin sablare cu granule metalice (norma-0,6 kg/m2) | m2 | 547,000 |
| 48 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 650,000 |
| 49 | RpIzF05B K=2 | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. (metal) Grund ЭП-0180, doi straturi K=2 | m2 | 650,000 |
| 50 | RpIzA05F1 K=1,5 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretana (trei straturi de vopsea ЭП-547), pentru executie mecanizata. K=1,5 | m2 | 650,000 |
| 51 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 260,000 |