Техническое ЗаДАНИЕ

на закупку автоматизированной системы стационарного контроля вибрации и

механических   величин (АСКВМ) и работ по ее установке на турбогенераторе №2.

- ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Закупка АСКВМ для турбогенератора №2 АО  «TERMOELECTRICА» , г. Кишинев, Республика Молдова (турбина ПТ-80/100-130/13 производства «ЛМЗ» г. Санкт-Петербург, генератор ТВФ-120-2У3 завода «Электросила» г. Санкт-Петербург).

Таблица 1

| № п/п | Код CPV | Наименование | Ед. измерения | Количество | Затребованная техническая спецификация | Сумма, лей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42961200–2 51210000–7 51220000-0 | Модернизация АСКВМ турбины № 2 | система | 1 | согласно п.4 и п.6.4 ТЗ | 7 500 000 |
| Оценочная стоимость, лей без НДС: |  |  |  |  |  | 7 500 000 |

- МЕСТО УСТАНОВКИ АСКВМ:

АО «TERMOELECTRICA»., г. Кишинев, ул. Мештерул Маноле 3, Источник №1,

Теплоцентраль, Главный корпус, БШУ, Турбинное отделение ТГ №2, отметка 12,0.

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКУПКИ

Для турбины №2:

См. разделы 7,8 данного ТЗ, где детально, описаны сроки реализации закупок и выполнения работ для внедрения АСКВМ.

- ТРЕБОВАНИЯ К АСКВМ

4.1 Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor și achiziționarea bunurilor:

| № п/п | Код документа | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Постановление Административного совета НАРЭ № 155 от 01 апреля 2022 | «МИНИМАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ», пп. 49, 50,383, 411, 414, 416, 418, 419, 421, 422, 423, 429, 430, 815, 816, 818, 819, 820, 835 |
| 4.1.2 | ГОСТ 25364-97 | П. 5.1. Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений |
| 4.1.3 | - РД 34.35.134-96 | - Технические требования к модернизации систем контроля и управления технологическим оборудованием (п.1.1..... выработка ресурса технических средств СКУ, их физический износ и моральное старение) |

- 4.2. Вся аппаратура ACКВМ должна быть сертифицирована и соответствовать следующим нормативным документам:

| № | Код документа | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | ГОСТ 12997-94 | «Изделия ГСП. Общие технические условия» |
| 4.2.2 | ГОСТ 14254-96 | «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» |
| 4.2.3 | ГОСТ25364-97 | «Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений» |
| 4.2.4 | ГОСТ27165-97 | «Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведению измерений» |
| 4.2.5 | ГОСТ30296-95 | «Аппаратура общего назначения для определения основных параметров вибрационных процессов. Общие технические требования» |
| 4.2.6 | ГОСТ ИСО 2954-97 | «Вибрация машин с возвратно-поступательным и вращательным движением. Требования к средствам измерений» |
| 4.2.7 | ГОСТ 26.011-80 | «Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные» |
| 4.2.8 | ГОСТ 26.013-81 | ГОСТ 26.013-81. «Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные |
| 4.2.9 | ГОСТ Р 51317.4.1-2000 | «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний» |
| 4.2.10 | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 | «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний» |
| 4.2.11 | ГОСТ Р 51318.22-99 | «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний» |
| 4.2.12 | РД 34.35.132-95 | «Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования блоков с барабанными котлами» |
| 4.2.13 | РД 153-34.1-35.137-00 | «Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники» |
| 4.2.14 | СО 34.35.101-2003 | МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ, СИГНАЛИЗАЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ |
| 4.2.15 | Прочее | Другие нормативные документы |

- ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Замена физически устаревшей аппаратуры измерения и контроля вибрации и механических

величин турбогенератора №2.

Примечание:  для сведения: на турбогенераторе № 1 установлена АСКВМ Вибробит-300  НПП «Вибробит».

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ и ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1. Объект модернизации.

БЩУ, турбина ПТ-80/100-130/13 №2, генератор ТВФ -120-2УЗ №2.

Измерение вибрации подшипников и следующих механических величин:

6.1.1.  Вибрация подшипников №№1-6;

6.1.2.  Осевой сдвиг ротора турбины;

6.1.3.  Относительное расширение роторов (ОРР) турбины;

6.1.4.  Тепловое расширение (ТР) турбины;

6.1.5.  Обороты турбины;

6.1.6.  Искривление вала (ИВ).

Вибрационные преобразователи измерения (вертикальной и горизонтальной составляющей) крепятся на опорах подшипников. Контроль хода сервомоторов регулирующих клапанов и поворотной диафрагмы не проводится – т.к. они не укомплектованы средствами измерения.

6.2. Границы проектирования

Турбоагрегат №2, БЩУ, Кабельные лотки турбины, каналы кабельного полуэтажа.

6.3. Состав комплекса работ

- Адаптация проектной документации;

- Поставка основного оборудования;

- Поставка вспомогательного оборудования;

- Поставка материалов;

- Монтажные работы;

- Пуско-наладочные работы системы контроля вибрации и механических величин.

6.4. Объемы закупки

6.4.1. Предпроектное обследование системы вибрации турбоагрегата, анализ информации, подготовка исходных данных и их согласование с Заказчиком;

6.4.2. Адаптация проектной документации АСКВМ т/г №1 для турбогенератора №2.

(с учетом привязки устанавливаемых датчиков к оборудованию, учесть расположение и размер крепежных отверстий, изготовление кронштейнов, дополнительную механическую обработку, объем необходимых работ по монтажу и настройке датчиков).

6.4.3. Получение необходимых согласований:

Завод-изготовитель турбин ЛМЗ (ОАО «Силовые Машины» г. Санкт-Петербург и проектный институт «Теплоэнергопроект» г.Львов;

6.4.4. Поставка необходимого оборудования и материалов согласно проектной спецификации, которая является неотъемлемой частью сопровождающей документации.

Поставляемая аппаратура для АСКВМ должна включать:

-Каналы измерения вибрации (12 комплектов + 2 ЗИП);

-Каналы измерения ОС (3 комплекта + 1 ЗИП);

-Каналы измерения ОРР (2 комплекта + 1 ЗИП);

-Каналы измерения ТР (2 комплекта + 1 ЗИП);

-Каналы измерения искривления ротора (1 комплект + 1 ЗИП);

-Каналы измерения хода сервомоторов (3 комплекта + 1 ЗИП);

-Канал измерения оборотов ТГ (1 комплект + 1 ЗИП);

-Шкаф управления (монтажный) с клеммами, разъемами и вторичной коммутацией (1 шкаф);

-Шкафы для клемм малые (16 шк. + 1 ЗИП)

-Кабельная продукция (кабель типа КВВГэнг, сечением 1,0 мм²).

6.4.5. Монтажные работы;

6.4.6. Пуско-наладочные работы по установке системы контроля вибрации и механических величин турбогенератора №2;

6.4.7. Настройка (регулировка) и сдача системы АСКВМ турбогенератора №2 в опытную эксплуатацию;

6.4.8. Обучение (инструктирование) персонала, занятого обслуживанием системы вибрации турбины;

6.4.9. Метрологическая аттестация измерительных каналов АСКВМ турбогенератора №2;

6.4.10. Опытная эксплуатация АСКВМ турбогенератора №2;

6.4.11. Сдача системы АСКВМ турбогенератора №2 в промышленную эксплуатацию.

Исполнитель работ в течение 24 месяцев после сдачи объекта в промышленную эксплуатацию устраняет за свой счёт все дефекты, ошибки проектирования, поставки и выполнения работ.

Примечание:

1. Объем монтажных и пуско-наладочных работ выполнить в соответствии с утвержденной проектной документацией.

2. Разработать и согласовать с Заказчиком:

- проект производства работ;

- технологические карты по видам работ;

- программу (методичку) проведения пуско-наладочных работ;

- выполнить шефмонтаж и шеф наладку работ;

- участвовать в рабочих приемочных комиссиях;

- составить сметы на выполнение работ согласно приложению №1 к данному техническому заданию.

Расчет может быть произведен в валюте страны-заказчика с подтверждением затрат согласно их действующего законодательства, (приказ «TERMOELECTRICA» SA №190 от 31.12.2021 г., п.7.1).

6.5 Требуемые результаты

6.5.1. Требуемые результаты по выполнению работ:

6.5.1.1. Адаптированная проектная документация должна быть выполнена в соответствии с действующим законодательством, согласована и утверждена.

6.5.1.2. Аппаратура АСКВМ т/г №2 должны измерять интегральные и спектральные параметры вибрации:

- среднеквадратичного значения виброскорости;

- размах виброперемещения;

- низкочастотную вибрацию;

- высокочастотную вибрацию.

6.5.1.3. Измерение механических величин турбогенератора должно обеспечить:

- Защиту оборудования от недопустимого повышения вибрации и осевого смещения ротора ТГ путём формирования соответствующих сигналов в систему технологических защит энергоблока;

- Защиту ТГ по виброконтролю подшипников с 1 по 6 (12 каналов) при повышении среднеквадратического значения виброскорости двух соседних опор по горизонтальной или вертикальной компоненте вибрации или их сочетанию;

- Подачу защитных сигналов от вторичных приборов в существующую релейную схему защиты;

- Формирование сигналов в систему технологической сигнализации, в том числе по таким событиям как «Скачок вибрации», «Низкочастотная вибрация», «Рост вибрации на 1 мм/с» и «Рост вибрации на 2 мм/с за 3-е суток»;

- Формирование сигналов в схему технологической сигнализации о нарушениях и отказах системы в работе, в т. ч. по неисправностям в схеме электропитания;

- Отображение оперативной информации по измеряемым параметрам, в том числе: разборчивое отображение результатов измерений в виде диаграмм и графиков на дисплеях достаточной величины (не менее 10”), а также индикацию текущих показаний на узкопрофильных приборах на пульте управления энергоблока;

- Регистрацию данных в электронной форме, с возможностью записи архива на внешний носитель (USB Flash, SD card), для последующей обработки на ПК;

- Выдачу результатов измерения по цифровым интерфейсам типа Ethernet, RS485 (протоколы Modbus RTU, Modbus TCP) в существующую систему АСКТП бл. №2;

- Возможность перспективного развития, расширения количества датчиков, обновлению ПО и т.п.

6.5.1.4. Надежность функционирования системы:

Требования по надежности включают: средняя наработка на отказ - не менее 10000 часов, срок службы аппаратуры - не менее 10 лет.

Должна иметься возможность, продления этого срока путем замены неисправных элементов из комплекта ЗИП. Фирма-поставщик должна гарантировать обеспечение запасными частями, расходными материалами или эквивалентными элементами с аналогичными функциями в этот период.

6.5.2. Требуемые результаты к поставляемому оборудованию / материалам.

Технические требования к оборудованию / материалам определяются из утвержденного адаптированного проекта.

6.5.2.1. Поставляемое оборудование должно соответствовать стандартам и нормативным документам, действующим на момент заключения договора.

6.5.2.2. Поставляемое оборудование должно быть новым (изготовленное не ранее 2022г.), ранее неиспользованным и сертифицированным.

6.5.2.3. Вся техническая документация, передаваемая Подрядчиком, выполняется на государственном или русском языке. Исполнитель вместе с оборудованием передает Заказчику комплект документов в объеме, предусмотренным регламентирующими документами.

6.5.2.4. При транспортировке оборудование должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков и брызг воды, загрязнений, вибрации и ударов.

6.5.2.5. Наличие Разрешения на изготовление и применение продукции на соответствующие рабочие параметры.

6.5.2.6. Гарантия качества на поставляемое оборудование (сохранение технических параметров оборудования в соответствии указанным в паспортах, технических условиях, сертификатах и т. д.) должна быть не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию АСКВМ ТГ №2.

Время, в течение которого поставленное оборудование не могло быть использовано в связи с выходом из строя / наличия дефектов, в гарантийный срок не засчитывается.

В период гарантийного срока при выходе оборудования из строя из-за заводского дефекта (если по результатам расследования инцидента будет установлена вина Подрядчика), Исполнитель работ обязан выполнить весь объем восстановительных работ за свой счет, включая сопутствующие работы и поставку необходимого оборудования, а также компенсировать убытки Заказчика за недоотпуск энергии.

6.5.3. Технические требования к измеряемым параметрам вибрационного контроля.

Система АСКВМ турбоагрегата №2 должна обеспечивать следующие измерения:

6.5.3.1. Размахи суммарных вибрационных перемещений опор подшипников в мкм.

6.5.3.2. Среднее квадратичное значение (СКЗ) вибрационной скорости опор подшипников турбоагрегата по 2 направлениям вертикальному, горизонтальном – поперечному) в мм/с, в диапазоне частот 10 -1000Гц.

6.5.3.3. СКЗ составляющих вибрационной скорости опор подшипников с частотой вращения, с двойной частотой вращения в мм/с.

6.5.3.4. Размах вибрационных перемещений опор подшипников с частотой вращения, с двойной частотой вращения в мкм.

6.5.3.5. СКЗ низкочастотной вибрации (НЧВ) опор подшипников в мм/с и мкм в диапазоне частот 10-35 Гц.

6.5.3.6. СКЗ высокочастотной вибрации (ВЧВ) опор подшипников в мм/с в диапазоне частот

200 - 1000 Гц.

6.5.3.7. Механические величины (относительное расширение, осевой сдвиг, тепловое расширение, искривление вала).

6.5.4. Требования к техническим характеристикам аппаратуры АСКВМ.

Вибрационный преобразователь для измерения СКЗ вибрационной скорости опор подшипников должен быть однокомпонентным.

6.5.4.1. Диапазон рабочих температур				+40 + 120 °С;

6.5.4.2. Диапазон рабочих частот					10 ÷ 1000 Гц;

6.5.4.3. Диапазон измерения СКЗ виброскорости			0,1 ÷ 15 мм/с;

6.5.4.4. Предел относительной погрешности измерения СКЗ вибрационной скорости на базовой частоте не более 2,5%;

6.5.4.5. Основная приведенная погрешность срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации на базовой частоте не более 2,5%;

6.5.4.6. Диапазон регулирования уровней срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации - 1 ÷ 15 мм/с;

6.5.4.7. Параметры внешних коммутируемых цепей: максимальный ток - 1А; максимальное напряжение - 220 В;

6.5.4.8. Температура окружающей среды				+5 ÷ +60 °С;

6.5.4.9. Корпус вибрационного преобразователя должен быть герметичным и обеспечивать работу во влажных и водных средах и быть вибро-ударопрочным.

- Диапазон измерения осевого сдвига				-2,0 ÷0 ÷ 2,0мм;

- Диапазон измерения оборотов					0 ÷ 4000 об/мин;

- Диапазон измерения относительного расширения ротора:

ЦНД									-5,5 ÷ 0 ÷ +5,5мм;

ЦВД									-5,5 ÷ 0 ÷ +5,5мм;

- Диапазон измерения искривления ротора			0 ÷ 500 мкм;

- Диапазон измерения хода сервомотора ПД			0 ÷ 250 мм;

- Диапазон измерения хода сервомотора ЦВД			0 ÷ 100 мм;

- Диапазон измерения теплового расширения:

ЦНД									0 ÷ 30 мм, при шкале 0÷50 мм

ЦВД									0 ÷ 30 мм, при шкале 0÷50 мм.

6.5.5. Требования к вторичным приборам АСКВМ ТГ-2.

6.5.5.1. Вторичные приборы вибрационного контроля должны:

- обеспечивать цифровую индикацию текущего значения СКЗ вибрационные скорости;

- иметь индикацию неисправности кабельной линии;

- иметь две независимые группы контактов реле для аварийной защиты;

- иметь аналоговые выходы по всем измеряемым параметрам 4-20 мА, иметь дискретные каналы сигнализации отказа вторичного прибора.

- иметь предупредительную сигнализацию по внезапному и необратимому изменению СКЗ вибрационной скорости вертикальных и горизонтальных компонентов вибрации двух опор одного ротора, двух смежных опор или двух составляющих одной опоры на 1 мм/с и более в любую сторону от начального уровня;

- обеспечивать проверку работоспособности аварийной защиты и предупредительной сигнализации;

- система должна осуществлять автоматический перевод показаний вибрационной скорости в вибрационные перемещения.

Вместе с аппаратурой должны передаваться: инструкции по эксплуатации, паспорта и методика поверки всех средств измерений, сертификаты соответствия утвержденному типу.

6.5.5.2. Приборы контроля вибрации и механических величин:

-кабель длиной 9 м, соединяющий вибрационный датчик и промежуточный усилитель, выполняется из вибрационно-стойкого провода и заключается в металлический рукав;

- в стойке размещаются вторичные приборы каналов измерения вибрации опор подшипников вертикальной, горизонтально-поперечной составляющей, блок измерения оборотов турбины, вторичные приборы ОС, ОРР, ТР, искривления ротора, хода сервомотора.

В стойке также должны быть установлены и закреплены необходимые дополнительные устройства (клеммники, спецсредства АСКВМ).

Стойка АСКВМ должна быть оборудована эффективной системой кондиционирования и вентиляции воздуха для предотвращения перегрева электронных компонентов стойки.

Дверь стойки должна быть оборудована запирающим устройством с возможностью пломбирования (РД 34.20.501-95 пункт 4.7.18).

Приборы должны быть защищены от воздействия электромагнитных полей радиочастот (переговорных радиостанций, мобильных телефонов);

Система контроля вибрации и осевого сдвига должны участвовать в схемах технологических защит и сигнализации. Алгоритм срабатывания аварийной уставки по вибрации осуществляется согласно (РД 34.20.501-95 пункт 4.4.26).

- сигнал срабатывания защит по вибрации и осевому сдвигу, во внешние цепи, должны выдаваться через промежуточное реле;

- стойка АСКВМ должна быть надежно заземлена.

6.5.5.3. Питание приборов стойки должно иметь три ввода:

Два ввода - №№ 1,2- Основной и резервный ввод переменного напряжения «~220 В 50 Гц», обеспеченный АВР;

Один ввод - №3 - аварийный ввод постоянного напряжения от ЩПТ, который вводится в работу через инвертор в случае исчезновения питания на вводах «~220 В 50 Гц» 1, 2.

Так же в стойке АСКВМ должен быть организован источник бесперебойного питания (ИБП), который обеспечивает питание стойки в течение не менее 30 минут в случае исчезновения основного, резервного и аварийного питания.

6.5.6. Обязательные требования к Поставщику по представлению документации

- Сертификат регистрации предприятия.

- Сертификат происхождения устройств.

- Сертификат качества/соответствия устройств.

- Действующее свидетельство о поверке для датчиков и преобразователей измерения параметров и аппаратуры по каждому измерительному каналу в отдельности в оригинале;

- Документ, указывающий гарантийный срок от даты поставки технических средств системы, гарантийный срок со дня их ввода в эксплуатацию и срок службы данных устройств.

6.5.7. Требования к исполнительной документации.

Окончательно представляемая до сдачи в эксплуатацию исполнительная документация должна содержать следующие документы (но может не ограничиваться этим):

6.5.7.1. Адаптированный рабочий проект системы контроля и измерении вибрации и механических величин турбогенератора №2 (на 2023 год).

6.5.7.2. Ведомость изменений и отступлений от адаптированного проекта.

6.5.7.3. Заводские паспорта, сертификаты и другие документы на применённые оборудование и материалы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей.

6.5.7.4. Инструкции по эксплуатации и обслуживанию на отдельные объекты и на систему в целом.

6.5.7.5. Заводские инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации оборудования.

6.5.7.6. Акты выполненных работ и испытаний по отдельным узлам, акт об окончании электромонтажных работ, акт об окончании пуско-наладочных работ, (procese - verbale), протоколы замеров сопротивления изоляции и др.;

6.5.7.7. Свидетельства метрологического обеспечения (калибровка, поверка) всех средств измерений.

Документация должна удовлетворять следующим требованиям: давать ясную, однозначную, несомненную и полную информацию; каждый чертёж и схема должен иметь наименование, номер, дату подготовки, даты изменений, фамилии и подписи лиц, подготовивших, проверявших и утверждавших документ.

6.5.8. Общие требования для предложений.

- Поставщик на период гарантии, начиная от даты поставки обеспечит функционирование технических устройств системы на параметры, установленные производителем, указанные в технических паспортах или других документов выданные в оригинале производителем;

- Поставщик предоставит техническую поддержку (возможность связаться по электронной почте или телефону, чтобы получить рекомендации по устранению неисправностей);

- Представление подтверждения наличия авторизованного сервисного центра для ремонта предлагаемого оборудования;

- Максимальный срок ремонта устройств в течение гарантийного срока - 5 рабочих дней после уведомления.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования 24 месяца с момента ввода АСКВМ в промышленную эксплуатацию, но не более 48 месяцев с момента изготовления.

*Рекомендательные письма от других организации будет преимуществом

*Использование оборудования уже зарекомендовавших себя производителей автоматизированных систем измерения, установленных на турбогенераторах схожего типа, будут расценены как преимущество.

7. Сроки и объёмы поставки оборудования.

Срок поставки оборудования заводом-изготовителем: до 30 апреля 2023 года, по результатам проведения тендера.

Объём поставки оборудования заводом-изготовителем: согласно опросному листу, по согласованию с Заказчиком.

8. Сроки выполнения проектных, монтажных и наладочных работ.

Для Турбогенератора №2:

| Обследование существующей системы АСКВМ | -- | март 2023; |
| --- | --- | --- |
| Разработка и передача Заказчику рабочего адаптированного проекта АСКВМ | -- | март 2023; |
| Проведение монтажных и наладочных работ – Согласно утвержденному Графику ремонта (01.05.2023 ÷ 15.09.2023): |  |  |
| Предмонтажная ревизия поставляемого оборудования АСКВМ | -- | до 08.05.2023; |
| Демонтаж оборудования и аппаратуры старой АСКВМ | -- | до 30.05.2023; |
| Монтаж поставленного оборудования новой АСКВМ | -- | до 15.08.2023; |
| Наладка вновь смонтированной АСКВМ | -- | до 01.09.2023; |
| Подготовка и передача Заказчику исполнительной документации АСКВМ | -- | до 10.09.2023; |
| Опробование, включение в работу и сдача в эксплуатацию смонтированной АСКВМ | -- | После включения в сеть Блока №2; |

9. Контакты:

Tel.: (+373) 22 385-392;	e-mail:   mocanu.sergiu@termoelectrica.md

Tel.: (+373) 22 385-378;	e-mail:   beregoi.g@termoelectrica.md

DEVIZ

De modernizarea sistemului de control a vibrației și valorilor mecanice a turbinei

ПТ-80/100-130/13, № 2

| № | Denumirea Lucrărilor | Temeiul | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adaptarea la proiectul existent a (sistemului de control a vibrației și valorilor mecanice a turbinei ПТ-80/100-130/13, Nr.1) Адаптация к существующему проекту (система контроля вибрации и механических величин турбины ПТ-80/100-130/13, №1) | Anexa nr. 1 | turbina | 1 |
| 2. | SOFTWARE și Licență ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и Лицензия | Anexa nr. 2 | buc. | 1 |
| 3. | Modernizarea sistemului de măsurare a vibrației și a valorilor mecanice : TG-2 Модернизация системы измерения вибрации и механических величин: ТГ-2 | Anexa nr. 3 | turbina | 1 |

Anexa nr.1

Adaptarea la proiectul existent a (sistemului de control a vibrației și valorilor mecanice a turbine

ПТ-80/100-130/13, Nr. 2

| № | Temeiul | Denumirea Lucrărilor | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lista de prețuri pentru lucrările de proiectare № 13740 Capitolul 4, Volumul 7, Punctul 4, Coloana 5 Ценник на предпроектные работы № 13740 Глава 4, том 7, пункт 4, графа 5 | Colectarea și generalizarea informațiilor privind sistemul de operare pentru monitorizarea vibrațiilor și valorilor mecanice ale turbinei. Întocmirea unui raport asupra lucrărilor efectuate și recomandări privind volumul de reconstrucție Сбор и обобщение информации по действующей системе контроля вибрации и мехвеличин турбины. Составление отчета по выполненным работам и рекомендаций по объемам реконструкции | T.G. | 1 |
|  | Informații № 05-26/176 din 31.01.2017 Информация № 05-26/176 от 31.01.2017 | Conversia în moneda națională cu k = 21,2 Перевод в национальную валюту с к = 21,2 |  |  |
| 2. | NCM L.02.11-10:2013 Tabelul Nr. 34 ,, Aparate “ Punctul 10 Таблица № 34 ,,Аппараты“ Пункт 10 | Adaptarea la sistemul de monitorizare a vibrațiilor și valorilor mecanice ale unui turbogenerator Адаптация системы контроля вибрации и мехвеличин турбогенератора | T.G. | 1 |
|  | ,, Partea comună “ , pct. 4.2 ,, Общ часть “ , п. 4.2 | Proiectul funcționabil (cu coeficientul k = 0,8) Рабочий проект ( с коффицентом к = 0,8 ) |  |  |
|  | ,, Îndrumar de prețuri, pentru lucrări de proiectare in construcții “ p. 2.4 ,, Partea generala “ ,,Сборник цен на проектные работы в строительстве “ п. 2.4 ,, Общ. часть “ | Adaptarea la proiectul dezvoltat anterior k = 0,25 Привязка ранее разработанного проекта к = 0,25 |  |  |

Anexa nr. 2

SOFTWARE și LICENȚĂ

| № | Denumirea | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Toate produsele software, furnizate împreună cu echipamentul sistemului de control al vibrației și a valorilor mecanice ale turbinei, trebuie să dețină licență. Все программное обеспечение, поставляемое совместно с оборудованием системы контроля вибрации и механических величин турбины, должно быть лицензировано. | buc. | 1 |

Anexa nr. 3

Modernizarea sistemului de măsurare a vibrației și a valorilor mecanice : TG-2

| № | Temeiul | Denumirea Lucrărilor | U.M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Calculația Калькуляция | Modernizarea sistemului de măsurare a vibrației și valorilor mecanice : TG-2 Модернизация системы измерения вибрации и механических величин: ТГ-2 | TG | 1 |

Descifrarea fondului de retribuirea muncii a lucrărilor de producție

Обоснование трудозатрат : Нормы времени на ремонт турбины ПТ-80/100-130/13, ЛМЗ,

РД 34.05.676-89; УДК 621.165.004.67.658.53 и фактические трудозатраты.

1 turbină ( o unitate)

| № | Denumirea Lucrărilor | Funcția | Categoria | Cantitatea, om | Ore lucrate/ 1 om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pregătirea echipamentelor pentru controlul vibrațiilor si măsurărilor mecanice Подготовка контрольно-измерительной аппаратуры вибромониторинга и механических величин | Lăcătuș specialist lăcătuș montor Специалист Монтажник | cat. 5 - 2 cat. 6 - 6 5 раз. - 2 6 раз. - 6 | 8 | 24,80 |
| 2. | Ajustarea schemei de control al vibrațiilor lagărelor turbogeneratorului Наладка схемы контроля вибрации подшипников турбогенератора | Lăcătuș specialist lăcătuș montor Специалист Монтажник | cat. 5 - 3 cat. 6 - 7 5 раз. - 3 6 раз. - 7 | 10 | 50,00 |
| 3. | Ajustarea schemei de control pentru deplasarea axială a rotorului turbinei, circuite de control pentru dilatarea relativă a rotoarelor Cilindrului de Presiune Înaltă și Cilindrului de Presiune Medie/Joasă Наладка схемы контроля осевого сдвига ротора турбины, схем контроля относительного расширения роторов ЦВД, ЦCНД | Lăcătuș specialist lăcătuș montor Специалист Монтажник | cat. 5 - 3 cat. 6 - 7 5 раз. - 3 6 раз. - 7 | 10 | 60,00 |
| 4. | Ajustarea schemei de control a frecvenței de rotație a rotorului turbogeneratorului Наладка схемы контроля частоты вращения ротора турбогенератора | Lăcătuș specialist lăcătuș montor Специалист Монтажник | cat. 5 - 3 cat. 6 - 5 5 раз. - 3 6 раз. - 5 | 8 | 48,00 |
| 5. | Ajustarea schemei de control al cursei servomotorului a Cilindrului de Presiune Înaltă și Cilindrului de Presiune Medie/Joasă Наладка схемы контроля хода сервомоторов ЦВД, ЦCНД | Lăcătuș specialist lăcătuș montor Специалист Монтажник | cat. 5 - 3 cat. 6 - 7 5 раз. - 3 6 раз. - 7 | 10 | 45,25 |
| 6. | Ajustarea schemei de control al cursei servomotorului a diafragmei rotative Наладка схемы контроля хода сервомотора поворотной диафрагмы | Lăcătuș specialist lăcătuș montor Специалист Монтажник | cat. 5 - 3 cat. 6 - 5 5 раз. - 3 6 раз. - 5 | 8 | 20,60 |
| 7. | Ajustarea tuturor echipamentelor pentru monitorizarea vibrațiilor lagărelor și a valorilor mecanice ale SACVVM Наладка всех аппаратур контроля вибрации подшипников и механических величин стойки АСКВМ | Lăcătuș specialist lăcătuș montor Специалист Монтажник | cat. 5 - 3 cat. 6 - 5 5 раз. - 3 6 раз. - 5 | 8 | 30,24 |