Caiet de sarcini

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Achiziționarea bunurilor ( parțial ) și lucrărilor de montare a sistemului de control a debitului de abur la utilajul gospodăriei de păcură.

Tabela 1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea | UM | Cantitate | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1: Modernizarea sistemului de control a presiunilor, debitelor și nivelurilor la utilajul gospodăriei de păcură. Cod. 2026123003 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 42900000-5 | Achiziționarea și montarea sistemului de control a debitului la utilajul gospodăriei de păcură | sistem | 1 | Pct.5 Anexa1 la CS | 340 000,00 |
| Valoarea estimată, Lei fără TVA : |  |  |  |  |  | 340 000,00 |

- LOCUL, ADRESA DESFĂȘURĂRII LUCRĂRILOR:

«TERMOELECTRICA» S.A., orașul Chișinău, str. Meșterul Manole 3, Centrala Electrică de Termoficare Sursa nr.1,  SCb,  Gospodăria de Păcură.

- TERMENII DE ACHIZIȚIONARE:

Efectuarea lucrărilor  -  septembrie - decembrie 2026.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI

4.1. Înlocuirea aparatelor secundare de măsură și control învechite și în stare avansată de uzură:

- de tip  KСД2  – 2 un. (anii producerii 1980)

- de tip  KСУ2  – 2 un. (anii producerii 1979,1990)

utilizate pentru vizualizarea și înregistrarea debitului de abur, folosit la deservirea utilajului gospodăriei de păcură.

Înlocuirea se va efectua cu utilajul nou, modern - înregistrator videografic cu 20 canale:

- tip Memograph M RSG  (1 un. – se află în depozitul Beneficiarului) cu montarea înregistratorului videografic și a senzorilor de debit, conexiunea cablurilor de control, ajustarea și punerea în funcțiune a sistemului de măsurare și semnalizare a controlului debitului.

4.2. Înlocuirea senzorilor de debit învechite și în stare avansată de uzură:

- de tip  ДМ3583 - 2 un. (anii producerii 1979)

- de tip  ДМЭР2 – 2 un. (anii producerii 1989)

utilizate pentru măsurarea debitului de abur, folosit la deservirea utilajului gospodăriei de păcură.

Înlocuirea se va efectua cu utilajul nou, modern – pe senzori cu următoarele caracteristici:

Diapazonul de măsurare - ∆P 6,3 kPa -3un

- ∆P 100 kPa -1un

Presiunea nominală ≥ 160 bar

Semnalul de ieșire – 4...20mA, 24 VDC (pasiv)

Precizia de referință ≥ 0,5%

Mediul substanțial (de contact)- Mediu lichid

Posibilitatea de ajustarea sau calibrarea punctului de zero direct pe corpul lor, fără a necesita software dedicat, dispozitive portabile (handheld) sau laptopuri.

Senzorii de debit sa fie înzestrate cu manifoldurile de valve ( bloc de ventile) cu cel puțin 3 valve, racordurile sa fie îndeplinite prin țeavă de impuls (Ø 20) prin filet.

Atenție: Executantul lucrărilor este obligat să achiziționeze, din contul propriu, toate bunurile materiale stipulate în pct.12, tabela 3. Excepție- înregistrator videografic cu 20 canale de tip Memograph M RSG.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Tabela 2

| Nr. d/o |  | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE”, pct. 49, 50, 383, 391, 392, 411, 414, 416, 418, 419, 421, 422, 423, 429, 430, 815, 816, 818, 819, 820, 835. |
|  |  | Legea Nr.186 din 10.07.2008 | “Securității și sănătății în muncă”, cu modificările aprobate în vigoare |
|  |  | HG Nr.353 din 05.05.2010 | „Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă” |
|  |  | # Hotărârea Consiliului # de administrație al ANRE # nr. 823 din 23 decembrie 2025 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
|  |  | # Hotărârea Consiliului # de administrație al ANRE # nr. 210 din 27 martie 2024 | Norme de securitate tehnică în sectorul termoenergetic |
|  | # RG 35-01-68:2005 |  | Reguli generale de securitate industrială pentru întreprinderile care activează în domeniul securităţii industriale la obiectele industriale periculoase |
|  | # CP A.08.11:2015 |  | Executarea lucrărilor de construcții la înălțime. Cerințe generale de securitate |

6.  CERINȚE LA ÎNDEPLINIREA LUCRĂRILOR:

6.1. Executantul lucrărilor este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

6.2. După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. schemele de proiect de modernizare, și va executa lucrările în baza acestor scheme și în termenii coordonați.

6.3 Devieri de la schemele  aprobate  nu se admit. La apariția necesității devierii de la schemele inițiale, Executatul, va fi obligat să coordoneze aceste modificări cu Beneficiarul.

6.4. Toată responsabilitatea în executarea lucrărilor de modernizare cu respectarea normelor și reglementărilor privind tehnica securității și securitatea incendiară revine Executantului.

6.5. Calitatea lucrărilor executate trebuie să fie în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și alte  documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova.

6.6. Bunurile materiale destinate spre montare vor fi eliberate de la depozitul „TERMOELECTRICA” S.A.

7. CERINȚE PRIVIND  CALCUL  COSTULUI   LUCRĂRILOR

7.1. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către Antreprenor se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024:

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

7.2. Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări cu excepția Bunurilor Beneficiarului.

7.3. Costul lucrărilor va fi exprimat în lei (MDL) și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

7.4.  Condiții de executare a lucrărilor sunt normale.

7.5. Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul  intern nr. 195).

7.6. Lista cu cantitățile de lucrări și bunuri (detaliate) sunt prezentate în  Anexa 1 la  CS.

8. CONDIȚII LA RECEPȚIA LUCRĂRILOR:

8.1. La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul, despre posibilitatea recepției acestora şi va remite Beneficiarului  Procesul-verbal de recepție.

8.2. Beneficiarul  urmează  să  recepționeze lucrările efectuate în termen de  10  zile lucrătoare,  după punerea în funcțiune a utilajului, prin semnarea Procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

8.3. Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

8.4. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

8.5. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

8.6. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, Părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

9. CERINȚE FAȚĂ DE OFERTANȚI PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

9.1. Compania ofertantă trebuie să fie deținătoare de licenţie (aviz de expertiză tehnică) pentru executarea lucrărilor la obiecte industrial periculoase;

9.2. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență mai mare de 5 ani în domeniul executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare – vor fi un avantaj).

9.3. Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din deviza de cheltuieli.

9.4. Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

9.5. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

9.6. În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentelor normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A.

9.7. Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de schemele de modernizare conform termenilor stabiliţi.

10. DOCUMENTAȚIA OBLIGATORIE LA DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTELOR:

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

10.1. Lista lucrărilor similare cu experiența minimă 5 ani (obligatoriu).

10.2. Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 1045 „NORME DE SECURITATE LA EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE”

10.3. Calificarea personalului, conform pct. 27, care să corespundă Anexei 3 din contextul „NORME DE SECURITATE LA EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE”

10.4. Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul Caietul de sarcini.

10.5. Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

10.6. Certificate privind atestarea laboratorului electrotehnic.

10.7. Devizul de cheltuieli.

10.8   Termen de  garanție.

11. CERINȚE DE GARANȚIE ȘI MENTENANȚĂ

11.1. Perioada de garanţie, la calitatea îndeplinirii lucrărilor, va constituit  12 luni   din   data  semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

11.2. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

11.3. La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare după înștiințare.

12. VOLUMUL de LUCRĂRI:

Tabela 3

- Modernizarea sistemului de control a debitului la utilajul gospodăriei de păcură:

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea | Unităţi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Examinarea sistemului de măsurare existent. | 1 | sistem |
|  | Elaborarea schemelor de proiect de modernizare. | 1 | set |
|  | Demontarea echipamentelor existente (de tip KСД2, KСУ2 conectare etc.). | 2+2 | set |
|  | Demontarea conductorilor de conexiune la dispozitivele KСД2, KСУ2. | 100 | m |
|  | Revizia, verificarea și configurarea înainte de instalare: - înregistrator videografic cu 20 canale; - întrerupător | 1 1 | buc buc |
|  | Montarea furtunului metalic PVC de protecție D20 | 10 | m |
|  | Montarea furtunului metalic PVC de protecție D16 | 20 | m |
|  | Montarea trasee de cablu pe console (Jgheab perforat 100 x 50 mm Oțel zincat ) | 40 | m |
|  | Montarea trasee de cablu (Jgheab perforat 150 x 50 mm Oțel zincat) | 70 | m |
|  | Pozarea cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 4х1,5 | 250 | m |
|  | Pozarea cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 5х1,5 | 30 | m |
|  | Înlocuirea clemelor | 60 | buc |
|  | Montarea, conexiunea întrerupătorului automat | 1 | buc |
|  | Conexiunea senzorilor de debit | 4 | buc |
|  | Montarea, conexiunea înregistratorului videografic cu 20 canale | 1 | buc |
|  | Conectarea și ajustarea schemei de măsurare și semnalizare | 1 | schemă |
|  | Pozarea și conectarea conductorului de montare ПВ3х0,75 мм2 | 100 | m |
|  | Montarea blocurilor de valve pentru senzor (manifold) | 4 | buc |

Notă:

„TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor după necesitate.

Anexa 1 la  CS

Sursa nr.1.   SCb                                                                                    Formular Nr.1

WinCmeta

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.1

Modernizarea sistemului de control a presiunilor, debitelor si nivelurilor

la utilajul  gospodariei de pacura

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCD07B k=0.2 | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime. k=0.2 pentru tabla б=1,5мм | m | 1,3000 |
| 2 | Pret | Tabla б=1,5мм; 40x50cm | kg | 7,8500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de modernizarea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 3 | 11-03-001-01 k=0.5 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Demontarea aparatelor КСД2 -2buc, КСУ2 - 2buc) k=0.5 | buc | 4,0000 |
| 4 | 08-02-144-1 k=0.5 | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 (Demontarea cabluri de legatura) k=0.5 | 100 buc | 0,7000 |
| 5 | 08-02-148-1 k=0.5 | Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg k=0.5 | 100 m | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (d=20mm -10m; d=16 -20m) | 100 m | 0,3000 |
| 7 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m (Jgheab perforat) | 100 buc | 0,5500 |
| 8 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГэ 5х1,5mm2) | 100 m | 0,1000 |
| 9 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in împletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГэ 4х1,5mm2) | 100 m | 0,2000 |
| 10 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfîrşitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (КВВГэ 4х1,5mm2) | 100 m | 2,3000 |
| 11 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,2400 |
| 12 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (КВВГэ 5х1,5mm2) | 100 m | 0,2000 |
| 13 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,0800 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ПВ 3х0,75mm2) | 100 m | 1,0000 |
| 15 | 08-03-545-2 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 (60buc) | buc | 3,0000 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |
| 17 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Senzor de debit) | buc | 4,0000 |
| 18 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masa, kg, pina la: 5 (Inregistrator videografic cu 20 canale) | buc | 1,0000 |
| 19 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (Bloc de valve pentru senzor cu cel putin 3 valve prin filet) | buc | 4,0000 |
| 20 | pret | Furtun metalic d=20mm | m | 10,0000 |
| 21 | pret | Furtun metalic d=16mm | m | 20,0000 |
| 22 | pret | Jgheab perforat 100x50mm Otel zincat | m | 40,0000 |
| 23 | pret | Jgheab perforat 150x50mm Otel zincat | m | 70,0000 |
| 24 | pret | Cablu КВВГэ 5х1,5mm2 | m | 30,0000 |
| 25 | pret | Cablu КВВГэ 4х1,5mm2 | m | 250,0000 |
| 26 | pret | Cablu ПВ 3х0,75mm2mm2 | m | 100,0000 |
| 27 |  | Întrerupătorul automat (Materialul beneficiarului) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de ajustare |  |  |
| 28 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 20,0000 |
| 29 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari (semnalizare a controlului debitului) | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Costul utilaj |  |  |
| 30 | pret | Senzor de debit | buc | 4,0000 |
| 31 | pret | Bloc de valve pentru senzor cu cel putin 3 valve prin filet | buc | 4,0000 |
| 32 |  | Înregistrator videografic cu 20 canale (Utilajul Beneficiarului) | buc | 1,0000 |