Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție: nr. atribuit de SIA RSAP MTender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectul de achiziție: Acumulatori electrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 31200000-8 | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lotul nr. 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Modul BATTERY MODUL fără acumulatori Sau compatibil cu UPS Liebert APM 30-150kVA Livrarea/montarea/conectarea conform cerințelor tehnice, integrarea cu UPS. | buc | 4 |  |  |  |  | Pînă la 90 de zile din data semnării contractului | MD28TRPCCC518430D01371AA |  |
| 1.2 | Acumulatori compatibili cu UPS Liebert APM 30-150kVA, Timp de viață min 8 ani la temperatura 25 oC, 12V, capacitatea nominală nu mai mică de 34 Wt, rezistența internă nu mai mare de 18mΩ, curentul de scurt circuit intre 360-380A, curentul maxim de încărcare 3.5A, conectori Faston Tab 250, curentul de descărcare pentru 15min minim 18A, puterea de descărcare pentru 15min min 210Wt, greutatea nu mai mică 2,65kg. Livrarea/montarea/conectarea conform cerințelor tehnice, integrarea cu UPS. | buc | 600 |  |  |  |  | Pînă la 90 de zile din data semnării contractului | MD28TRPCCC518430D01371AA |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________