CAIET DE SARCINI

Nr.                din „___” _____________

pentru achiziția bunurilor materiale

1.  Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. d/o | PMI-2025 | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сat.B Generare I. punct 23 cod 2025123023 | 09200000-1 | Ulei lubrifiant pentru turbine cu abur ПТ-80/100-130/13 | tone | 18 | Conform cerințelor tehnice din punctul 4. | 1.300.000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Uleiul trebuie să fie livrat în termen de 60 de zile de la data semnării contractului.

- Parametrii de bază

  - Uleiul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Uleiul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2025.

- Cerințe tehnice specifice

  - Uleiul necesar de achiziționat este destinat pentru lubrifierea lagărelor și utilajului auxiliar a turbinelor ПТ-80/100-130/13 de la CET Sursa 1.

  - Cerințe tehnice pentru uleiul lubrifiant necesar de achiziționat:

| Nr. d/o | Denumire indicator | Valoare | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Viscozitatea cinematică mm2/s, la temperatura de 40 ºC | 28,8 – 35,2 | ISO 3104 |
|  | Indice de viscozitate, | ≥ 95 | ISO 2909 |
|  | Indice de aciditate, mg KOH/g | 0,04 – 0,07 | ISO 6619 cu suplimentul de la punctul 5.2.2 |
|  | Stabilitatea contra oxidării, nu mai mare de: - fracție de masă a sedimentului, % - indicele de aciditate a uleiului oxidat, mg KOH/ 1g - acizi volatili, mg KOH/ 1g de ulei | 0,01 0,15 0,15 | ISO 4263-1 |
|  | Timpul de separare a emulsiei, s | ≤180 | ISO 6614 |
|  | Proprietățile anticorozive | lipsa coroziunii | ISO 7120 |
|  | Punctul de aprindere în creuzet deschis, °C | ≥ 186 | ISO 2592 |
|  | Punctul de curgere, °C | ≤ - 15 | ASTM D 97 |
|  | Conținutul masic de sulf, % | ≤ 0,5 | АСТМ Д 4294 |
|  | Conținutul de impurități mecanice, % | ≤ 0,005 | ISO 3734 |
|  | Culoarea conform colorimetrului, unități | ≤ 1,5 | ASTM D1500 |
|  | Conținutul de apă, % | lipsă | ISO 3733 |
|  | Conținutul de fenol în uleiul de bază, mg/dm³ | 20 | ISO 1388-1 |
|  | Densitatea la 15 °C, kg/m³ | ≤ 903 | ASTM D1298 |
|  | Caracteristicile de oxidare ale uleiurilor petroliere inhibitizate: - Reziduu după 1000 de ore de oxidare, % - Indicele de aciditate după 2000 de ore de testare, mg KOH/g, | 0,005 2 | ISO 4263 |
| NOTĂ: - Parametrul de la punctul 13 se determină pentru loturile de uleiuri ale căror rafinare selectivă a fost efectuată cu fenol. - În conformitate cu standardele ISO 8068, ASTM D4304 și DIN 51515-1, este permisă, fabricarea uleiului de turbină ТP-22С cu un punct de solidificare „nu mai mare de minus 10 °C”. - Actualmente în sistemele de lubrifiere a turbinelor este utilizat uleiul de turbine ТP-22С marca 1, uleiurile ofertate trebuie să fie compatibile pentru amestecul cu uleiul existent (ofertantul trebuie să demonstreze compatibilitatea). |  |  |  |

  - Conform Regulamentului CLP (CE) Nr. 1272/2008 uleiul trebuie să se încadreze în clasa de toxicitate Categoria 5 (cu toxicitate scăzută sau neclasificate).

  - Uleiul lubrifiant trebuie să fie stabil din punct de vedere chimic și să nu genereze compuși toxici în contact cu alte substanțe sau factori de mediu, în aer sau în apele reziduale, la temperatura ambiantă.

  - Uleiul va fi marcat pe ambalaj, în mod persistent (marcare rezistentă pe durata de valabilitate), într-un loc vizibil.

  - Uleiul trebuie să fie ambalat corespunzător, astfel încât să se evite distrugerea lui (alterarea) în timpul transportării și depozitării. Ambalajul trebuie să fie etanș și sigilat.

  - Ambalare se va executa în recipiente cu volumul nu mai mic de 200 litri.

- Condiții generale de ofertare

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul uleiului (compania producătoare, țara de origine).

  - Termenul de garanție – minim 24 luni din momentul livrării.

  - În ofertă trebuie să fie indicată termenul când uleiul va fi livrat la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- Condiții contractuale:

  - Compania ofertantă la livrarea bunurilor va prezenta:

    - pașapoartele/certificatele de calitate a bunurilor de la uzina producătoare;

    - certificatele de garanție – minim 24 luni din momentul livrării;

  - În cazul depistării neconformităților la uleiul contractat în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să returneze uleiul.

  - În cazul depistării în timpul exploatării a neconformităților la calitatea uleiului, pe parcursul duratei de garanție, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile, să schimbe uleiul neconform din contul său.