CAIET DE SARCINI

privind deservirea tehnică a climatizatoarelor de tip split

| Nr. d/o | Subdiviziunea | Adresa | Model | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAMU Centru |  |  |  |  |
| 1 | Anenii Noi (farmacie) | str. Suvorov 34 | Haer | 1 |
| 2 | Basarabeasca (farmacie subsol) | str.Octombrie 40a | Mdv | 2 |
| 3 | Călărași (farmacie) | str. Bojole 2 | Haer | 1 |
| 4 | Căușeni (farmacie, sef) | str.Gagarin 54 | Nord Star Haer | 2 |
| 5 | Cimișlia | str.Al.cel Bun,133 | Eurolux-Habitat | 15 |
| 6 | Criuleni (farmacie) | str. Stefan cel Mare 1 | Haer | 1 |
| 7 | Coșnița (farmacie) | str.Pacii 70 | Mdv | 1 |
| 8 | Hîncești | str.M Hincu, 238 | Electrolux Haer | 4 |
| 9 | Ialoveni (farmacie) | str.Al.cel Bun, 7 | Haer | 1 |
| 10 | Nisporeni (farmacie) | str.Toma Ciorba, 1/2 | Haer | 1 |
| 11 | Orhei (farmacie) | str.Negruzzi, 85 | Haer | 1 |
| 12 | Chiperceni (felcer) |  | Mdv | 1 |
| 13 | Rezina (farmacie) | str. Sciusev, 3 | Haer | 1 |
| 14 | Strășeni (farmacie) | str. T.Ciorba, 1 | Haer | 1 |
| 15 | Șoldănești (farmacie) | str. Pacii, 13 | Haer | 1 |
| 16 | Ștefan Vodă (farmacie) | str. N. Testemitanu, 2 | Haer | 1 |
| 17 | Telenești (sala de ședință, farmacie) | str. Stefan cel Mare, 5 | Haer Mdv | 2 |
| 18 | Ungheni (bloc adm, bucătărie) | str. Nationala, 48 | EuroTerm-HaerBallu | 4 |
| Total Centru |  |  |  | 41 |
| SAMU Sud |  |  |  |  |
| 1 | Cahul (felcer, sef, anticamera, economist, sala festivă, statist, sala de odihnă) | str. Selivestrov, 16 | Camex-Zass-Galanz | 7 |
| 2 | Cantemir (sef, felcer, depozit) | str. Stefan Voda, 15/1 | Mdv | 4 |
| 3 | Leova (depoz) | str. Unirii, 39 | Delfa | 1 |
| 4 | Taraclia (șef, felcer, depoz, sala odihnă și festivă) | str. Mira, 1a | Delfa CSU-07 | 5 |
| Total Sud |  |  |  | 17 |
| SAMU Găgăuzia |  |  |  |  |
| 1 | Ciadir-Lunga (sala ședință, depoz., șoferi, admin.) | str. Micurina, 2/3 | Mdv | 4 |
| 2 | Vulcănești (depozit) | str. Lenin, 37 |  | 1 |
| 3 | Comrat (administratia, sala de ședință, sala coridor) | str. Odesa, 2 | Gree-Ballu | 6 |
| 4 | Avdarma (depozit) |  |  | 1 |
| Total Găgăuzia |  |  |  | 12 |
| SAMU Nord |  |  |  |  |
| 1 | Bălți (felceri, sala soferi, sala de odihna) | str. Decebal, 113 | Vortex-Axel | 3 |
| 2 | Bălți (soferi, sala medicamente, sala festiva, depoz, sora economa) | str. Pacii, 55A - et.1 | Vortex-Axel | 5 |
| 3 | Bălți (dispecerat, coridor, felcer, hol, statist, coridor, contab, programist, vice-director) | str. Pacii, 55A - et.2 | Vortex-Axel | 10 |
| 4 | Donduseni | str. Pacii, 5 | Vortex-Axel | 6 |
| 5 | Drochia (facmacie) | str. E. Budanov, 4/1 | Axel-Vortex Axel | 3 |
| 6 | Edinet (depoz) | str. M. Eminescu, 13/2 | Vortex-Axel | 1 |
| 7 | Cupcini (depoz) | str. I. Gagarin, 10/1 | Mdv-Axel | 1 |
| 8 | Floresti (depoz) | bul. Victoriei, 64a | Vortex | 1 |
| 9 | Falesti (depoz) | str. Stefan cel Mare, 36 | Axel | 1 |
| 10 | Glodeni (Farmacie, sala) | str. Triculorului, 2 | Vortex | 2 |
| 11 | Ocnita (depoz) | str. Mihai Vitiazu, 6 | Vortex-Axel | 1 |
| 12 | Riscani (felcer, depozit, statist, sef) | str. G. Cotovschi, 2 | Vortex-Mdv | 4 |
| 13 | Singerei (depoz) | str. N. Testemitanu, 51 | Vortex-Axel | 1 |
| 14 | Soroca (depozit, sala) | str. Petrov, 2 | Vortex-Simbio | 2 |
| 15 | Briceni (depozit) | str. Stefan cel Mare, 3 | Vortex 9000 btu Axel | 1 |
| Total Nord |  |  |  | 42 |
| SAMU Chișinău |  |  |  |  |
| 1 | SAMU Centru | str. Toma Ciorba, 1 | Vitec/Mitsui/Yonan Mdv | 13 |
| 2 | SAMU Botanica | bd. Dacia, 5/2 | Zanussi-Craft | 9 |
| 3 | SAMU Riscani | str. A. Doga, 21 | Electrolux-Nordstar Mdv | 5 |
| 4 | Parter | str. A. Doga, 21 | Mdv/Vitec | 3 |
| 5 | Arhiva | str. A. Doga, 21 | Mdv | 1 |
| 6 | SAMU Cocana | str. Igor Vieru, 15/2 | Nordstar-Vitec | 5 |
| 7 | SAMU Buiucani | str. I. L. Carajiale, 1 | Electrolux | 5 |
| 8 | IMSP CNAMUP | str. C. Vârnav, 16 | Mdv | 1 |
| 9 | Baza auto | str. Armenească, 22 | Electrolux | 1 |
| Total Chișinău |  |  |  | 43 |
| Total IMSP CNAMUP |  |  |  | 155 |

Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi efectuate în timpul

deservirii tehnice a climatizoarelor de tip split

1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.

2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizorului în regimurile de încălzire și răcire.

3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.

4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor.

5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.

6. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.

7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.

8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.

9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.

10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.

11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.

12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.

13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor.

14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgenţă.

15. Verificarea tensiunii electrice.

16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).

17. Diagnostica blocurilor electronice.

18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.

19. Consultarea şi instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor şi întreţinerea lor.

Cerințe suplimentare

1. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua odată pe an, în lunile mai - iunie.

2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.

3. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.

4. Dacă, după efectuarea cerinţelor din punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi nu mai mare decât prețul deservirii tehnice a unui climatizor.

5. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor.

6. Lucrările de reparatie si alimentare cu freon, se vor efectua dupa necesitate si vor fi achitate adaugator.

7. Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi 20 zile, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

8. De indicat în ofertă prețul agentului frigorific, care pot fi suplimentate după necesitate.

8. În prețul ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturnului, a alpiniștilor şi a serviciilor de transport.