Aprobat:

Director SRL ”Bălți-gaz”

Ruslan Antoniuc _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. BL-G-14/2025

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s. Iabloana, r-ul Glodeni.

Numărul: BL-G-14/2025;

Tip procedură: Achiziție de valoare mică;

Entitatea contractantă: SRL ”Bălți-gaz”, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Sf. Nicolae, 43.

- Descriere generală, Informații:

Executarea lucrărilor de construcție a obiectelor de distribuție a gazelor naturale, care prevede alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici din s. Iabloana, r-ul Glodeni- construcția  rețelelor de distribuție a gazelor naturale cu o lungime totală de 3,496 km (Gazoduct de presiune medie și joasă subteran – 0,182 km; Gazoduct de presiune medie și joasă suprateran – cu o lungime totală de  3,314km; PRG -2 buc; caietul de sarcini (volumele de lucrări se anexează):

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 45231220-3 | Gazoduct subteran și suprateran de presiune medie, s. Iabloana, r-ul Glodeni | km | 0,017 | conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini (se anexează) |
| 2 | 45231220-3 | Post de reglare a gazelor | buc | 2 | conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini (se anexează) |
| 3 | 45231220-3 | Gazoduct subteran și suprateran de presiune joasă, PRG 1, s. Iabloana, r-ul Glodeni | km | 2,124 | conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini (se anexează) |
| 4 | 45231220-3 | Gazoduct subteran și suprateran de presiune joasă, PRG 25, s. Iabloana, r-ul Glodeni | km | 1,355 | conform documentației de atribuire și a caietului de sarcini (se anexează) |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): |  |  |  |  | 1 340 920,29 MDL |

- Condiții de executare a lucrărilor:

Obiectele sunt construite în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este până 15 noiembrie 2025 și darea obiectelor în exploatare este de până la 30 noiembrie 2025;. Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține  de siguranța a obiectivelor   industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2012), Codul urbanismului și construcțiilor (CUC nr. 434 din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale (APL) în baza actelor permisive oficiale (Autorizație de construcție), Cerințele operatorului sistemului de distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor și lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de siguranța a obiectivelor   industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase periculoase (Legea nr. 151 din 09.06.2012), și Codul urbanismului și construcțiilor (CUC nr. 434 din 28.12.2023), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de atribuire și în corespundere cu standardele și cerințele în vigoare.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

- Cerințe față de țeava de oțel:

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- * corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate, sau EN - 10219-2 2006;

- * verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;

- Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de polietilenă:

- * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

* corespundere - ГОСТ 50838-95;

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fitinguri PE100;

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;

- Cerințe față de armaturi din oțel:

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

* cu respectarea prevederilor documentației de proiect;

- La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

- * Necesar de prezentat:

- - pentru armaturi și fitinguri de OL – certificate de conformitate / calitate;

- - pentru armaturi și fitinguri de PE – certificate de conformitate / calitate;

- - pentru țeavă de OL– certificate de conformitate / calitate;

- - pentru țeavă de PE– certificate de conformitate / calitate.

- Cerințe față de lucrări:

- Termenul de executare a lucrărilor: până la 15 noiembrie 2025;

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 noiembrie 2025;

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac lucrările;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare;

- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării Contractului, toți specialiștii/muncitorii care vor fi implicați la obiectul dat să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire al SRL ”Bălți-gaz”, str. I. Franco, 19/3, mun. Bălți (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);

- Scoaterea în natură, dacă se solicită, se execută de comun acord cu Benefeciarul;

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului;

- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 60 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Specificații tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări;

- Devizele se prezintă pentru fiecare obiect conform metodei de resurse în baza programului WinSmeta (forma nr. 3, 5 și 7).

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie inclus în Lista de interdicție a Operatorilor Economici a Agenției Achiziții Publice;

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredințate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: - sunt descrise în punctul 12 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepționării facturii fiscale de către Entitatea contractantă;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Entității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Entității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

- Președintele Grupului de lucru	  		                          Gînga G.

Secretarul Grupului                                                              Mihailevscaia A.

- Membrii Grupului                                                                 Panenco E.

- Dragan L.

Driga C.

Ex.: șef SCI                                              Zazulea Ina

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s. Iabloana, r-ul Glodeni

Numărul: BL-G-14/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 5

| nr. d/o | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea obiectului (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gazoduct subteran și suprateran de presiune medie, s. Iabloana, r-ul Glodeni | km | 0,017 | conform caietului de sarcini (se anexează) |  |
| 2 | Post de reglare a gazelor | buc | 2 | conform caietului de sarcini (se anexează) |  |
| 3 | Gazoduct subteran și suprateran de presiune joasă, PRG 1, s. Iabloana, r-ul Glodeni | km | 2,124 | conform caietului de sarcini (se anexează) |  |
| 4 | Gazoduct subteran și suprateran de presiune joasă, PRG 25, s. Iabloana, r-ul Glodeni | km | 1,355 | conform caietului de sarcini (se anexează) |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

- Președintele Grupului de lucru	  		                          Gînga G.

Secretarul Grupului                                                              Mihailevscaia A.

- Membrii Grupului                                                                 Panenco E.

- Dragan L.

Driga C.

Ex.: șef SCI                                              Zazulea Ina

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s. Iabloana, r-ul Glodeni

Numărul: BL-G-14/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 5

| nr. d/o | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gazoduct subteran și suprateran de presiune medie, s. Iabloana, r-ul Glodeni | km | 0,017 | conform caietului de sarcini (se anexează) |  |
| 2 | Post de reglare a gazelor | buc | 2 | conform caietului de sarcini (se anexează) |  |
| 3 | Gazoduct subteran și suprateran de presiune joasă, PRG 1, s. Iabloana, r-ul Glodeni | km | 2,124 | conform caietului de sarcini (se anexează) |  |
| 4 | Gazoduct subteran și suprateran de presiune joasă, PRG 25, s. Iabloana, r-ul Glodeni | km | 1,355 | conform caietului de sarcini (se anexează) |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

- Președintele Grupului de lucru	  		                          Gînga G.

Secretarul Grupului                                                              Mihailevscaia A.

- Membrii Grupului                                                                 Panenco E.

- Dragan L.

Driga C.

Ex.: șef SCI                                              Zazulea Ina