ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Требования к товару закупки | Описание, деталировка, технические требования согласно регламентирующим документам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Непосредственное описание товаров (функциональные характеристики); | Анодный заземлитель (вертикального монтаж – глубинный) |
| 2 | Потребное (необходимое) количество товара | 11 комплекта (по 10 единиц) |
| 3 | Назначение товаров и цели их использования; | предназначены для использования в качестве элементов глубинных анодных заземлителей в системах электрохимической защиты подземных металлических сооружений от коррозии |
| 4 | Необходимые технические характеристики товара; | Диаметр – до 200 мм Длина – до 1500 мм Длина блока до 1700 мм Вес 1 ед. АЗ кг - до 50 Токовая нагрузка макс. 5А Скорость износа АЗ – кг/(А*год)- до 1 Технический срок эксплуатации- не менее 10 лет Ресурс работы- 20 лет |
| 5 | Требования к основным конструктивным элементам АЗ: | Обязательное представление подтверждающих документов |
| 5.1 | Центральный электрод, тип; | Графитопластовый стержень |
| 5.2 | Параметры, размеры центрального электрода: |  |
| 5.2.1 | - длина мм; | 980-1050 |
| 5.2.2 | - диаметр, мм; | 75 |
| 5.2.3 | - вес, кг не менее; | 7,0 |
| 5.2.4 | - плотность, гр./см3; | 1,7-1,8 |
| 5.2.5 | - водопоглощение в течении 24 часов, % не более; | 0,2 |
| 5.2.6 | - удельное электрическое сопротивление, не более, мкОм*м; | 170 |
| 5.3 | Наполнитель электрод | Высококачественный графитная крошка размером 0-35 мм или аналог |
| 5.4 | Соединительный узел токопроводящий кабель; | Герметичный водонепроницаемый узел (в составе из термоусаживаемых материалов, эпоксидной смолы и др.) |
| 5.5 | Соединительный – фиксирующий элемент АЗ | Кронштейн крепления/соединения в комплекте с фиксатором должен быть изготовлен из стали проката сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент (EN 10058:2003, NEQ). С Поправками; ДСТУ 4747:2007 |
| 6 | Состояние товара на момент поставки; | новые |
| 7 | Требования к размерам, упаковке, таре, отгрузке товаров; | Жёсткая фиксация на деревянной подложке |
| 8 | Требования по комплектации; | Согласно Приложению №1 |
| 9 | Требования к обслуживанию товара; | нет |
| 10 | Требования к расходам на эксплуатацию товара; | нет |
| 11 | Требования к качеству, безопасности; | низкая динамика изменения сопротивления растеканию |
| 12 | Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок (код NUTS, GPS координаты); | г. Кишинёв ул. Вадул луй Водэ 155 |
| 13 | Требования к шефмонтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) | нет |
| 14 | Требования к обучению персонала; | нет |
| 15 | Требования по передаче заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов; | Паспорт изделья |
| 16 | Требования по гарантийному и постгарантийному обслуживанию (срок, место); | Не менее 12 месяцев |
| 16 | Требования к сроку годности, сроку хранения, гарантии качества. | Нет |
| 18 | Тип, марка, ISO, и тп. | Анодный заземлитель (вертикального монтаж – глубинный) для температуры окружающей среды от -20 °C до плюс +40 °C. Изделие сертифицировано в соответствие требованиям: STAS 7335/9 – 1986: STAS 7335/1 – 1986: SR EN 12501-1 - 2003: ISO 15589-1:2018 – Катодная защита систем трубопроводного транспорта |
| 19 | Сертификат соответствия СЕ | SM EN 1594:2015 |
| 20 | Другие требования | Нет |