| Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 15-22-А-1,1.1,2 9301

Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV/CL-0.4kV, L=0,956/0,007 km

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |
| 1 |  | В сущ. РУ-0,4 кВ установить: |  | 0,00 |
| 2 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (ВА88-33/М6Е-160Н) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4310 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0160 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 3 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 19,0000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
| 4 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм) | 10 buc | 1,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 10101614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |
| 5 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель АПвБбШп-1 сеч. 4х120 мм2 в трубе) | 100 m | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,2000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,3400 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,3400 |
| 6 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg (кабель АПвБбШп-1 сеч. 4х120 мм2 в траншее) | 100 m | 0,07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,2000 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 6,6300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |
| 8 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -1 сеч.4x120 мм2 | m | 15,00 |
|  | 55-012302 | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -1 сеч.4x120 мм2 | m | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 9 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая анкерная, К27, стойка СВ95-2-2 шт.) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |
|  | 446-200105 | Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2 | buc | 2,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |
| 10 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (ж/б опора промежуточная, П27, стойка СВ95-2-1 шт.) | buc | 25,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |
|  | 446-200105 | Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2 | buc | 1,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |
| 11 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная, УП27, стойка СВ95-2-2 шт.) | buc | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |
|  | 446-200105 | Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2 | buc | 2,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |
| 12 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (опора угловая анкерная, УА27, стойка СВ95-2-3 шт.) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,1100 |
|  | 446-200105 | Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2 | buc | 3,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 3,0100 |
| 13 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка ж/б опор по трассе) | buc | 42,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
| 14 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (развозка материалов крепления по трассе) | buc | 42,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |
| 15 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m | 9,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,5000 |
| 16 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП-2 сеч. (3х120+1х120) мм2 | 1 km | 1,015 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |
| 17 |  | Провод самонесущий СИП2 сеч. (3х120+1х120) мм2 | m | 1 015,00 |
|  | 7894560130 | Провод самонесущий СИП2 сеч. (3х120+1х120) мм2 | m | 1,0000 |
| 18 |  | Линейная арматура СИП |  | 0,00 |
| 19 |  | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 68,00 |
|  | 500962007 | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 1,0000 |
| 20 |  | Скрепы А200 | buc | 68,00 |
|  | 5009200 | Скрепы А200 | buc | 1,0000 |
| 21 |  | Кронштейн СА 1500 | buc | 9,00 |
|  | 12301500 | Кронштейн СА 1500 | buc | 1,0000 |
| 22 |  | Промежуточный зажим ES1500 | buc | 25,00 |
|  | 232515001013 | Промежуточный зажим ES1500 | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc | 14,00 |
|  | 123261500 | Анкерный зажим РА-1500 | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Кабельный ремешок CSB | buc | 149,00 |
|  | 232920951 | Кабельный ремешок CSB | buc | 1,0000 |
| 25 |  | Механический соединитель HEL6893ZAK | buc | 8,00 |
|  | 1232615003 | Механический соединитель HEL6893ZAK | buc | 1,0000 |
| 26 |  | Герметизирующая трубка WCSM 33/8 | buc | 8,00 |
|  | 1232615004 | Герметизирующая трубка WCSM 33/8 | buc | 1,0000 |
| 27 |  | Изоляционная трубка CGPT 18/6-0 | buc | 8,00 |
|  | 1232615005 | Изоляционная трубка CGPT 18/6-0 | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Термоусаживающая перчатка 502 К 016/S | buc | 1,00 |
|  | 12326150040 | Термоусаживающая перчатка 502 К 016/S | buc | 1,0000 |
| 29 |  | Защитный профиль из ПВХ GPC 60х60 L2750 | buc | 2,00 |
|  | 12326150041 | Защитный профиль из ПВХ GPC 60х60 L2750 | buc | 1,0000 |
| 30 |  | Герметичные изолированные наконечники CPTAU-120 | buc | 8,00 |
|  | 232515007 | Герметичные изолированные наконечники CPTAU-120 | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Анкерный зажим Р 2х95 | buc | 65,00 |
|  | 2326150099 | Анкерный зажим Р 2х95 | buc | 1,0000 |
| 32 |  | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75 | buc | 2,00 |
|  | 2325150010 | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75 | buc | 1,0000 |
| 33 | 1 | Песок | m3 | 0,70 |
|  | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0000 |
| 34 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную) Т1 | m3 | 1,89 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 35 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) Т1 | m3 | 1,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 36 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручную) Т1 | m3 | 1,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 37 |  | Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, ВА 88-33/М6Е-160Н | buc | 1,00 |
|  | 23568901 | Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, ВА 88-33/М6Е-160Н | buc | 1,0000 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.