CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:

Compensatoarele silfonice sunt destinate pentru compensarea deformațiilor termice axiale a rețelelor termice la momentul apariției tensiunilor extrem de mari ce pot duce la deteriorarea rețelelor.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42997000-1 | Compensatoare siflonice | buc. | 5 | 350 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent sau mai calitativ», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

Compensatoarele silfonice achiziționate vor fi montate la obiectele” Termoelectrica” S.A.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa:                                                                                                             Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data semnării contractului.

- Scopul achiziției:

Preîntâmpinarea deformațiilor termice axiale a rețelelor termice.

- Parametrii de bază:

  - Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:

6.1.1. Mediul conductibil: apă de rețea;

6.1.2. Temperatura mediului conductibil: până la 150 o C;

  - Bunurile oferite trebuie să corespundă standardelor, normelor și regulilor în vigoare ale Republicii Moldova.

- Cerințe tehnice specifice:

| Nr. d/o | Diametrul nominal, mm | Presiunea nominală, MPa | Deplasarea axială λ, mm | Cantitatea buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 250 | 2,5 | ±90 | 2 |
| 2. | 500 | 2,5 | ±105 | 3 |
|  | Total, buc |  |  | 5 |

- Cerințe obligatorii:

- Utilajul va fi compus din:

- Compensator silfonic;

- Manta de protecție;

- Compensatoare silfonice –  cu încastrarea tip sudură/sudură;

- Caracteristicele silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321;

- Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.

- Oferta va fi prezentată în limba română sau rusă;

- În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare din data comenzii Cumpărătorului;

- Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

- În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

- producătorul bunurilor ofertate;

- mărimile geometrice și tipul oțelului din care sunt fabricate bunurile solicitate în pct.1 a prezentului Caiet de Sarcini;

- uzina producătoare (țara de origine);

- Prețurile bunurilor ofertate, rămân neschimbate pe toată durata contractului

Termeni de păstrare și exploatare:

- Termenul de exploatare: 30 ani;

- Garanția termenului de exploatare (inclusiv păstrarea): 5 ani din ziua dării în exploatare.

- Condiții generale de ofertare:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de conformitate și pașaport în original sau în copie, eliberate de către uzina producătoare și autentificate cu ștampila umedă a uzinei producătoare.

  - Textul certificatelor de conformitate și pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu satisface cerințele pct. 8 a prezentului caiet de sarcini.

  - Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Condiții contractuale:

  - Responsabilități

În cazul livrării cu întârziere a bunurilor, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei, la data semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.