- Testări termice (încercări la încălzire) a generatorului №1 de tip ТВФ-120-2У3.

Тепловые испытания (испытания на нагрев) турбогенератора №1 типа ТВФ-120-2У3.

- Locul, adresa desfășurării lucrărilor: CET Sursa nr.1, SES-1, str.Meșterul Manole,3

- Documentația tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | RS-21 | Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centrarelor termice și rețelelor aferente „ Termoelectrica” S.A. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. |
| 2 | РД 34.45-51.300-97 | Volumul și normele de încercări ale utilajului electric. Объём и нормы испытаний электрооборудования. |
| 3 | РД 34.45.608-91 | Regulamentul tip privind determinarea necesității de rebobinare complectă a înfășurărilor statorice ale turbogeneratoarelor, hidrogeneratoarelor și a compesatoarelor sincronice. Типовое положение по определению необходимости полных перемоток статоров турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов |

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | СПО ОРГРЭС, 2002 | Culegerea materialelor informative privind exploatarea sistemelor energetice. Partea electrotehnică. Anexă la Culegerea de documentații administrative privind exploatarea sistemelor enegetice. Сборник информационных материалов по эксплуатации энергосистем.Электротехническая часть. Приложениек Сборнику распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. |
| 3 | Приказ ОАО РАО №200 от 28.03.2007 | Standartul OAO PAO. Centrale termoelectrice. Metodici de determinare a stării tehnice a utilajului principal. Стандарт ОАО РАО. Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования. |
| 4 | Приказ ОАО РАО №223 от 05ю04.2007 | Instrucțiuni metodice privind determinarea stării tehnice a turbogeneratoarelor cu durata normativă de exploatare depășită. Методические указания по оценке технического состояния турбогенераторов, отработавших установленный нормативный срок службы. |
| 5 | Приказ ОАО РАО №232 от 05.04.2007 | Ghid privind majorarea fiabilității de exploatare a nodurilor de bandaj ale rotoarelor turbogeneretoarelor. Руководство по повышению надёжности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов. |

- Scopul lucrărilor:

Scopul lucrărilor care urmează a fi executate constă în aprecierea stării tehnice a turbogeneratorului și analizarea posibilității de majorare a duratei de funcționare a acestora, determinarea necesității de corecție a regimurilor de funcționare a turbogeneratorului, planificarea măsurilor de majorare a fiabilității și de menținere a resurselor remanente de funcționare ale nodurilor principale( miezul și înfășurarea statorică, metalul și înfășurarea rotorică, nodurile de bandaj etc.) și ale turbogeneratorului în  întregime.

Целью выполняемых работ является оценка технического состояния турбогенератора и определение возможности продления его срока службы, определения необходимости корректировки режимов работы, разработки мероприятий по повышению надёжности и сохранению остаточного ресурса основных узлов (сердечник и обмотка статора, металл и обмотка ротора, бандажные узлы и пр.) и турбогенератора в целом.

- Volumul lucrărilor:

| Nr. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1 | Efectuarea a 4 încercări la încălzire cu sarcinile de ordinul 0.6; 0.75; 0.9 și 1.0Pnom la coeficientul de putere nominal sau valoarea apropiată a coeficientului de putere. Cantitatea de încercări poate fi corectată în corespundere cu graficul de sarcină de dispecerat. Проведение четырёх опытов на нагревание с нагрузками порядка 0,6; 0,75; 0,9 и 1,0Рн при номинальном или близком к нему коэффициенте мощности. Количество испытаний может быть скорректировано в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. |
| 2 | Determinarea caracteristicilor de încălzire și a temperaturilor maximale ale înfășurărilor statorului și rotorului și a părții active ale statorului, precum și aprecierea corespunderii cerințelor documentației normative. Определение характеристик нагрева и максимальных температур обмоток статора и ротора и активной стали статора, оценки их соответствия требованиям нормативных документов. |
| 3 | Determinarea caracteristicii de reglaj a generatorului Определение регулировочной характеристики генератора. |
| 4 | Elaborarea fișei de sarcini admisibile și de temperaturi a generatorului. Составление карты допустимых нагрузок и температур генератора. |

- Specificații tehnice

În baza rezultatelor de examinare va fi elaborat un raport cu recomandări privind majorarea fiabilității exploatării ulterioare și a regimurilor admisibile de funcționare a turbogeneratorului

По результатам обследования на месте составляется предварительный отчёт с рекомендации по повышению надёжности дальнейшей эксплуатации и допустимым режимам работы турбогенератора.

- Condiții de recepție a lucrărilor/serviciilor

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

По окончании выполнения работ/услуг, Исполнитель уведомляет Получателя о возможности приема их и направляет Заказчику протокол приема

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de _15__ zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

Заказчик должен принять работы/услуги выполнены в течение _15__ дней с момента подписания протокола приемки, или передать в тот же срок Исполнителю отказ от подписания акта с указанием замечаний

- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

Срок, предусмотренный для приемки работ/услуг может быть продлен Заказчиком в зависимости от сложности процедуры приема выполненных работ.

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

Если обнаружены какие-либо недостатки и / или недостатки, они будут доведены до сведения Исполнителя, установив предельные сроки завершения или устранения

- Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

Ликвидация недостатков и недостатков осуществляется за счет Исполнителя, в том числе в части материалов, необходимых для их устранения

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

После устранения Исполнителем всех недостатков и недостатков, стороны будут проводить снова прием. В зависимости от выводов, сделанных Заказчик утверждает или отклоняет приемку.

- Cerințe fața de ofertanți

- Companie licențiată;

Компания с лицензией;

- Experiență în domeniu;

Опыт в работе

- Compania trebuie să fie dotată cu toate mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor.

Компания должна быть оснащена всеми механизмами, приспособлениями и инструментами, необходимыми для выполнения работ.

- În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative.

В результате выполнения работ претендент обязан соответствовать особенностям эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentaţie de proiect şi de deviz conform termenilor stabiliţi.

Выполнение работ в объеме, предусмотренном проектной документации и сметной документации в соответствии с установленными сроками.

- Condiții contractuale (Контрактные условия)

      - Modalitatea de achitare: Achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 60 zile calendaristice din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul verbal de recepție a lucrărilor, serviciilor), în baza facturii fiscale, conform cursului valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului;

Способ оплаты: Оплата за материалы производиться в леях МД,  путем перечисления в течение 60 календарных дней с момента подписания документов подтверждающих исполнение договора (протокол приемки работ, услуг), на основании налоговой накладной, согласно курсу валют, установленному Национальным Банком Молдовы на дату подписания документов, подтверждающих исполнение договора.

- Garanţii: Гарантии

- Până la încheierea contractului de achiziţie, operatorul economic câştigător este obligat să depună beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanţie contractuală, virată în contul beneficiarului sau garanţie bancară, conform condiţiilor stipulate în documentaţia de atribuire. Această garanţie reprezintă asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative şi în termenele stabilite a prevederilor contractuale.

До заключения договора покупки, экономический оператор победитель обязан представить заказчику обеспечение исполнения договора в виде гарантийного договора, перечислить на счет заказчика или банковская гарантия, в соответствии с условиями, указанными в документации награды. Данная гарантия представляет собой обеспечение выполнения количественных, качественных и в установленные сроки договорных обязательств.

Cuantumul garanţiei contractuale va constitui:  10% - din valoarea contractului.

Размер гарантии, договора составит: 10% - от стоимости договора.

b) Beneficiarul restituie garanţia contractuală în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului, dacă până la acea dată nu a fost depusă nici o reclamaţie. În cazul în care, din cauza beneficiarului, are loc sistarea definitivă a executării contractului de achiziţii, beneficiarul restituie garanţia contractuală operatorului economic, în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului.

Заказчик возвращает гарантии контракта в течение 15 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих исполнения договора, если до этой даты не было подано ни одной рекламации. В случае, если по вине заказчика происходит приостановление окончательного исполнения договора о закупках, заказчик возвращает договорную гарантию экономического оператора, в течение 15 календарных дней с момента вмешался приостановлении исполнения договора.

- Penalităţile:    Пеня

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Исполнителем:

- compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

компенсирует Заказчику все убытки, вызванные таким образом.

- achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor/serviciilor în termen o penalitate în mărime de 1% din valoarea lucrărilor/serviciilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi de întârziere

уплачивает Заказчику за невыполнение работ/услуг в срок пеню в размере 1% от стоимости работ/услуг, выполненных в срок, за каждый день просрочки.