Caiet de sarcini

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45442000-7 | Restabilirea stratului de protecție anticorozivă a suprafeței interioare la rezervorul apei tratate chimice | m2 | 1 190 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 600 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | - 000,00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție

Lucrările vor fi realizate la Centrala Termică Sud

Rezervorul apei tratate chimice: V=3 000m3,    S= 1190 m2.

Perioada de executare a lucrărilor de restabilire a stratului chimic anticoroziv intern:
iunie – august 2024

- Informații

Lucrările de restabilire a stratului anticoroziv intern vor fi realizate la rezervorul apei tratate chimic. 70 % din volumul total de lucrări vor fi realizate la înălțimea de 3 –12 m. Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate.

Proiect nu se solicită.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului.

Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene.

Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare

a obiectului, cât și după efectuarea curățeniei la locul de muncă.

Responsabilitatea pentru realizarea în termenul stabilit a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă executantul/antreprenorul. În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea.

Calitatea vopselelor va fi dovedită prin certificatul de calitate și reglementările tehnice.

Calitatea vopselei cât și calitatea lucrării de restabilire a stratului anticoroziv trebuie să asigure respectarea cerințelor Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” capitolul IV; secțiunea 8, 9, 10, 11. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro

- Materialele utilizate

Vopseaua epoxi-poliuretană sau epoxidă și grundul vor avea rezistență chimică iar și stratul chimic anticoroziv aplicat pe suprafața metalului utilajului trebuie să fie rezistent la umiditate și temperaturi de -30+50 0C;

La fel acestea vor corespunde cerințelor ISO 12944. Grundul va fi pe bază de zinc. Tehnologia și specificațiile tehnice ale vopselei trebuie să conțină semnătura umedă / electronică a producătorului.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune și a conductelor, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

Manipularea materialelor se va face ținând cont de cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu normele în vigoare în Republica Moldova. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele, armătura de secționare, etc.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul care vor elabora procesul-verbal de expertiză a lucrări ascunse (act de constatare). După finalizarea lucrărilor personalul vor lua în primire obiectul. Executantul / antreprenorul trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările  este de 36 luni. În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora. Modalitatea de constatare a viciilor (desprinderea sau deteriorarea stratului anticoroziv intern) va fi în baza unui act de defectare/constatare și în prezenta comisiei.

- Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Suprafața internă a rezervorului va fi supusă unor condiții agresive ca: temperatura de 0+40 oC și mediu umed la valorile pH-ului 6-8.

- Volumul lucrărilor de reparație şi echipamentul utilizat

Lucrările  constau în:

- Confecționarea și montarea  schelelor  pe orizontală cu înălțimea de până la 12 m, (plat-

formelor de lucru).

- Curățarea metalului prin sablare cu granule metalice.

- Desprăfuirea  cu aer comprimat, degresarea cu un solvent organic.

- Grundarea  suprafeței  interioare  a  rezervorului.

- Vopsire   anticoroziva  metalul, executate  cu  vopsea  epoxi-poliuretană.

Lista cu  cantitățile de  lucrări  sunt prezentate  în Anexa 1.

- Cerințe  privind  executarea lucrări

Lucrările   trebuie  efectuate  luând în considerare:

- Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului.

- Vopsirea /Aplicarea straturi de grund bi-componente, pe bază de polimeri sintetici și zinc, ce  va conține stabilizatorul de rugină, cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare. Grosimea acestuia fiind de 80 μm.

- Vopsirea/Aplicarea straturilor de vopsea epoxi-poliuretană rezistentă la umiditate va fi efectuată cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer (în vid).

- Grosimea  totală  a straturilor   (vopsea  inclusiv grund) conform,  NCM  E 04.01:2016  și

ISO  12944 trebuie să fie nu mai puțin de 280 μm.

  - Responsabilitatea pentru realizarea în termen a lucrărilor date, cât și pentru calitatea   lucrărilor o poartă executantul/antreprenorul. În cazul nerespectării termenului de executare a  lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea.

- Articole, produse şi piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare:

- mijloc de transport pentru transportarea materialelor,

- dispozitiv de ridicare a greutăților,

- schele confecționate pe orizontală cu înălțimea de până la 12 m,

- instrumente de lucru,

- aparat de sablare cu granule metalice,

- mașini de șlefuire,

- aparat de măsurat grosimea (grosimetru ultrasonic), cu buletin de verificare metrologică,

- aparat de măsurat multidimensional (micrometru, șubler), cu buletin de verificare metrologică,

- pistol pneumatic de pulverizare fără aer.

Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, mijloace anti incendiare din contul Beneficiarului conform   p.6 ord. 52 din 30.03.2023.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor  de proiectare

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Hotărâre ANRE nr.155 din 01.04.2022 | ### ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” Capitolul IV; secțiunea 8, 9, 10, 11. |
|  | CO 34.04.1081-2003 | ### Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-03-67:2004 | ### Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | NCM E 04.01:2016 | ### Protecția contra acțiunilor mediului ambiant ### Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | СНиП 3.04.03-85 | ### ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ |
|  | ISO 12944 | ### Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems |

- Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului  lucrării  date  va  fi  realizată  în conformitate  cu  WinSmeta.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

  - Specificațiile tehnice ale vopselei.

  - Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

  - Deviz de cheltuieli, conform cerințelor ordinului interne  nr.52 din 30.03.2023.

Condiţii de executare a lucrărilor :  k=1,15 conform p.3 ordinul 117 din  03.09.2007

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

  - Licența sau altele documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de   organele abilitate ale statului.

  - Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea utilizată cu indicarea  numărului necesar de straturi sau grosimea de aplicare.

  - Dovadă de experiența similară în ultimii 5 ani.

  - Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

  - Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

  - Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc.

- Cerințe de mentenanță

- Perioada de garanție va fi de 36 luni, (din data procurării)  pentru toate componentele și de 36 luni   pentru lucrări, din data recepției finale.

- Termenul maxim de efectuare lucrărilor a restabilire stratului anticoroziv  intern la rezervor va  fi  de – 30 zile lucrătoare.

Anexa nr.1  la  CS

| Obiect: CT Sud, Rezervorul apei tratate chimice | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţiile de lucrari № 1

Restabilirea stratului de protecție anticoroziva a suprafeței interioare la rezervorul apei tratate chimice la StTA nr. 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 905,00 |
| 2 | RpIzA01B adaptat | Curatarea metalului prin sablare cu granule metalice (norma-0,6 kg/m2) (la aceste lucrari nisipul nu va fi folosit) | m2 | 1.190,00 |
| 3 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 1.190,00 |
| 4 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, grund bi-componente, pe baza de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 mcm. | m2 | 1.190,00 |
| 5 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretana (doua straturi de vopsea a cite 100 mcm fiecare, grosimea totala a straturilor de vopsea fiind de 200 mcm), pentru executie mecanizata. | m2 | 1.190,00 |