CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea pompelor dotate cu motoare electrice, tablouri de dirijare și protecție, convertizoare de frecvență electrice, pentru anul 2026 „TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. Lot | Cod. CPV | Denumirea bunului | Unit. măsură | Canti-tatea | Capaci-tatea unei pompe, G, m3/oră | Înălțimea de pompare a pompei, H, m.c.a. | Valoarea Estimativă, lei ( fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31600000-2 | Pompe de circulație | buc | 2 | 30 | 30 | 120 000,00 |
|  | 31600000-2 | Convertizor de frecvență | buc | 1 | - | - |  |
|  | 31600000-2 | Tablou pentru aparate electrice | buc | 1 |  |  |  |
| 2. | 31600000-2 | Pompe de circulație | buc | 2 | 80 | 45 | 120 000,00 |
|  | 31600000-2 | Convertizor de frecvență | buc | 1 | - | - |  |
|  | 31600000-2 | Tablou pentru aparate electrice | buc | 1 |  |  |  |
| 3. | 31600000-2 | Pompă de circulație | buc | 1 | 35 | 30 | 60 000,00 |
|  | 31600000-2 | Convertizor de frecvență | buc | 1 | - | - |  |
|  | 31600000-2 | Tablou pentru aparate electrice | buc | 1 |  |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Depozitul central).

- ADRESA UNDE VA FI MONTAT/UTILIZAT BUNUL:

| Nr. Lot | Denumirea bunului | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pompe de circulație | PTC-3127, str. Socoleni, 10/1 |
|  | Convertizor de frecvență |  |
|  | Tablou pentru aparate electrice |  |
| 2. | Pompe de circulație | PTC-3107, str-la Studenților, 6/1 |
|  | Convertizor de frecvență |  |
|  | Tablou pentru aparate electrice |  |
| 3. | Pompă de circulație | PTC-3004, str. Doina, 102/2 |
|  | Convertizor de frecvență |  |
|  | Tablou pentru aparate electric |  |

4.TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI BUNURILOR

  - Pompele trebuie să fie livrate în termen de 90 de zile din data semnării contractului.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI

5.1  Pentru efectuarea modernizării treptate, sporirea eficienței de funcționare a utilajului de bază precum și ajustarea parametrilor de funcționare este necesară reconstrucția Punctului Termic Central (PTC) prin înlocuirea pompelor existente.

CERINŢE TEHNICE PENTRU ACHIZIȚIA POMPELOR

6.1 Condiții de funcționare a echipamentelor în SACET

- Diapazonul temperaturii agentului termic     -  + 50C....+ 95oC,

- Durata sezonului de încălzire                        - 160 zile, 24/24 ore,

- Diapazonul temperaturii în încăperile PTC   -  + 50C....+ 40oC,

Parametrii chimici ai agentului termic;

- Agentul termic		         - apă tratată chimic;

- Conținut de oxigen                -  ≤ 20 µg/l;

- Indicele de carbon                 -  0,5 (µg ech/1)2;

- Valoarea PH-ului                  -  8,5-10,5;

6.2    Cerințe către pompe:

Pompele trebuie să fie dotate cu motoare electrice cu puterea selectată în corespundere cu capacitatea și înălțimea de pompare, compatibile cu convertizoarele de frecvență ofertate (dotate cu traductoare de presiune).

- Randamentul Instalației de pompare în regimul nominal 	- ≥ 84 %;

- Tipul pompelor; centrifugale-standardizate 		- cu poziționare orizontală;

- Conexiuni  							- prin flanșe;

- Certificare							- CE

- PN corp pompa						- 16 bari

- Centrarea pompa/motor					- din uzină

- Pompele este necesar de selectat cu punctul de funcționare în zona optima pe curba caracteristică de funcționare.

6.3  Parametrii de bază al Motorului Electric:

| N/o | Caracteristice tehnice ale Motoarelor electrice | Parametrii |
| --- | --- | --- |
|  | Puterea nominală a motorului | Conform puterii nominale a pompei |
|  | Alimentarea electrică | TN-S, ~400/230 V, 50 Hz |
|  | Grad de protecție | IP 55 |
|  | Clasa de izolare | F |
|  | Clasa de eficiență | IE3 |
|  | Funcționare în diapazonul temperaturi aer exterior | -200C....+40OC |
|  | Certificare | CE |

6.4 Parametrii de bază ai convertizoarelor de frecvență:

Convertizoarele de frecvență vor fi dimensionate conform puterii motoarelor electrice.

| Nr. d/o | Caracteristice tehnice ale Convertizorului de Frecvență | Parametri |
| --- | --- | --- |
|  | Puterea convertizorului de frecvență, kW | Conform calculului |
|  | Mod de programare | Programare adaptivă |
|  | Tip algoritm de programare | Function Block Diagram (FBD) |
|  | Sistemul de tratare a neutrului | TN-S |
|  | Modul de dirijare | Scalar/Vectorial |
|  | Tensiunea de alimentare, V | 380...480 |
|  | Numărul fazelor la intrare și ieșire | 3 |
|  | Diapazonul de variație a tensiunii de ieșire, V | 0…400 |
|  | Diapazonul variației frecvenței de intrare, Hz | 47…63 |
|  | Diapazonul variaţiei frecvenţei de ieşire, Hz | 0...50 |
|  | Abaterea admisibilă de la valoarea prescrisă a frecvenţei la ieşire, Hz | ± 0,1 |
|  | Factorul de putere minim | 0,95 |
|  | Randamentul în regim nominal minim | 0,98 |
|  | Suprasarcina admisibilă | 110% nom pe durata de 60 s |
|  | Intrările analogice (4-20mA) | 2 |
|  | Ieşirile analogice (4-20mA) | 2 |
|  | Intrările discrete | 6 |
|  | Ieşirile discrete | 3 |
|  | Modalitatea de răcire | forţată cu aer |
|  | Gradul de protecţie a carcasei | IP-21 |
|  | Temperatura mediului înconjurător, oC la funcţionare | de la -15 până la +50 |
|  | Umiditatea relativă | 60% (fără condensarea umezelii) |
|  | Certificare produs | CE |
| Posibilitățile funcționale ale convertizorului de frecvență |  |  |
|  | Dirijarea automată cu pornirea şi oprirea lină a motorului electric |  |
|  | Posibilitatea stopării avariate |  |
|  | Adaptarea automată cu motorul electric |  |
|  | Posibilitatea citirii şi modificării parametrilor - local şi la distanţă |  |
|  | Arhivarea şi copierea parametrilor |  |
|  | Funcţionarea în reţele “delicate” alimentate de la generatoare independente cu variaţii însemnate ale frecvenţei |  |
|  | Pornire automată repetată după dispariţia tensiunii în reţea |  |
|  | Pornirea automată repetată cu stabilirea regimului precedent după deconectare, cauzată de avarie sau micşorarea (dispariţia) tensiunii în reţea |  |
|  | Protecţia convertizorului electric şi motorului electric în situaţii de avarie şi regimuri anormale |  |
|  | Menţinerea în lucru a motorului electric la scăderea semnificativă sau dispariţia de scurtă durată a tensiunii |  |
|  | Pornirea automată şi funcţionarea cu menţinerea valorii prestabilite a presiunii |  |
|  | Frânarea motorului în funcţie anterior pornirii motorului adăugător |  |
|  | Interfaţă extinsă a utilizatorului |  |
|  | Controlul şi protecţia multifuncţională a dispozitivului şi motorului electric în situaţii de avarie şi regimuri anormale |  |
|  | Afişarea şi semnalizarea informaţiei despre parametrii de lucru pe panou de control asistent grafic |  |
|  | Înregistrarea situaţiilor de avarie şi arhivarea datelor în memoria autonomă |  |
|  | Evidenţa energiei electrice consumate |  |
|  | Posibilitatea de conectare sau deconectare a funcţiei “(Flying Start)” – pornirea imediată (după restabilirea regimului) fără şocuri a motorului aflat în rotaţie cu aprecierea numărului de turaţii |  |
|  | Încălzirea convertizorului |  |
|  | Protejarea motorului de supratemperaturi |  |
| Funcţiile de control şi protecţie ale convertizorului de frecvență |  |  |
|  | De la dezechilibrul tensiunii şi curentului la ieşire |  |
|  | De la supraîncălzirea motorului electric |  |
|  | De la ruperea ambreiajului motorului electric (mers în gol) |  |
|  | De la suprasarcină (supracurent) |  |
|  | De la supraîncălzirea convertizorului de frecvență |  |
|  | De la scurtcircuite monofazate la ieşire |  |
|  | De la scurtcircuite polifazate la ieşire |  |

6.5 Cerințe către Tablou electric

| N/o | Caracteristice tehnice ale Tablourilor electrice | Parametri |
| --- | --- | --- |
|  | Grosimea metalului | Carcasa şi panel ≥ 2 mm |
|  | Tipul metalului | Metal negru zincat la cald |
|  | Culoare | RAL 7035 |
|  | Curent nominal | Conform proiectului |
|  | Tip montare | Exterior suspendat |
|  | Gradul de protecție | IP 54 |
|  | Temperatura ambiantă | -20....+40OC |
|  | Curentul nominal al aparatelor de dirijare și comutație | 1,5 In a sarcinii instalate |
|  | Curentul nominal al aparatelor de protecție | Conform In a sarcinii conectate |
|  | Prezența butonului „Emergency-Stop” | DA |
|  | Aparatele de comutație și protecție | Certificarea CE |

Notă: În tabloul electric este necesar să se prevadă următoarele:

- semnalizarea vizuală a stării utilajului electric (motoare electrice, convertizor de frecvență), amplasată pe partea exterioară a tabloului electric;

- blocaje electrice ale motoarelor electrice (blocaje care nu permit conectarea a două pompe la convertizorul de frecvență în cazul în care una dintre ele este deja conectată);

- comanda motoarelor electrice realizată prin chei de comandă, amplasate pe partea exterioară a tabloului electric;

- aparate de comutație pentru motoarele electrice și convertizorul de frecvență, separate de cele ale altor  echipamente electrice.

Tablourile electrice este necesar de asamblat în strictă conformitate cu schema electrică stipulată în anexe nr.1,2,3 pentru fiecare Punctului Termic Central (PTC).

6.6        Parametrii traductorilor de presiune:

- Diapazonul de măsurare a presiunii de la 0 pînă la 16 bar,

- Cu ieșire analogică 4-20 mA,

- Tensiune de alimentare 0...30V

- Eroarea de măsurare ± 0,5% din valoarea maximă a diapazonului de măsurare.

7. CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Controlul detaliat de intrare a bunurilor se va efectua de către specialiștii  „TERMOELECTRICA” SA, la Depozitul Central din str. Meșterul Manole, 3.

  - Ofertantul va asigura transportarea și livrarea bunurilor la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” S.A.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele echipamentului, în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să se refuze de echipament (să returneze echipamentul).

  - În cazul depistării unor defecțiuni, vicii ascunse, abateri de la parametri normali de funcționare la bunurile care fac obiectul garanției, bunurile vor fi  înlocuite de către Ofertant, în termen de maxim  60 zile calendaristice.

7.5    Transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de Ofertant.

7.6	Asigurarea  asistenței  tehnice (pentru înlocuirea bunurilor) în  perioada de garanție va fi suportat  de Ofertant  (Termenul  de  garanție  a bunurilor  înlocuite  va  fi de minim 24 luni, din  data  livrării  repetate).

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română, se admite ca unele anexe referitoare la documentația tehnică, certificate și desene tehnice să fie prezentate în limba engleză sau rusă.

  - Termenul de garanție a bunurilor– minim 24 luni din data punerii în funcțiune a pompelor.

  - Document ce va indica termenul de livrare.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului (uzina producătoare, țara, tipul,  codificarea de la uzina producătoare a echipamentului). Certificate de conformitate europeană CE pentru echipamentul livrat;

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4 și desenele tehnice cu dimensiunile de gabarit similare celor indicate în anexele 1, 2 și 3.

8.6 În ofertă trebuie să fie indicat termenul de livrare a echipamentului la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

8.7 În ofertă trebuie să fie prezentate clar condițiile producătorului pompelor și motoarelor, referitoare la inspecția utilajului de către reprezentantul producătorului  după  montare, înainte de prima punere în funcțiune, inspecția proiectului de montare sau alte aspecte similare, pentru ca să  fie evitate orice riscuri de montare greșită a pompelor și pentru păstrarea garanției producătorului. Toate cheltuielile legate de acest aspect vor fi suportate de Ofertant și trebuie incluse în ofertă.

8.8 După montarea pompelor şi motoarelor, la prima conectare se vor efectua teste pentru verificarea  parametrilor de funcționare (debite, presiuni de pompare, puterea motoarelor etc.), în ofertă trebuie să fie prezentat clar dacă la aceste teste este obligatorie prezența reprezentantului producătorului. Toate cheltuielile legate de acest aspect vor fi suportate de Ofertant și trebuie incluse în ofertă (perioada orientativă a finalizării lucrărilor, prima punere în funcțiune și testele de funcționare octombrie ÷ noiembrie 2026).

9. CONDIȚII OBLIGATORII LA LIVRAREA BUNURILOR

  - Compania ofertantă la livrarea echipamentului va prezenta:

    - Fișele tehnice - Pașapoartele echipamentului produs de la uzina producătoare.

    - Certificatele de calitate / conformitate a echipamentului de la uzina producătoare.

    - Certificatul de garanție a bunurilor – minim 24 luni.

    - Documente tehnice – normative, desene tehnice, instrucțiuni p/u montarea, exploatarea și mentenanța echipamentului, emise de uzina producătoare, per unitate produs livrat.

    - Livrarea  bunurilor  materiale de către  Furnizor la depozitul  Beneficiarului se va efectua în baza facturii fiscale non-livrare și prezentarea documentelor obligatorii menționate în pct. 9.1.1 - 9.1.4.

    - Dacă bunurile nu  trec controlul de intrare (prin analiza documentației  tehnice  de la uzina producătoare și controlul  vizual al  stării tehnice) pentru fiecare produs livrat, executat de specialiștii  „TERMOELECTRICA” S. A., ceia ce se confirmă prin Actului de primire - predare a bunurilor, după cantitate și calitate a comisiei de recepție, atunci bunurile se returnează   Furnizorului  prin  întocmirea  facturii  fiscale  non-livrare,  fără a fi achitate.

    - Dacă, bunurile au trecut controlul de intrare, atunci se semnează Actul de predare-primire al comisiei  de  recepție  și  Furnizor  eliberează  factura  fiscală  cu data  recepției  bunurilor.

10. Cerințe de mentenanță:

10.1 Termenul  de garanție – minim 24 luni  din  data recepției.

10.2  Modalitatea  de  achitare:  Achitarea  bunurilor  se  va  efectua  în lei MD,   prin  virament  în  decurs  de  90  zile  calendaristice,  din  data  facturării  și  documentelor  confirmative  de executare  a  contractului.

10.3 Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni  de remediere a deranjamentelor).

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3