“APROB”

Președinte  a Grupului de lucru

pentru Achiziții Publice

___________  Pavlov Iu.

Caiet de sarcini

privind procurarea contoarelor de energie termică

Lotul 1   Contoare de energie termică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Contor de energie termică D-40 mm Q=10 m3 /h | buc. | 2 |  | 15 000,00 |
| 2 |  | Contor de energie termică D-25 mm Q=10 m3 /h | buc. | 5 |  | 33 300,00 |
| 3 |  | Contor de energie termică D-20 mm Q=10 m3 /h | buc. | 4 |  | 16 700,00 |
|  |  | TOTAL | buc | 11 |  | 65 000,00 |

Cerințe tehnice specifice pentru lotul 1

| Nr. d/o | Specificarea tehnică | Caracteristica/Clasa/Valoare parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compatibilitatea cu standardul | EN 1434 |
| 2 | Principiul de măsurare a debitmetrului contorului | Ultrasonic |
| 3 | Clasa metrologica de precizie | 2 |
| 4 | Diapazonul dinamic de măsurare a debitmetrului (Qp/Qi) minim | 100:01:00 |
| 5 | Tip material din care sunt executate elementele constructive ale contoarelor | Nesupuse coroziunii și rezistente la acțiunea eventualilor impurități aflate in agentului termic |
| 6 | Grad de protecție a traductorului de debit, minim | IP 65 |
| 7 | Grad de protecție a senzorilor de temperatură, minim | IP 65 |
| 8 | Grad de protecție a integratorului de energie termică, minim | IP 65 |
| 9 | Tip senzori de temperatură | Pt-500 |

Elaborat: Șef S.A.A.C.                    A. Coșcodan   _______________________________

Examinat: Șef S.I.D.T                     A. Sorocean    _______________________________

Coordonat: Șef Serviciul economic R. Corsan       _______________________________