CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___” ”____________” 20___

pentru achiziția lucrărilor

OBIECTUL Caietului de sarcini:    Înlocuirea secțiunilor conductelor de legătură

la instalația H-Na-cationit

Tabel nr.1

| Nr. | Cod CPV | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44100000-1 | Înlocuirea secțiunilor conductelor de legătură la instalația H-Na-cationit | m.l | 39,0 | Anexa nr.1. Puncte 2,6,11 | 230 000,00 |
|  |  |  | Valoarea estimată, lei fără TVA |  |  | 230 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, procedeu special, marcă de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licență de fabricație sau standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produse ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici ori a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- 1.  Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Lucrările vor fi realizate: mun. Chișinău,  Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5.

  - Perioada de executare a lucrărilor: 01.10.2026-10.12.2026.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

2.1 Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 1”, vor fi asigurate de către Executant. Materialele vor fi livrate până la începerea lucrărilor, fără achitarea în avans.

2.2 Calitatea și conformitatea materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare. (vezi pct. 11).

2.3 Materialele utilizate:

- țeavă din oțel fără sudură, laminată la rece (Oțel 20 sau echivalentul/analogul cel mai apropiat),  cu Ø 89x5 mm și  L = 1 m  și cu Ø 159x5 mm și  L = 38 m;

-cot  din  oțel  la 90° cu  Ø 89x5 mm – 1 unitate și cu Ø 159x5 mm – 9 unități;

- flanșe din oțel (Oțel 20) cu DN 80 mm – 2 unități și cu DN 150 mm – 7 unități;

-vane din fontă cu DN 150 mm– 3 unități (din demontare);

- tablă zincată, vată minerală, grund, vopsea, electrozi, etc.

2.4 Cerințe  tehnice  față  de  materialele utilizate:

- țeava de oțel: grosimea peretelui – 5 mm;

- fracția de masă a elementelor din oțel: Carbon - 0,17-0,24%; Siliciu - 0,17-0,37%; Mangan – 0,35-0,65%, Sulf ≤ 0,035%, Cupru ≤ 0,3%.

Vopseaua  poliuretană  sau  epoxidă și grundul bi-component epoxidic, pe bază de polimeri sintetici, vor avea  rezistență față  de condițiile climaterice.

2.5 Vopseaua poliuretană  sau  epoxidă și grundul bi-component epoxidic vor corespunde cerințelor

SM EN ISO 12944-5:2020. Grundul va fi pe bază de zinc.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

3.1 Transportarea,  manipularea, depozitarea și  păstrarea  materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu  cerințele de securitate  în muncă  și cu cele  din  încăperile  de producere, în apropiere de utilajul de bază și auxiliar, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile Beneficiarului.

3.2 În timpul desfășurării lucrărilor și în timpul demontării utilajului vechi, Executantul este obligat să mențină căile de acces libere, să nu provoace daune și distrugerea utilajului tehnologic, să nu provoace murdărirea utilajului din apropiere, conductelor, vanelor, armăturii de secționare, etc. La demontarea utilajului de către Executant, toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, Executantul le va transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central.

3.3 După finalizarea lucrărilor - vor fi evacuate de pe șantier toate utilajele și materialele utilizate, cât și deșeurile formate - din contul Executantului.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

4.1  În cazul în care se constată apariția viciilor și/sau defectelor, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care  în  termen de 5 zile lucrătoare  este  obligat  să  finalizeze  sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

- 4.2  La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare,  din  data  recepționării  scrisorii sau din data semnării actului de defectare/constatare Beneficiarului.

  - Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - Remedierea  viciilor  va  fi  efectuată  conform  cerințelor Caietului de sarcini  dat, și anume conform cerințelor stipulate în Formularul nr.1, din contul Executantului.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

5.1 Lucrările vor fi realizate în afara încăperilor de producere, la rezervoarele de apă dedurizată, ale sectorului de tratare a apei, în apropiere de clădirea de producere, sub acțiunea condițiilor meteorologice naturale.

95 % din volumul  total  de lucrări vor fi realizate  la  înălțimea de 1,5-6 m.

5.2 Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Cerințe privind demontarea și montarea utilajelor și a instalațiilor.

6.1 Demontarea  conductei existente  de pe suporturi  și  montarea/instalarea  conductelor  noi  vor fi efectuate conform volumelor de lucrări din devizul de cheltuieli, cu materialele executantului/antreprenorului.

6.2 Toate elementele rebutate/defectate  care  nu  mai  pot fi utilizate în continuare, inclusiv conducta demontată și/sau alte construcții metalice,  Executantul  le va transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central.

6.3 Tehnologia de executare a sudurilor și verificarea cordoanelor de sudură trebuie să fie executate în conformitate cu cerințele standardului EN 1708-1:2010.

6.4 Executantul  lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat și atestat pentru executarea lucrărilor date, conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

6.5 Executantul, cu 10 zile lucrătoare  înainte de începerea lucrărilor va prezenta:

- 6.5.1 Listele cu personalul care va fi implicat la îndeplinirea lucrărilor;

- 6.5.2 Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la îndeplinirea lucrărilor (după caz);

- 6.5.3 Graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare: unul pentru Executor și unul pentru Beneficiar.

6.6 Lucrările vor fi executate în baza autorizației de lucru, emisă de către Beneficiar..

6.7 La executarea lucrărilor vor fi respectate cu strictețe regulamentele/documentația tehnică-normativă indicată muncă, până la remedierea încălcării. La depistarea încălcărilor sistematice sau o singură dată dar gravă, a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

6.8 Dacă Executantul va încălca Graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor cu o perioadă mai mare de 14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu  revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale, totodată Executantul va compensa toate pagubele suportate de Beneficiar create din cauza  neexecutării  lucrărilor în termenii prestabiliți.

- Volumul lucrărilor de reparație:

7.1 Lucrările constau în:

7.1.1 Demontarea  izolației  termice  a conductelor.

7.1.2 Demontarea a 39 m.l. de conductă din oțel cu Ø 159mm și Ø 89 mm.

7.1.3 Demontarea vanelor cu DN 150mm – 3 buc.

7.1.4 Montarea a 39 m.l. de conductă din oțel cu Ø 159mm și Ø 89 mm.

7.1.5 Sudarea cordoanelor de sudură și efectuarea controlului vizual al sudurilor.

7.1.6 Montarea vanelor cu DN 150mm – 3 buc. (din demontare).

7.1.7 Curățarea mecanică a suprafețelor exterioare a metalului, desprăfuirea, degresarea, aplicarea unui

strat de stabilizator de rugină. Grunduirea  / aplicarea a unui strat de grund cu grosimea de 80 µm)

și  vopsirea /aplicarea a unui  strat de vopsea poliuretană (cu grosimea de 100 µm) a conductelor nou montate.

Grosimea totală a straturilor aplicate (vopseaua inclusiv grundul) va fi de 180 µm.

7.1.8 Restabilirea izolației termice cu tablă zincată și saltele din vată minerală.

7.1.9 Conectarea conductelor de legătură.

7.1.10 Testarea conductei la presiune.

7.1.11 Evacuarea deșeurilor de construcție  de către Executant.

7.2  În procesul de realizare a lucrărilor,   Executantul  este obligat să țină cont de specificul întreprinderii, de specificul și condițiile de exploatare a utilajului Beneficiarului prin respectarea cerințelor documentației tehnice -normative ale acestuia (pașapoarte, instrucțiuni de lucru, acte de verificare, rapoarte de inspectare, etc.), care pot fi prezentate la dispoziția Executorului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

7.3 Listele cu cantitățile de lucrări   detaliat  sunt prezentate în  Anexa 1.

- Condiții de recepție a lucrărilor

- 8.1 La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

- 8.2 Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor și doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatarea obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. Responsabilitatea pentru realizarea în temeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă Executantul.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

9.1 Executantul  este  obligat   să  execute  lucrările  cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, acestea fiind  conforme  actelor  normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

9.2 La executarea lucrărilor vor fi necesare următoarele utilaje de construcții: motocompresor mobil de joasă presiune, schela metalică tubulară, macara fereastră, macara lansator de conducte, aparat de sudură, autobasculantă, instrumente de lucru, ferestrău.

9.3 Toate aceste mecanisme, utilaje și materiale vor fi asigurate de către Executant și din contul acestuia.

- Cerințe privind calculul costului lucrărilor

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru îndeplinirea

volumului de lucrări.

  - Costul lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne același pe toată perioada de derulare a

contractului.

  - Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu respectarea

cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Lucrările  vor  fi  îndeplinite  în  zonele  de  producere,  fapt  ce  determină  includerea coeficientului pentru

condițiile  strâmtorate  de muncă: k= 1,15(adaptat)  conform   p.3  ordinului  Agenția Construcții și  Dezvoltarea  teritoriului nr.117  din 03.09.2007.

  - Lucrările vor  fi  asigurate  cu apă, electricitate  și  aer comprimat  din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul

nr.195).

10.6 La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea Beneficiarului, costul  acestora  va  fi  exclus  din procesul- verbal  de  recepție  a  lucrărilor.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor

Tabel nr.2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NE1-01:2019 | ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici” |
|  | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 | Privind securitatea și sănătatea în muncă |
|  | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. |
|  | CP G.03.01 | Proiectarea și montarea conductelor sistemelor interioare de alimentare cu apă rece și fierbinte cu utilizarea țevilor de oțel cu acoperire de polimeri |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NSR 35-03-96:2008 | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
|  | NCM E 04.01:2016 | Protecția contra acțiunilor mediului ambiant. Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | NRS 35-05-32:2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitate. |
|  | EN 1708-1:2010 | Welding - Basic weld joint details in steel. Pressurized components |
|  | SM EN ISO 12241:2022 | Izolarea termică a echipamentelor din clădiri și a instalațiilor industriale. |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

12.1 Certificat de înregistrare a întreprinderii.

12.2 Lista și calificare a personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

12.3 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.

12.4 Declarație privind dovadă că are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor  pentru  lucrări  similare).

12.5 Devizul de cheltuieli (forma 3, 5, 7).

12.6 Specificații tehnice ale materialelor care vor fi utilizate.

12.7 Perioada de garanție.

- Cerințe de mentenanță

13.1 Perioada de garanție va fi de 60 luni pentru lucrări, din data recepției finale, în caz de apariție a viciilor ascunse (defectelor) pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

13.2 În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, Executantul își va asuma penalizarea.

- Lista cu cantități de lucrări

Obiect: Sursa nr.2, StTA-2

Anexa nr.1

Lista cu cantitaţile de lucrări

Inlocuirea sectiunilor conductelor de legatura la instalatia H-Na-cationit StTA-2, SCh

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Înlocuirea secțiunilor conductelor de legătură la instalația H-Na-cationit k=1,15 (adaptat) p.3 Ordin Nr.117 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea conductelor și elementelor |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schelă metalică tubulară și dulapi de rășinoase. | m2 | 72,00 |
| 2 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației la conducte de orice circumferință (din tablă zincată). | m2 | 51,00 |
| 3 | RpIzD47A | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu saltele din vată izolatoare. | m2 | 51,00 |
| 4 | M1M05D | Demontarea conductei din oțel, montate în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de până la 3 m, având diametrul nominal de 150 mm | m | 38,00 |
| 5 | M1M05B | Demontarea conductei din oțel, montate în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de până la 3 m, având diametrul nominal de 80 mm | m | 1,00 |
| 6 | M1M08H | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapetă de reținere din oțel sau fontă, de până la Pn 40, montat în canal, la o adâncime de până la 1 m sau suprateran, la o înălțime de până la 3 m, având diametrul nominal de 150 mm | buc | 3,00 |
| 7 | M1M09H | Demontarea flanșelor sudate pe conducta amplasată în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de 3 m, având diametrul de 150 mm | per | 7,00 |
| 8 | M1M09E | Demontarea flanșelor sudate pe conducta amplasată în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran, la o înălțime de 3 m, având diametrul de 80 mm | per | 2,00 |
| 9 | M1M06B | Demontarea cotului, montat în canal, la o adâncime de până la 1 m sau suprateran, la o înălțime de până la 3 m, având diametrul nominal de 80 mm | buc | 1,00 |
| 10 | M1M06D | Demontarea cotului, montat în canal, la o adâncime de până la 1 m sau suprateran, la o înălțime de până la 3 m, având diametrul nominal de 150 mm | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea conductelor si elementelor |  |  |
| 11 | RpIC10D | Montarea țevii negre, asamblate prin sudare în coloane de distribuție, la punctele și centralele termice, având diametrul 150 mm | m | 38,00 |
| 12 | RpIC10B | Montarea țevii negre pentru construcții, asamblate prin sudare în coloane de distribuție, la punctele și centralele termice pentru încălziri centrale, având diametrul 80 mm | m | 1,00 |
| 13 | ID05E | Robinet cu sertar sau cu ventil și de reținere, cu flanșă, pentru instalațiile de încălzire centrală, având diametrul nominal de 150 mm (din demontare) | buc | 3,00 |
| 14 | TfB03H2 | Montarea pe conductă a flanșei rotunde, plate, pentru sudare, amplasată în canal la adâncime de 1-3 m sau suprateran până la 3-15 m, având Dn 150 | buc | 1,00 |
| 15 | TfB05H1 | Îmbinarea flanșelor de până la Pn 25 inclusiv, prin șuruburi amplasate în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran până la 3 m, având diametrul nominal Dn 150 | buc | 1,00 |
| 16 | TfB03E2 | Montarea pe conductă a flanșei rotunde, plate, pentru sudare, amplasată în canal la adâncime de 1-3 m sau suprateran până la 3-15 m, având Dn 80 | buc | 2,00 |
| 17 | TfB05E1 | Îmbinarea flanșelor de până la Pn 25 inclusiv, prin șuruburi amplasate în canal, la o adâncime de 1 m sau suprateran până la 3 m, având diametrul nominal Dn 80 | buc | 2,00 |
| 18 | TfA02D1 | Cot de oțel gata confecționat, montat pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de până la 1 m sau suprateran, la o înălțime de până la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 150 mm | buc | 9,00 |
| 19 | TfA02B1 | Cot de oțel gata confecționat, montat pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de până la 1 m sau suprateran, la o înălțime de până la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 80 mm | buc | 1,00 |
| 20 | RpIE04D | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 89x3.5-159x4.5 mm | m | 39,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrări anticorozive și lucrări de izolare |  |  |
| 21 | IzA04A | Pregătirea suprafețelor țevilor în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățire cu perie de sârmă | m2 | 23,00 |
| 22 | RpIzF05B | Vopsitorii într-un strat (metal) de protecție anticorozivă, executate cu grund bicomponent epoxidic, pe bază de polimeri sintetici | m2 | 23,00 |
| 23 | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalică, utilaje tehnologice și construcții metalice, executate cu vopsea poliuretanică — 1 strat | m2 | 23,00 |
| 24 | RpIzD04D | Termoizolarea conductelor cu saltele din vată minerală, având grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 80 cm, inclusiv | m2 | 51,00 |
| 25 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte și aparate cu tablă neagră sau zincată de 0,5 mm grosime, fixată cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1,6 m, confecționare | m2 | 51,00 |
| 26 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte și aparate cu tablă neagră sau zincată de 0,5 mm grosime, fixată cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1,6 m, montare | m2 | 51,00 |
|  |  | Capitolul 2. Transportarea materialelor |  |  |
| 27 | TrB22F2A2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor 0-0,5 t și înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 1,20 |
| 28 | TsH92A | Încărcarea în auto: deșeurilor (izolarea uzată și metal uzat) | t | 1,20 |
| 29 | TsI50B10 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanța de 20 km (izolarea uzată) | t | 0,40 |
| 30 | TsI50A5 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km (metal uzat) la depozit | t | 0,80 |