| ANEXA 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIŞA TEHNICĂ ADITIV ANTIOXIDANT PENTRU ULEI ELECTROIZOLANT DE TRANSFORMATOR PE BAZA DE 2.6 DITERBUTIL - PARACREZOL |  |  |  |  |  |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |  |
| FURNIZOR |  |  |  |  |  |
| TIP |  |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |  |
| 1 | CONDIŢII CLIMATERICE ŞI DE MEDIU |  |  |  |  |
| 1.1 | Temperatura mediului ambiant | ⁰C | -40 / +40 |  |  |
| 1.2 | Radiaţia solară maximă | kW/m2 | 1.1 |  |  |
| 1.3 | Altitudine | m | ≤ 1000 |  |  |
| 1.4 | Umiditatea relativă a aerului | % | 100 |  |  |
| 1.5 | Domeniul de utilizare |  | aditivarea uleiului mineral electroizolant |  |  |
| 1.6 | Mediul de imersie |  | ulei mineral electroizolant |  |  |
| 2 | CARACTERISTICI |  |  |  |  |
| 2.1 | Numărul CAS |  | 128-37-0 |  |  |
| 2.2 | Formula chimică |  | C15H240 |  |  |
| 2.3 | Tip aditiv |  | AGHIDOL-1 tehnic (Ionol, BHT) sau analog |  |  |
| 2.4 | Aspect |  | praf |  |  |
| 2.5 | Culoare |  | alb/sur |  |  |
| 2.6 | Fracţie de masă a tert-butil-phenol (BHT) | % | ≥99,7 |  |  |
| 2.7 | Conţinutul de umiditate | % | lipsa |  |  |
| 2.8 | Conţinutul de phenol | % | lipsa |  |  |
| 2.9 | Conţinutul de cenuşă | % | ≤0,008 |  |  |
| 3 | MARCAREA |  |  |  |  |
| 3.1 | - fabrica producătoare |  | Da |  |  |
| 3.2 | - denumirea produs |  | Da |  |  |
| 3.3 | - cantitate de produs în recipient |  | Da |  |  |
| 3.4 | - numărul lotului |  | Da |  |  |
| 3.5 | - datele referitor la protecţia mediului ambiant şi sănătatea şi securitate ocupaţională |  | Da |  |  |
| 3.6 | - standardul de fabricaţie |  | Da |  |  |
| 3.7 | - condiţii de depozitare |  | Da |  |  |
| 4 | AMBALAREA |  |  |  |  |
| 4.1 | Tip recipient |  |  |  |  |
| 4.2 | Cantitate recipient | kg | max. 50 |  |  |
| 4.3 | Anul de fabricaţie |  |  |  |  |
|  | Furnizor |  | Semnătură |  |  |