SPECIFICATII TEHNICE

Cerinţe tehnice minime pentru corpuri de iluminat

| Aplicare | Tip stradal |
| --- | --- |
| Tensiune nominala | 150-264V |
| Frcvența nominala | 50 Hz |
| Puterea nominala | max 30W |
| Factorul de putere | nu mai mic de 0,97 |
| Randamentul | min 75% |
| Carcasa | Aluminiu sau alt aliaj metalic rezistent la coroziune, dimensionată astfel încât să îndeplinească și funcția de radiator pasiv pentru LED |
| Gradul de protecție | IP 65 |
| Rezistenta la impact | IK 07 |
| Curba fotometrică | Tip stradal |
| Clasa de izolare | Clasa I sau II |
| Durata de viata a sursei | 50 000 ore cu asigurarea a minim 70% din fluxul luminos initial. |
| Temperatura de culoare | Cuprinsă între 4000K … 5000K |
| Protecţie la descărcări atmosferice | min 4 kV |
| Temperatura de funcţionare | -20°C... +40°C |
| Garanţie | min 3 ani |

Pentru iluminatul rutier si pietonal, calculele luminotehnice trebuie sa asigure următoarelor obiective:

Drum central nivel de iluminat E mediu -6 lx, E minim -1 lx;

Drum secundar nivel de iluminat E mediu -2 lx, E minim -0.6 lx

| Date pentru calcul: Drum central Montaj: unilateral Distanta intre piloni: 30…33 m Lăţime carosabil: 6 - 7 m Inaltimea pilonului: 7, …7,6 m Retragere stâlp: 2 m înălţimea de montare: 5…5,8 m Lungime consola: 1 m Unghi înclinare PL: 0° - maxim 15° Factor de menţinere: 0.85 | Date pentru calcul: Drum secundar: Montaj: unilateral Distanta intre piloni: 30 …33 m Lăţime carosabil: 3.5-4 m Inaltimea pilonului: 7, …7,6 m Retragere stâlp: 0,5…1 m înălţimea de nmontare: 5…5,8 m Lungime consola: 0,5 m Unghi înclinare PL: 0° - maxim 15° Factor de menţinere: 0.85 |
| --- | --- |

De prezentat:

Se vor prezenta documente care să ateste respectarea condiţiilor tehnice

Corpuri de iluminat

• Prospect tehnic/fisa de catalog aparat de iluminat in limba romana

• Certificat de conformitate emis de un organ terţ acreditat

• Declaraţii de conformitate CE producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN60598; EN 62262; EN 55015; EN 61000.

• Certificat de garanţie

• Raport de încercări IP pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut, care va confirma respectarea standardului: EN 60598

• Raport de încercări IK pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut, care va confirma respectarea standardului: EN 62262

- Raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea standardului: IEC 61000-3-2

• Raport de testare termica pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut, care va confirma respectarea standardului: EN 60598

• Raport de încercari fotometrice fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organ recunoscut. Se va face dovada acreditării laboratoarelor care a emis raportul. EN 13032-1; IES LM-79-08

• Raport de calcule luminotehnice in Dialux pentru drum central si drum secundar.

• Fişiere electronice in format „ldt” sau „ies” pentru fiecare corp de iluminat.

Cerinte tehnice referitoare la consolele de susținere:

- Material: ţeavă de oţel vopsită, având diametru minim Ø 42 mm pentru aparate de iluminat cu greutăţi mai mici sau egale cu 7 kg şi minim Ø 60 mm pentru greutăţi mai mari de 7 kilograme;

- Dimensiuni: în funcţie de geometria străzii, lungimea minimă a braţului pe orizontală 500 mm; lungimea maximă nu va depăşi 1/4 din înălţimea de montaj;

- Unghiuri de înclinare: în funcţie de soluţia aleasă dar nu mai mari de 45° faţă de planul orizontal;

- Prinderea braţelor pe stâlpi se va face în brăţări pereche.

Cerinţe tehnice minime pentru cablu:

- Conductor torsadat СИП-5 secţiunea – 2x25;

- Clasa de tensiune – 0,4 - 1,0 kV;

- Tensiune nominală – 0,66 kV;

- Temperatura minimă a mediului ambiant (pe manta): - 60 °C;

- Temperatura maximă admisibilă pe conductor: + 50 °C;

Cerințe tehnice pentru cleme de conexiune la rețea:

- Clema de derivație cu dinți pentru rețelele cu conductor torsadat;

- Material carcasă: sintetic;

- Material/Secțiunea conductorului principal: Al/16-70, Al/16-95;

- Material/Secțiunea conductorului secundar: Al/1,5-10, Al/2,5-35;

- Tipul conductorului: circular compact;

- Tensiune nominala U0/U: 0,6/1 kV;

- Tensiunea maximă material: 1,2 kV;

- Tensiunea suportată, scufundat, la frecvență industrială: 6 kV.

Cerinte tehnice referitoare la echipamentul de evidență a energiei electrice:

- Caracteristicile tehnice ale echipamentul de măsurare, ce va fi instalat, trebuie să corespundă prevederilor
Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale (Hotărârea ANRE nr. 382 din 02.07.2010
Monitorul Oficial nr. 214-220/765 din 05.11.2010).

- Afişajul indicaţiilor contoarelor electronice de energie electrică trebuie să fie reflectat prin intermediul LCD display;

- Echipamentul de măsurare trebuie să fie verificat metrologic şi să deţină buletinul de verificare metrologică valabil pentru termenul stabilit în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1042 din 13 septembrie 2016, Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016, şi numai în laboratoarele metrologice autorizate;

- Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat în aşa mod încât, furnizorul să aibă acces liber 24/24 pentru a citi indicaţiile în orice moment;

- Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat conform Normelor de amenajare a instalaţiilor electrice. Este obligatorie asigurarea protecţiei echipamentului de măsurare contra deteriorării şi a vibraţiilor, precum şi excluderea accesului liber al persoanelor terţe la echipamentul de măsurare.

Cerinte tehnice referitoare la panourile de evidență în care este instalat echipamentul de evidență a energiei electrice:

- Panou de evidență în care este instalat echipamentului de evidență trebuie să fie dotat cu două uşi, cu dispozitive de încuiere, având cap triunghiular cu înălţimea de 7mm.

- Uşa interioară să dispună de fereastră pentru citirea indicaţiilor contorului electric şi orificii pentru aplicarea sigiliilor.

- Panou de evidență în care este instalat echipamentului de evidență  necesar să fie din oţel cu protecţie anticorozivă prin zincare la cald şi aplicarea vopselei cu grad de protecţie contra impactului mecanic IK10, gradul de protecţie minim IP43 conform IEC529.

Cerinte tehnice referitoare la aparatele de comutare si protecție:

- Aparatele de comutare și protecție trebuie să corespundă condițiilor de funcționare atât în regim nominal, cât și în regim de scurtcircuit, supratensiune.

- Posibilitatea de montare pe bara DIN;

- Clasa de izolare a echipamentului să corespundă tensiunii nominale din rețeaua electrică;

- Întreruptoarele de acționare să fie dotate cu indicatoare privind pozițiile conectate și deconectate (indicator de semalizare a stării întreruptorului anclanșat/roșu, declanșat/verde);

- Întrerupătoare automate cu lățime a polului corespunzătoar unui modul (18 mm), cu caracteristici de decuplare B.