CAIET DE SARCINI

- Obiectul  Caietului de sarcini:

Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea contorului de energie termică, destinat pentru a fi instalat la CT-6171 din str. Mircești 56/2, pentru evidenta comercială a energiei termice.

| Nr | Denumirea bunului | Unități | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contor de energie termică DN 150, cu modul încorporat de transmitere a datelor la distanță | buc. | 1 | 57 800.00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi livrat bunul:

- mun.Chișinău, “TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole.3, Depozitul central.

Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza:

- Facturii fiscale;

- Certificate de garanție cu termenul de minim 12 luni;

- Certificate de origine sau conformitate/calitate;

- Instrucțiune de montare (după caz);

- buletin de verificare metrologică valabil sau marcaj de conformitate europeană CE;

- Actului de primire după cantitate și calitate.

- Cerințe generale:

- Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

- Ofertantul va efectua livrarea bunurilor respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea sau avarierea bunului.

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile și funcționale.

- Perioada de garanție a bunului va constitui minim 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării actului de primire-predare a bunului. În caz de reapariție/înlocuire a bunului, perioada de garanție va fi prelungită din data finalizării reparației/înlocuirii.

- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să se refuze de acestea (să returneze marfa fără a o achita).

- Termenul de realizare a achiziției:    martie 2026.

- Parametrii de bază:

- Temperatura agentului termic: +5 ÷ 120 oC.

- Presiunea maximă a agentului de lucru: 25 bar.

- Cerințe tehnice specifice:

Tabelul 6.1. Caracteristicile tehnice a contorului de energie termică

| Nr d/o | Specificația tehnică | Caracteristică/clasă/ valoare parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Compatibil cu standardul | EN 1434 |
| 2. | Clasă metrologică de precizie | 2 |
| 3. | Principiul de măsurare al debitmetrului | ultrasonic |
| 4. | Debitul nominal de agent termic pentru contorul DN 150, m3/h | 150 |
| 5. | Diapazonul dinamic de măsurare al debitmetrului (Qp/Qi), minim | 100 : 1 |
| 6. | Grad de protecție a traductorului de debit, minim | IP 65 |
| 7. | Grad de protecție a senzorilor de temperatură, minim | IP 65 |
| 8. | Grad de protecție a integratorului de energie termică, minim | IP 54 |
| 9. | Tip senzori de temperatură | Pt-500 |
| 10. | Tip material din care sunt executate elementele constructive ale contorului | nesupuse coroziunii |

- Cerințe obligatorii:

- Contorul de energie termică trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova, să dețină certificat actualizat de aprobare de model emis de Institutul Național de Metrologie, să dețină buletin de verificare metrologică valabil sau marcaj de conformitate europeană CE, aplicat în anul 2025

- Contorul de energie termică trebuie să fie prevăzut cu elemente de protecţie, concepute astfel încât să nu permită eronarea înregistrărilor prin acţiuni exterioare (câmp magnetic, electromagnetic ş.a.).

- Cablurile între subansamblele contorului de energie termică trebuie să respecte cerinţele specificate în certificatul de aprobare de model.

- Consumul de energie termică să fie indicat în MWh sau în multiplii zecimali ai acestei unităţi. Simbolul unităţii de măsură trebuie să fie afişat pe ecranul integratorului.

- Contorul de energie termică trebuie să permită afişarea pe ecranul integratorului a valorilor instantanee ale consumului de energie termică, debitului agentului termic, temperaturilor pe tur şi retur, diferenţei de temperaturi, precum şi valoarea totală (sumară) a consumului energie termică, a volumului de agent termic în m3, a numărului de ore de lucru, a codului info - de abatere a funcţionării, a datelor din arhivă.

- Contorul trebuie să dispună de ceas de timp real.

- Pe display-ul contorului trebuie să apară un semnal de avertizare „info” în cazul apariţiei următoarelor erori importante în sistemul de măsurare:

- Lipsa sursei de alimentare (necesitatea înlocuirii);

- Senzorul de temperatură T1 în afara gamei de măsurare;

- Senzorul de temperatură T2 în afara gamei de măsurare;

- Lipsă semnal de la debitmetru;

- Aer in debitmetru.

- Contorul de energie termică trebuie să înregistreze şi să memorizeze informaţii privind consumurile de energie termică, debitele şi temperaturile agentului termic sub formă de arhive (log-uri) pentru toate perioadele de raportare, după cum urmează:

- orar, de minim 1300 ore,

- zilnic, de minim 450 zile;

- lunar, de minim 36 luni;

- lista erorilor de funcționare pentru minim ultimele 50 de evenimente (cod info şi data).

- Contorul de energie termică trebuie să permită transmiterea datelor stocate la calculator, sau alte echipamente electronice prin intermediul cititorului optic şi (sau) interfeței RS232/485.

- Contorul de energie termică trebuie să dispună de modul de alimentare 230V. De asemenea, integratorul trebuie să conţină şi baterie back-up ce ar permite menţinerea datelor la dispariţia sursei de alimentare principale.

- Toate componentele contorului trebuie să fie prevăzute cu elemente constructive care dau posibilitatea de sigilare a acestora.

- Contorul de energie termică trebuie să dispună de soft pentru reprogramare şi extragerea arhivelor compatibil cu tipul contorului livrat.

- Contorul de energie termică trebuie să fie completat cu:

- Calculator (integrator);

- două termorezistențe PT-500 de 3m cu două teci de montare;

- un debitmetrul ultrasonor DN 150

- modul de alimentare 230V AC

- modul RS-232

- pașaport;

- manual de instalare și utilizare;

- buletin de verificare metrologică valabil sau marcaj de conformitate europeană CE;

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice:

Elementele constructive ale pieselor de schimb trebuie să fie rezistente la coroziune, la depuneri și impurități mecanice, inclusiv în regim de temperaturi și presiuni fluctuante.

Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va conține în mod obligatoriu specificațiile de preț care să includă toate cheltuielile suportate de Ofertant.

- Modelul bunului și producătorul;

- Specificațiile tehnice ale bunurilor;

- Termenul de livrare a bunurilor;

- Dovada că antreprenorul este reprezentant oficial al unui producător de acest tip va constitui un avantaj.

- Cerințe de mentenanță:

- Furnizorul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților (defectelor) la elementele bunurilor livrate, Ofertantul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile din cont propriu.

- Prețul bunului va fi exprimat în lei fără TVA și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Prețul bunului va include toate cheltuielile aferente suportate de către Ofertant pentru îndeplinirea achiziției bunului solicitat.