Caiet de sarcini nr. 1

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 p. 12 cat B Generare I |  |  |  |  |
| 1. | 45442000-7 | Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interne ale filtrelor, rezervoarelor, decantoarelor și alte utilaje la STA-1, SCh | m2 | 1600 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 1 600 000 |
|  |  | Lotul 2 p. 52 cat B Generare I |  |  |  |  |
| 2. | 45442000-7 | Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare ale rezervoarelor, filtrelor și a altor utilaje | m2 | 700 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 anexat | 655 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 2 255 000 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la STA-1 și STA-2, al Serviciului Chimic, din str. Meșterul Manole, 3, și respectiv str. Vadul lui Vodă, 5, și anume:

- pentru lotul nr.1 în volum de 1600 m2 la STA-1, din ele 1100 m2 cu grosimea totală a straturilor de 280 mcm și 500 m2 cu grosimea totală de 380 mcm;

- pentru lotul nr.2 în volum de 700 m2 la STA-2.

Lucrările pentru lotul nr. 1 și lotul nr. 2 constau în: 1. Curățarea metalului prin sablare cu granule metalice, iar în cazul limpezitorului de apă curățarea se va efectua manual cu mașina de șlefuit și cu peria; 2.Deprăfuirea cu aer comprimat, degresarea cu un solvent organic; 3. Vopsirea /Aplicarea a stratului de grund bi-component ( cu o grosime de 80 mcm), pe bază de polimeri sintetici și care va conține și stabilizatorul de rugină, cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare; 4. Vopsirea /Aplicarea straturilor de vopsea epoxi-poliuretană rezistentă la acțiunea factorilor chimici (acid sulfuric de 10 % , sodă caustică de 5 % și soluție de sare de 12 %), cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer (în vid).

Grosimea totală a straturilor (vopseau inclusiv grund), conform NCM E 04.01:2016 și ISO 12944-5:2007, trebuie să fie nu mai puțin de:

- 380 mcm pentru filtrele instalației de desalinizare a apei (cu mediu puternic agresiv, și anume acid sulfuric de 10 % , sodă caustică de 5 %).

- 280 mcm pentru filtrele instalației de dedurizare a apei (soluție de sare de 12 %) și rezervoarele, limpezitoarele de apă, filtrele mecanice, etc.

Numărul necesar de straturi va fi revizuit de către ofertant, conform specificațiilor tehnice ale vopselei sau a tehnologiei de aplicare și utilizare a acesteia, în dependență de vopseaua epoxi-poliuretană selectată, dar cu respectarea cerinței ca grosimea totală a straturilor să fie de 380 mcm (pentru mediul puternic agresiv) și de 280 mcm (pentru mediu cu agresivitate medie).

Perioada de executare  a lucrărilor de restabilire a stratului chimic anticoroziv intern: iunie– octombrie 2023

2. Informații și proiectare. Condiții speciale

Lucrările de restabilire a stratului anticoroziv intern se vor realiza utilajului instalației de tratare a apei. 70 % din volumul total de lucrări vor fi realizate de înălțimea de 3-9 m. Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate și în prezenta utilajului aflat în funcțiune, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă  K=1,15. Proiect nu se solicită.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului.

Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene ISO 9001. Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. Responsabilitatea pentru realizarea în termenul a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă executantul/antreprenorul. În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea.

Calitatea vopselelor va fi conformă certificatului de calitate și reglementărilor tehnice.

Calitatea vopselei cît și calitatea lucrării de restabilire a stratului anticoroziv trebuie să asigure respectarea cerințelor Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” capitolul IV secțiunea 8, 9, 10, 11. (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro )

Materialele utilizate pentru lotul nr. 1 și nr. 2:

Vopseaua epoxipoliuretană sau epoxidă și grundul vor avea rezistență chimică, și anume în medii acide (acid sulfuric de 10%), alcaline (soda caustică de 5%), saline și la temperaturi de 40-45oC, la unele utilaje temperatura poate fi pînă la 60-70 oC. La fel acestea vor corespunde cerințelor ISO 12944-2007. Grundul va fi pe bază de zinc.

Utilaje și echipamente necesare:

Aparat de măsurat grosimea (grosimetru ultrasonic), cu buletin de verificare metrologică, Aparat de măsurat multidimensional (micrometru, șubler), cu buletin de verificare metrologică, pistolului pneumatic de pulverizare fără aer.

4. Mostre

Nu este cazul

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune și a conductelor de legătura. Păstrarea materialelor pentru instalații și a utilajelor, se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Manipularea materialelor se va face ținând cont de cerințele minime de Securitate și sănătate, conform normelor RM în vigoare. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele de legătura, vanele, armătura de secționare, etc.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul SCh și inginerii SPOM , care vor permite purcederea la următoarea etapă. După finalizarea lucrărilor personalul SCh, împreună cu inginerii SPOM,  vor lua în primire obiectul. Executantul/ antreprenorul trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate. Verificarea va consta în măsurarea grosimii straturilor aplicate.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările din loturile nr. 1 și nr. 2 este de:

- 24 luni – pentru filtre, prelimpezitoare, dispozitive de măsurare;

- 36 luni – pentru rezervoare.

În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora. Modalitatea de constatare a viciilor (desprinderea sau deteriorarea stratului anticoroziv intern sau extern) va fi în baza unui act de defectare/constatare și în prezenta comisiei.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Suprafața internă a filtrelor, rezervoarelor, limpezitoarelor și a altor utilaje din Serviciul Chimic în procesul de lucru/exploatare este supusă unor condiții agresive ca: mediul acid (max. 6,5%) și bazic (max. 4%), mediu salin (max.12%), presiunea de 6 atm și mediul umed.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu este cazul

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu este cazul

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu este cazul

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu este cazul

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate. Materialele, utilajele utilizate la executarea lucrărilor vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele europene și ruse și vor satisface condițiile tehnice cerute în caietul de sarcini.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, dispozitiv de ridicare manuală a greutăților, schele confecționate pe orizontală cu înălțimea de până la 5 m, instrumente de lucru, aparat de sudare, mașini de șlefuire. Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului. Cerință - personal trebuie să fie calificat.

16. Definiții

SCh- Serviciul chimic;

STA-1 – Sectorul tratarea apei nr. 1;

STA-2 – Sectorul tratarea apei nr. 2;

SPOM – Serviciul proiectare și organizare mentenanță.

17. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrării date va fi realizată în conformitate cu WinCmeta, conform ord.190 din 31.12.2021.

18.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-03-67:2004 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | NCM E 04.01:2016 | - Protecția contra acțiunilor mediului ambiant - Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | СНиП 3.04.03-85 | - ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ |
|  | ISO 12944-5:1998 ISO 12944-5:2007 | - Лаки и краски. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. |

19. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificațiile tehnice ale vopselei;

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări;

- Declarația operatorului (DUAE);

- Garanția bancară (după caz, dar obligatorie pentru contractele > 2 mln lei fără TVA);

- Deviz de cheltuieli conform cerințelor ord.190 din 31.12.2021;

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Certificatele de calitate ale produselor utilizate cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a laboratorului de încercări acreditat;

- Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea utilizată cu indicarea numărului

necesar de straturi sau grosimea de aplicare. Tehnologia va fi prezentată cu ștampila sau semnătura umedă

(scanat) a producătorului;

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licență, autorizații).

20. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența,

autorizații);

- Dovadă de experiența similară în ultimii 3 ani;

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

- Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea utilizată cu indicarea numărului

necesar de straturi sau grosimea de aplicare. Tehnologia va fi prezentată cu ștampila sau semnătura umedă

(scanat) a producătorului;

- Certificatele de calitate ale produselor utilizate cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a

laboratorului de încercări acreditat;

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a

utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative;

- Aviz tehnic, alte documente conform legislației în domeniu și obiectul achiziției;

- Subcontractanți, lista lucrărilor similare, etc.

21.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de_24 luni (pentru filtre, limpezitoare, dispozitive de măsurat)

și 36 luni (pentru rezervoare), pentru lucrările lotului nr. 1 și nr. 2, din data recepției finale.

- În cazul în care se vor constata existența unor defecte/vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

- După lichidarea de către executant a tuturor observațiilor/defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

- Acordarea suportului tehnic – după caz;

- Termenul maxim de restabilire a stratului anticoroziv intern la un utilaj va fi de – 30 zile.