Formular de deviz nr. 9

Volumul lucrărilor de pregătire pentru diagnosticare. Diagnostica preîncălzitorului de presiune înaltă ПВД-7 (Nr. de înregistrare 5301) a blocului energetic nr.2

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 0101020102 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei și fundului: - 4 cordoane inelare Ø1700 mm (21,35 m.l.); - 1 cordon longitudinal H=6065 mm (6,07 m.l.) (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса и днища: - 4 колцевых шва Ø1700 мм; - 1 продольный шов В=6065 мм) | m.l. (м.п.) | 27,42 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordonului de sudură de colț a ștuțului Dn159 mm (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров углового шва штуцера Ду159 мм) | m.l. (м.п.) | 0,5 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0101020101 | Control vizual al știfturilor M60 și piulițelor capac (44×500=22000). (Визуальный осмотр шпилек М60 и колпачковых гаек) | m.l. (м.п.) | 22 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură a carcasei și fundului: - 4 cordoane inelare Ø1700 mm (21,35 m.l.); - 1 cordon longitudinal H=6065 mm (6,07 m.l.) (Ультразвуковой контроль сварных швов корпуса и днища: - 4 колцевых шва Ø1700 мм; - 1 продольный шов В=6065 мм) | 10 dm2 (10 дм2) | 54,8 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0103030101 | Control ultrasonic a știfturilor M60 (44 buc.), controlul din 2 părți. (Ультразвуковой контроль шпилек М60 (44 шт.), котроль с 2-х сторон) | 10 dm2 (10 дм2) | 2,5 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului fundului, 16 puncte aliatorii de măsurare. (Измерение толщины металла днища, 16 точек по всему периметру) | 100 puncte (100 точек) | 0,16 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010103 | Măsurarea grosimii metalului carcasei, câte 10 puncte de măsurare la fiecare virolă (3×10=30). (Измерение толщины металла корпуса, по 10 точек измерения на каждом обечайке) | 100 puncte (100 точек) | 0,30 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010101 | Măsurarea grosimii fascicolului de țevi Dn32×4 mm, (250 mm de la colectorul de distribuție) câte 4 puncte la fiecare țeavă (36+172+24)×4=928. (Измерение толщины трубной системы Ду32×4 мм, (250 мм от раздаточного коллектора) по 4 точки измерения на каждой трубе) | 100 puncte (100 точек) | 9,28 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102010101 | Măsurarea grosimii colectoarelor, câte 8 puncte la fiecare colector (8×4=32). (Измерение толщины коллекторов, по 8 точек измерения на каждый коллектор) | 100 puncte (100 точек) | 0,32 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură de colț a flanșei sudată de carcasă, nu mai puțin de 800 mm. (Капиллярная дефектоскопия углового сварного шва приварки фланца к корпусу, но не менее 800 мм окружности шва) | 10 dm2 (10 дм2) | 0,8 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de colț a ștuțului Dn159 mm sudat de fund. (Капиллярная дефектоскопия углового сварного шва приварки штуцера Ду159 мм к днищю корпусу) | 10 dm2 (10 дм2) | 0,5 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a carcasei, sectoare de control 200×200 mm pentru fiecare virolă (2×2×3=12 dm2). (Капиллярная дефектоскопия корпуса, участки контроля 200×200 мм на каждом обечайке) | 10 dm2 (10 дм2) | 1,2 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a fundului, 2 sectoare de control 200×200 mm (2×2×2=8 dm2). (Капиллярная дефектоскопия днища, 2 участка контроля 200×200 мм) | 10 dm2 (10 дм2) | 0,8 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0106020101 | Defectoscopia capilară a colectoarelor, sectoare de control 100×100 mm pentru fiecare colector (1×1×4=4 dm2). (Капиллярная дефектоскопия коллекторов, участки контроля 100×100 мм на каждый коллектор) | 10 dm2 (10 дм2) | 0,4 |
| Încercări de duritate (Испытания твердости) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului carcasei, 10 măsurări pentru fiecare virolă (3×10=30) în zonele de măsurare a grosimii. (Определение твердости металла корпуса, 10 измерений на каждой обечайке в зонах измерения толщины) | 1 încercare (1 анализ) | 30 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010201 | Stabilirea durității metalului colectoarelor, câte 8 măsurări la fiecare colector în zonele de măsurare a grosimii (8×4=32). (Определение твердости металла коллекторов, по 8 измерений на каждый коллектор в зонах измерения толщины) | 1 încercare (1 анализ) | 32 |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0202010301 | Stabilirea durității metalului știfturilor M60, câte 2 măsurări pentru fiecare știft (2×44=88). (Определение твердости металла шпилек М60, по 2 измерения на каждой шпилке) | 1 încercare (1 анализ) | 88 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4, 1995г. 0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei în 4 secțiuni, câte 3 măsurări la fiecare secțiune (3×4=12). (Измерение овальности корпуса в 4-х сечениях, по 3 измерения в каждой сечении) | 1 măsurare (1 измерение) | 12 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант 1/98, 1995г. 0102070101 | Montarea și demontarea schelelor până la 10 m. (Устройства и разборка лесов высотой до 10м) | 10 m2 (10 м2) | 3,5 |
|  | Прейскурант №26-06-19 ч.2 0202010501 | Debranșarea conductelor, demontarea conectorului, îndepărtarea carcasei. Examinare și defectarea. Instalarea carcasei, asamblarea conectorului, încercări hidraulice. (Отсоединения трубопроводов, разборка разъема, снятие корпуса. Осмотр, дефектация. Установка корпуса, сборка разъема, гидравлические испытания) | 1 buc. (1 шт.) | 1 |
|  | Прейскурант 1/98, 1995г. 1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/ distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм2) | 5,85 |
|  | Прейскурант ОРГРЭС том 4 12.5.11.05 3 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. Составление технического отчета по результатам неразрущаюшего/ разрущаюшего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
|  |  | Materialele executorului. (Материалы исполнителя) |  |  |

| Șef Secție Cazane și Turbine generare nr.1 |  | Ababii Sergiu |
| --- | --- | --- |
| Şef Serviciu Metrologie |  | Popescu Victoria |
| Conducător grup reparații SST |  | Cartaleanu Stanislav |
| Şef LCM |  | Begleţ Dmitri |