# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea:          Servicii de deservire tehnică și mentenanță pentru generatoarele  ( anul 2022 )
                                                                                                          (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție:                         Achiziție de valoare mică
                                                                                                                        (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:       Aparatul Președintelui Republicii Moldova

- IDNO:             1006601003810

- Adresa:   bd. Ștefan cel Mare 154, mun. Chișinău, Republica Moldova

- Numărul de telefon/fax:     022-265-247

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:         a.mihailuta@prm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):    Autoritate publică centrală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Servicii de deservire tehnică și mentenanță pentru generatoarele (anul 2022) | buc | 1 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță pentru generatorului GP300 (anul 2022) La fiecare 6 luni: Verificări: - Nivel ulei; - Nivel combustibil; - Nivel agent răcire; - Starea filtrului de aer și curățarea sau înlocuirea după necesitate; - Starea radiatorului și curățarea după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Filtru de combustibil; - Filtru separator de apă; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Funcționarea sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Funcționarea pornirii în regim Auto; - Funcționarea pernelor antivibrante; - Funcționarea sistemului de eliminarea gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Lista de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcină, timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru. Deconectarea energiei electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în regim Auto, sub sarcină, timp de minim 30 min. Verificarea parametrilor de lucru. Curățarea generatorului și suflarea cu aer comprimat. La fiecare 12 luni: De înlocuit: - Filtru de ulei (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare); - Uleiul (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare). Verificarea funcționării generatorului sub sarcina de 50-100% și prezentarea raportului cu parametrii de lucru. La solicitare: Înlăturarea defecțiunilor: - Analiza cauzei defecțiunii; - Înlăturarea defecțiunii sau înlocuirea pieselor defecte; Verificarea funcționalității generatorului după intervenție. Materiale și consumabile necesare pentru deservire să fie incluse în preț: 1. Ulei 15W40 – 40 l 2. Antigel – 40 l 3. Filtru ulei – 2 buc. 4. Filtru ulei bypass – 1 buc. 5. Filtru motorină – 1 buc. 6. Filtru aer – 1 buc. | 27000,00 |
|  |  |  | buc | 1 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță pentru generatorului GP60 (anul 2022) La fiecare 6 luni: Verificări: - Nivel ulei; - Nivel combustibil; - Nivel agent răcire; - Starea filtrului de aer și curățarea sau înlocuirea după necesitate; - Starea radiatorului și curățarea după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Filtru de combustibil; - Filtru separator de apă; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Funcționarea sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Funcționarea pornirii în regim Auto; - Funcționarea pernelor antivibrante; - Funcționarea sistemului de eliminarea gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Lista de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcină, timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru. Deconectarea energiei electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în regim Auto, sub sarcină, timp de minim 30 min. Verificarea parametrilor de lucru. Curățarea generatorului și suflarea cu aer comprimat. La fiecare 12 luni: De înlocuit: - Filtru de ulei (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare); - Uleiul (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare). Verificarea funcționării generatorului sub sarcina de 50-100% și prezentarea raportului cu parametrii de lucru. La solicitare: Înlăturarea defecțiunilor: - Analiza cauzei defecțiunii; - Înlăturarea defecțiunii sau înlocuirea pieselor defecte; Verificarea funcționalității generatorului după intervenție. Materiale și consumabile necesare pentru deservire să fie incluse în preț: 1. Ulei 15W40 – 12 l 2. Antigel – 25 l 3. Filtru ulei – 2 buc. 4. Baterie auto 12V/100Ah – 1 buc. |  |
| Valoarea estimativă totală( fără TVA) |  |  |  |  |  | 27000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora      nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:                    nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

pe parcursul anul 2022

- Termenul de valabilitate a contractului:      31 decembrie 2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):                     nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):              nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexa nr. 23) | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexa nr. 22) | Obligatoriu |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 4 | Licență de activitate | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire al contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont, în original | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă:         nu se aplică

- Garanția de bună execuție a contractului:       nu se aplică

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate):     nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):    nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta:     Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:     cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:       nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]           conform SIA RSAP

- pe: [data]                   conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:              30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:                        SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:         nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):         nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor             viitoare:         nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:     conform SIA RSAP

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:     conform SIA RSAP

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | da |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________nu______________________

(se specifică da sau nu)

- Conducătorul grupului de lucru:  Cristina GHERASIMOV /___________________/    L.Ș.