Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI : conducta de recirculare

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 cat B Generare I, p.9 |  |  |  |  |
| 1 | 45231111-6 | - Înlocuirea conductei de recirculare a apelor de regenerare la rezervoarele de neutralizare nr.1, 2 - Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei. | m.l | 22 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări | 600.000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 600.000,0 |

1. Descriere generală. Locul unde vor fi executate lucrările.

  - Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3.

2. Condiții/Termeni de executare a lucrărilor

  - Perioada de executare a lucrărilor: 15 iunie 2025 – 30 august 2025.

  - Durata de executare nu trebuie să depășească 60 zile lucrătoare. Nu se admite încălcările termenilor de realizare.

  - Materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi livrate până la începerea lucrărilor, fără achitarea în avans.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 1”,

vor fi asigurate de către Executant.

  - Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea

cerințelor standardelor  în vigoare.

  - Materiale necesare la înlocuirea conductei de recirculare a apelor de regenerare sunt: țeavă din oțel

electrosudată  (Oțel 20 sau cele mai apropiate echivalente/analog EU) cu DN-325x8 mm și L – 20 m, țeavă

din oțel electrosudată (Oțel 20 sau cele mai apropiate echivalente/analog EU) cu DN-273x7mm și L –0,5m; țeavă din oțel electrosudată (Oțel 20 sau cele mai apropiate echivalente/analog EU)  cu DN-219x6mm și L – 1m;  cot de oțel90° cu DN-325x8mm; teuri  DN325x8,0/325x8,0;  teuri DN325x8,0/273x7,0; reducții DN325x8,0/273x7,0; reducții DN325x8,0/219x6,0; flanșe DN  50,100,200,250,300;  ventile cu flanșe, buloane, piulițe, garnitură de cauciuc, electrozi pentru sudură, grund și vopsea  epoxidică.

  - Certificatele de calitate /conformitate ale vopselei și grundului vor fi prezentate în original până la începerea

lucrărilor. Vopseaua va fi de culoarea cafeniu închis în conformitate cu cerințele

SM SR EN ISO 12944-5:2018.

  - Cerințe tehnice față de calitatea oțelului  (Oțel 20 sau cele mai apropiate echivalente/analog EU)  din care va fi confecționată țeavă: rezistență  la tracțiune, Rm = 360-510 MPa; raport minim de elongație σ, - 25%.

Compoziția chimică a oțelului: Carbon - 0,17-0,24%; Siliciu - 0,15-0,4%;  Mangan – 0,35-0,7; Sulf -

˂0,04%,  Fosfor - ˂0,04; Crom  - ˂ 0,4; Molibdat - ˂ 0,1; Nichel - ˂ 0,4.

  - Cerințele tehnice față de vopseaua  epoxidică:  rezistență  chimică,  lichid, aspect lucios.

  - Cerințe tehnice față de calitatea grundului: lichid, aspect -mat sau  semi-lucios. Grundul va fi pe bază  de zinc.

Acestea vor corespunde cerințelor SM SR EN ISO 12944-5:2018.

  - Conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor

standardelor în vigoare (vezi pct. 4).

4. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NCM A.08.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 2 | NRS 35-03-073:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat |
| 3 | LP 186 | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securității și sănătății în muncă |
| 4 | NRS 35-05-32:2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitate. |
| 5 | CO 34.04.1081-2003 | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 6 | NRS 35-05-43:2002 | Reguli generale de securitate antideflagrantă pentru producțiile cu pericol de deflagrație și inflamabilitate din industria chimică, etc. |
| 7 | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. |
| 8 | EN ISO 17637 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
| 9 | EN ISO 11666 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare. |

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor

aferente.

  - Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță

cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în

funcțiune, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile

furnizorului.

  - Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul

aflat în funcțiune și să nu cauzeze acumularea deșeurilor.

  - Lucrările vor fi efectuate conform Proiectului 119/24-SM din 03.2025. Orice devieri de la proiect ce pot

apărea în timpul executării lucrărilor de montare trebuie de coordonat cu proiectantul.

  - La demontarea utilajului de către Executant, se va ține strict cont de a nu deteriora utilajul existent în preajma

acestora. Toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, Executantul le va

transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central.

  - Lucrările pot fi realizate pe etape, doar după coordonarea fiecărei etape cu Beneficiarul. Lucrările care nu se

vor regăsi în ”Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1” dar vor fi realizate fără înștiințarea și coordonarea lor cu

Beneficiarul, nu vor fi achitate.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

  - Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (pregătirea locului de depozitare a utilajului

demontat, pregătirea recipientelor pentru deșeuri, transportarea la locul de muncă a utilajului ce urmează

să fie montat, etc.). Lucrările vor fi executate în baza autorizației de lucru.

  - Executantul va pregăti pentru verificare și va verifica rosturile de sudură, cu prezentarea ulterioară a rapoartelor de control a rosturilor de sudură.

  - După finalizarea lucrărilor de înlocuire a conductei, se va efectua spălarea hidropneumatică a conductelor și

încercarea hidraulică cu P=9 kgf/cm2. Conducta va fi supusă acoperirii chimice, și anume va fi necesar de a

aplica un strat de grund și un strat de vopsea. Executantul trebuie să garanteze calitatea lucrărilor realizate.

  - Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor de înlocuire a conductei, Executantul în

termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi act de defectare care vor fi coordonat

cu „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor și doar după

finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în

ordine. Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o

poartă Executantul.

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului documentația

tehnică de executare a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor, într-un exemplar original și o copie a acestuia, ambele vizate cu

semnătura conducătorului și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic

va fi îndosariat, iar numerotarea paginilor va corespunde cuprinsului acestuia.

  - Raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele:

    - Raport de control nedistructiv al cordoanelor de sudură executate de către specialiștii certificați prin

aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;

    - Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv;

    - Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;

    - Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a);

    - Copiile certificatelor valabile de etalonare și/sau verificare metrologică a aparatelor și ustensilelor utilizate în procesul controlului nedistructiv.

7. Volumul de lucrărilor de reparație:

  - Demontarea conductelor de oțel cu diametrele DN-200mm – 325mm;

  - Demontarea cotului cu DN- 200mm, DN- 300mm;

  - Demontarea teurilor cu DN  - 300/300, 300/250 mm  și cu DN - 200/200 mm;

  - Demontarea reducției cu DN -  300/250, 300/200 mm;

  - Demontarea ventilelor  cu flanșe cu DN 200mm și cu DN – 250mm;

  - Montarea țevilor ( secțiuni) de oțel cu diferite diametre, montarea  coturilor  de otel, montarea reducției de

oțel, montarea teurilor.

  - Sudarea țevii.

  - Efectuarea  controlului nedistructiv ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin  topire.

  - Montarea flanșelor cu diferite diametre și îmbinarea flanșelor. Montarea ventilelor.

  - Restabilirea stratului chimic anticoroziv a conductei nou montate.( aplicarea stratului de grund și a stratului

de vopsea).

  - Conectarea conductei nou montate la conductele de legătură cu rezervoarele neutralizatoare, spălarea

hidraulică și încercarea hidraulică a conductelor.

8. Cerințe privind personalul propus pentru realizarea lucrărilor

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații cu termenul valabil în

conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

- Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

  - Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

9. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesar pentru

executarea lucrărilor.

  - La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor

(autobasculantă), automacara, aparat de sudură, generator sudură, instrumente de lucru, etc.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție

verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

10. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

  - În caz de apariție a viciilor ascunse ( defectelor) pe perioada de garanție, va fi înștiințat Executantul, care în

termen de 5 zile lucrătoare este obligat să înlăture aceste defecte.

  - Modalitatea de constatare a viciilor va fi în baza unui act de defectare/constatare unde va fi indicată cauza

aparițiilor acestor vicii și în prezenta comisiei.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să

înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se va efectua din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru

înlăturarea acestora.

  - Termenul de garanție pentru lucrările date este de 60 luni.

11. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

  - Lucrările de schimbare a conductei, aplicarea protecției anticorozive a suprafeței exterioare a conductei date

vor fi efectuate cu materialele Executantului, conform volumului de lucrări prezentat  în „Lista cu cantitățile

de lucrări Nr. 1”.

  - Evacuarea deșeurilor și transportarea deșeurilor de construcție, va fi asigurată de către Executor.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea

„TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

12.  Cerințe privind calcului costului lucrări.

  - Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea

cerințelor  ordinului  intern  nr. 195 din 26.12.2024: https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la

determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de

derulare a contractului.

  - Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul

Beneficiarului conform  p.6 al ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

  - Lucrările de înlocuire a conductei de recirculare  a apelor de regenerare la rezervoarele de neutralizare

nr.1, 2,vor fi îndeplinite în spații deschise și semideschise cu prezența condițiilor strâmtorate de muncă,

fapt ce determină includerea coeficientului K= 1,2  ( p.1, Ordin nr.117 din 03.09.2007 cu privire la

aprobarea  coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru

condiții, ce diferă de cele normale”  al Agenției  Construcții Și Dezvoltare a Teritoriului Republicii

Moldova).

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate, recomandări

de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare (după caz);

  - Deviz de cheltuieli, specificații de preț pentru materiale și lucrări ;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii. Date generale despre participant;

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea lucrărilor;

  - Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor. Personalul indicat în listă trebuie

să dețină  legitimații/ permise de exercitare cu termen valabil.

  - Copiile legitimațiilor a sudorilor care au dreptul de executare a lucrărilor de sudură.

  - Copiile legitimațiilor a specialiștilor  care au dreptul de testare nedistructivă și diagnosticare tehnică

( testare vizuală,, testare cu ultrasunete, testarea cu penetranți).

  - Specificația tehnică a bunurilor solicitate, care vor corespunde cerințelor tehnice de calitate solicitate  în

p. 3.5, p. 3.6, p. 3.7.

14. Cerințe de mentenanță:

  - Perioada de garanție va fi de 60  luni pentru lucrări, din data recepției finale;

  - Termenul maxim de realizare a lucrărilor  - 60 zile lucrătoare.

  - Graficul de execuție a lucrărilor se va prezenta după încheierea contractului și va fi coordonat cu

Beneficiarul. Începutul lucrărilor ≤ 10 zile lucrătoare din data semnării contractului.

15.    Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat.

| Obiect: Sursa 1, SCh | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

Inlocuirea conductei de recirculare a apelor de regenerare la rezervoarele de neutralizare nr.1 si 2 in sala de pre-tratare a apei CET

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Conditii ce difera de cele normale k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontaj |  |  |
| 1 | M1M05G | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 12,000 |
| 2 | M1M05F | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 250 mm | m | 1,000 |
| 3 | M1M05E | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 8,000 |
| 4 | M1M06G | Demontarea cotului montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm | buc | 2,000 |
| 5 | M1M06E | Demontarea cotului montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm | buc | 2,000 |
| 6 | M1M06G | Demontarea teului montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300/300, 300/250 mm | buc | 5,000 |
| 7 | M1M06E | Demontarea teului, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200/200 mm | buc | 1,000 |
| 8 | M1M06G | Demontarea reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300/250, 300/200 mm | buc | 8,000 |
| 9 | M1M08J | Demontarea ventil cu flanse , avind diametrul nominal de 250 mm | buc | 1,000 |
| 10 | M1M08I | Demontarea ventil cu flanse, avind diametrul nominal de 200 mm | buc | 5,000 |
| 11 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m/ Incarcarea tevilor | t | 3,000 |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea conductei cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea retelei |  |  |
| 13 | RpIC10F | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 325x8 mm + cot de otel d=325x8 mm - 4buc. | m | 20,000 |
| 14 | RpIC10E | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 273x7 mm | m | 0,500 |
| 15 | RpIC10E | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 219x6 mm | m | 1,000 |
| 16 | RpIC10C | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 108x6 mm | m | 0,200 |
| 17 | RpIC10A | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 57x6 mm | m | 0,500 |
| 18 | TfA02G2 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x8/273x7; 325x8x219x6 | buc | 10,000 |
| 19 | pret | Teu d=325x8/325x8; d=325x8/273x7 | buc | 6,000 |
| 20 | RpIC36I | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm/ Teu d=325x8/325x8- 4 buc., d=325x8/273x7 - 2 buc. | buc | 18,000 |
| 21 | TfB03K1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 300 | buc | 10,000 |
| 22 | TfB05K1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 300 | buc | 10,000 |
| 23 | TfB03J1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 250 | buc | 4,000 |
| 24 | TfB05J1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 250 | buc | 4,000 |
| 25 | TfB03I2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 200 | buc | 10,000 |
| 26 | TfB05I1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 200 | buc | 10,000 |
| 27 | TfB03F2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 100 | buc | 2,000 |
| 28 | TfB05F1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 100 | buc | 2,000 |
| 29 | TfB03C1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 | buc | 2,000 |
| 30 | TfB05C1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 2,000 |
| 31 | ID05G | Montarea ventil cu flanse, avind diametrul nominal Dn 250 (din demontaj) | buc | 1,000 |
| 32 | ID05F | Montarea ventil cu flanse, avind diametrul nominal Dn 200 (din demontaj) | buc | 5,000 |
| 33 | ID05B | Montarea vana cu flanse, avind diametrul nominal Dn 50 | buc | 1,000 |
| 34 | TfA13A1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 50 | buc | 1,000 |
| 35 | TfA13C1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 100 | buc | 1,000 |
| 36 | TfA09B1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 5-10 kg pe bucata / suport mobil pentru conducte T13.22 DN300 (6,52kg*2buc.=13kg) | kg | 13,000 |
| 37 | RpIC27B | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 11-65 kg / Suport sub cot DN300 (11,2 kg* 2 buc.=22,4kg) | kg | 22,400 |
| 38 | RpIzA01B adaptat | Curatarea metalului prin sablare cu granule metalice (norma-0,6 kg/m2) (la aceste lucrari nisipul nu va fi folosit) | m2 | 22,000 |
| 39 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 22,000 |
| 40 | RpIzA05H | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email siliconic bronz-aluminiu seria 6505 (un strat grund pe baza de zinc si un strat de email epoxydic sau un strat de email poliuretan) | m2 | 22,000 |
| 41 | RpIE04F | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 324x9-377x10 mm | m | 20,000 |
| 42 | RpIE04E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 168x8-273x9 mm | m | 1,500 |
| 43 | RpIE04D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm | m | 0,200 |
| 44 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 0,500 |
| 45 | RpIE05F | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 324x9-377x10 mm | m | 20,000 |
| 46 | RpIE05E | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 163x8-273x9 mm | m | 1,500 |
| 47 | RpIE05D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 89x4-159x8 mm | m | 0,200 |
| 48 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm | m | 0,500 |
| 49 | TfC01G | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 20,000 |
| 50 | TfC01F | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 250 mm | m | 0,500 |
| 51 | TfC01E | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 1,000 |
| 52 | TfC01C | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 0,200 |
| 53 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 0,500 |
| 54 | TfC02G | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 20,000 |
| 55 | TfC02F | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 250 mm | m | 0,500 |
| 56 | TfC02E | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 1,000 |
| 57 | TfC02C | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 0,200 |
| 58 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 0,500 |