Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcini.  Achiziționarea materialelor de izolare.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea necesară | Specificarea tehnică solicitată, standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Materiale de izolare |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 44111520-2 | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 57 | m.l. | 405 | EN 14303 |
| 1.2 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 76 | m.l. | 405 | EN 14303 |
| 1.3 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 89 | m.l. | 400 | EN 14303 |
| 1.4 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 108 | m.l. | 400 | EN 14303 |
| 1.5 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 133 | m.l. | 305 | EN 14303 |
| 1.6 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 159 | m.l. | 305 | EN 14303 |
| 1.7 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 219 | m.l. | 200 | EN 14303 |
| 1.8 |  | Cochilii din vată minerală bazaltică gata confecționate gr. 60 mm DN 273 | m.l. | 100 | EN 14303 |
| 1.9 |  | Tablă de aluminiu gr. 0,4mm | kg | 1080 | ГОСТ 21613-76 sau EN 573-3:2013 |
| 1.10 |  | Folie de aluminiu gr. 0,2mm | m2 | 1400 | ГОСТ 618-2014 sau EN 546:2006 |
| 1.11 |  | Bandă adezivă metalizată 100mm | m.l. | 1000 | ТУ 2245-004-45077247-2007 EN 546-1-2007 |
| 1.12 |  | Șurub autoforant din oțel zincat cu cap plat și șaibă D-4,2x16 | buc | 1500 | ГОСТ P 59571-2021 sau EN 14566+А1-2010 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 737 000,00 |

Notă: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard (GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2. Cerințe față de materialul izolației termice.

Corespunderea materialului (cochilii din vată minerală bazaltică), ce se aplică în calitate de straturi termoizolante și de acoperire în componența construcțiilor termoizolante ale utilajului și ale conductelor, cerințelor privind calitatea producției, cerințelor sanitare-igienice și cerințelor de securitate împotriva incendiilor trebuie să fie certificate de rezultatele încercărilor îndeplinite de către organizațiile de acreditare și autentificate prin certificat de conformitate ale Republicii Moldova în corespundere cu EN 14303:2017.

| Nr d/o | Caracteristici măsurate | Unitate de măsură | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura de utilizare | oC | ≤ 250 |
| 2. | Coeficientul de conductibilitate termică la 50o C | W/(mK) | ≤ 0,037 |
| 3. | Comportamentul la foc | euroclasa | A1L Conform EN 13501-1 |
| 4. | Protecția la coroziune sub izolație | euroclasa | CL10 Conform EN 13468 |
| 5. | Comportament față de apă | euroclasa | WS1 Conform EN 1609 |
| 6. | Lungimea | mm | 1000 |

3. Adresa unde vor fi livrate bunurile: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central.

4. Termenul de realizare a achiziției:

4.1. Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, în decurs de 30 zile din data semnării contractului.

5. Scopul achiziției:

5.1. Bunurile sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație conform PMI 2026.

6. Condiții generale:

6.1. Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de către uzina producătoare și autentificate cu ștampila umedă a uzinei producătoare.

6.2. Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

6.3. Toate bunurile prezentului Caiet de Sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător, cu preluarea mostrelor necesare conform cerințelor normative pentru efectuarea examinărilor și încercărilor corespunzătoare pentru stabilirea corespunderii calității.

6.4. Preluarea probelor pentru stabilirea corespunderii calității se va efectua în prezența Vânzătorului prin semnarea actului de preluare a mostrelor. Dacă Vânzătorul refuză de a semna actul de preluare a mostrelor acesta se califică ca bun necalitativ.

6.5. Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu satisface cerințele pct. 6.1, 6.2 și 6.4. a prezentului Caiet de Sarcini.

6.6. Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

7. Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

7.1. Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

7.2. În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

7.2.1. Producătorul bunurilor ofertate;

7.2.2. Mărimile geometrice cerințele tehnice ale bunurilor solicitate în pct.1, 2 a prezentului Caiet de Sarcini;

7.3. Uzina producătoare (țara de origine);

7.4. Standardele de referință la fabricarea bunurilor prezentului Caiet de Sarcini.