ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту отопительных газовых котлов на объектах ООО «Молдоватрансгаз»

1. Объект закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию отопительных газовых котлов на объектах ООО «Молдоватрансгаз», в соответствии с мощностью отопительных котлов (Приложение 1). (далее – Услуги).

2. Назначение и цель оказания Услуг:

Техническое обслуживание и ремонт (далее ТОР) - это комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности теплотехнического оборудования в период между очередными ремонтами.

Основным требованием к ТОР котлов и вспомогательного оборудования, является обеспечение исправного состояния оборудования и готовности его к работе на основе своевременного и качественного проведения плановых работ.

3.  Требования к оказываемым Услугам:

В рамках ТЗ, услуги производятся для каждого отопительного котла, исходя из объема фактически выполненных работ по ТО и ремонту отопительных котлов, в соответствии со   следующими этапами:

- Первый этап: комплексная диагностика и ТО газовых котлов с оформлением дефектной ведомости (Приложение №2) для последующего проведения ремонта, приобретение предварительного перечня запасных частей (Приложение №5), который будет актуализирован в соответствии с дефектными ведомостями   -   до 31.06.2026г.

- Второй этап: выполнение ремонта отопительных котлов с заменой неисправных компонентов и изделий, настройка и комплексная проверка. Оформление акта готовности отопительных котлов к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. (Приложение №4),

– до 15.09.2026 г.

По итогам выполненных работ 1 и 2 этапа, оформляется акт выполненных работ согласно Приложению №3.

4. Сопутствующие услуги, перечень, сроки оказания, требования к оказанию:                         Компоненты отопительных котлов: датчики температуры, давления теплоносителя, аварийного отключения горелки, вентиляторы, насосы, платы управления, прессостаты, теплообменники, газовая аппаратура, горелки, расширительные сосуды, уплотнительные материалы внутренних трубопроводов и дымоходов, термоизоляционные материалы камер сгорания, подлежащие замене, приобретаются Исполнителем, в соответствии с актами дефектации, оформленными при выполнении 1-го этапа оказания услуг, предоставляются Заказчику для проведения входного контроля и получения заключения для выполнения Исполнителем ремонта газовых котлов и работ  2-го этапа Услуг.

Финансовые расходы на приобретение компонентов газовых котлов должны быть предусмотрены в условиях Договора на выполнение Услуг.

5. Требования к исполнителю по оказанию Услуг:

Исполнитель выполняет работы обученным, подготовленным и квалифицированным персоналом, имеющим опыт в обслуживании, ремонте, настройке и тестировании работоспособности отопительных газовых котлов, с предоставлением подтверждающих документов обучения и допуска к работам по ТОР, согласно п.п. 6 настоящего ТЗ.

Перечень работ при выполнении технического обслуживания и ремонта:

- Визуальная проверка целостности и соответствия техническим характеристикам компонентов газового котла.

- Разборка основных узлов газового прибора с целью диагностики и анализа необходимости проведения ремонта.

Насосное оборудование:

- проверка состояния медно-графитных втулок (пошипников)

- контроль отсутствия посторонних шумов, стуков, вибрации;

-  контроль состояния крыльчатки циркуляционного насоса и улитки.

Проверка системы дымоудаления и подсоса воздуха

- Проверка наличия тяги в дымовых каналах, состояния труб дымохода.

- Проверка герметичности уплотнений газового контура, камеры сгорания и наличия повреждений (деформаций).

- Чистка смесителя газовой горелки, газовой горелки и камеры сгорания.

- Проверка состояния и чистка теплообменников.

- Проверка герметичности водяного контура (при необходимости замена прокладок из уплотнительного материала)

- Проверка давления воздуха в расширительном баке, контроль герметичности разделительной мембраны (при необходимости, восстановление рабочего давления)

- Проверка технического состояния и исправности платы управления, работоспособности систем безопасности, компонентов котла.

- Проверка работы параметров газовой аппаратуры (герметичность закрытия, настройка давления газа после газового клапана)

- Тестирование работоспособности всех компонентов отопительного котла в комплексе, при различных режимах работы.

6. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Исполнитель, при оказании Услуг, обязан:

-   Иметь все необходимые действующие разрешения и документы, необходимые для выполнения данного вида работ, в соответствии с законодательством Р. Молдова:

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1325 от 12-12-2016 об утверждении Положения о периодической проверке систем отопления в зданиях»;

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ об утверждении Минимальных требований безопасности при эксплуатации распределительных сетей горючих природных газов № 552 от 12.07.2017».

-   Привлечение на выполнение работ субподрядных организаций не допускается.

Приложение №1.

Перечень мощностей отопительных котлов

ООО «Молдоватрансгаз».

по состоянию на 01.01.2026г.

| № п/п | Мощность котлов | Количество шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 - 16 кВт | 9 |  |
| 2 | 24 кВт | 50 |  |
| 3 | 35 - 50 кВт | 14 |  |
| 5 | 75 - 80 кВт | 6 |  |
| 6 | 100 -115 кВт | 11 |  |
|  | ИТОГО: | 90 шт |  |

Перечень отопительных котлов по Линейным производственным участкам

по состоянию на 01.01.2026г.

Дрокиевский линейный производственный участок

| № п/п | Местоположение по объектам | Тип котла | Количество шт. | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭС | котел газ.конденс. DemirDokum. MaxiCondenseH48- | 2 шт | 50 кВт |
| 2 | АУП | котел газ. "ECA Felis FL100" | 2 шт | 90 кВт |
| 3 | Эл/лаб. | котел газ.конд."Demrad Nitromix P35"35кВт- | 1 шт. | 35 кВт |
| 4 | столовая | котел газ. "ECA Felis FL100" | 2 шт. | 90 кВт |
| 5 | ГРС-Др. | котел газ. "Demrad Atron HK-24" 24кВт | 1 шт. | 24 кВт |
| 6 | КНС | котел газ.конд."Demrad Maxicondense HK-50s" 50кВт | 1шт | 50кВт |
| 7 | ПЭБ | котел газ.конд. RENDAMAX R30/80" котел газ.конд. RENDAMAX R30/80"- | 2 шт. | 80 кВт |
| 8 | узел св. | котел газ.ECA proteus-35HM | 1шт | 24 кВт |
| 9 | АТХ | котел газ. "ECA Felis FL100" котел газ. конд. Damir Dokum Nitromix P35 | 2 шт. | 80 кВт |

ГРС ДЛПУ

| № п/п | Местоположение по объектам | Тип котла | Количество шт. | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ГРС София | КСГ-16 | 1 | 16 кВт |
| 11 | ГРС Окница | КСГ-16 | 1 | 16 кВт |
| 12 | ГРС Котюжень | КСГ-16 | 1 | 16 кВт |
| 13 | ГРС Фрунзэ | КСГ-12 | 1 | 12 кВт |
| 14 | ГРС Ильичевка | КСГ-12 | 1 | 12 кВт |
| 15 | ГРС Глодень | КСГ-12 | 1 | 12 кВт |
| 16 | ГРС Бельцы | "Ferroli" | 2 2 | 24 кВт 100 кВт |
| 17 | ГРС Сынжерей | "Ferroli" | 2 | 50 кВт |
| 18 | ГРС Рышканы | Motan | 1 | 24 кВт |
| 19 | ГРС Единцы | DEMIR DOKUM | 1 | 24 кВт |
| 20 | ГРС Бричаны | Fondital Victoria | 1 | 24 кВт |
| 21 | ГРС Флорешть | КСГ -12 | 1 | 12 кВт |
| 22 | ГРС Гиндешть | КСГ -12 | 1 | 12 кВт |
| 23 | ГРС Резина | DEMIR DOKUM | 1 | 24 кВт |
| 24 | ГРС Атаки | DEMIR DOKUM | 1 | 24 кВт |
| 25 | ГРС Дондушень | DEMIR DOKUM | 1 | 24 кВт |
| 26 | ГРС Котюжений Марь | КСГ -12 | 1 | 12 кВт |
| 27 | ГРС Шолданеть | BOSCH-MURAL | 1 | 24 кВт |
| 28 | ГРС Купчинь | BOSCH-MURAL | 1 | 24 кВт |
| 29 | ГРС Хэдэрэуць | ARISTON | 1 | 24 кВт |
| 30 | ГРС Фэлешть | DEMIR DOKUM | 1 | 24 кВт |
| 31 | ГРС Первомайск | VIESSMANN | 1 | 24 кВт |

Итого:    Общее количество   ---- 40 шт:

Из них по мощности: 12 - 16 кВт       ----  9 шт

24 кВт              -----15 шт

35 кВт              -----1 шт

50 кВт               ----5 шт

80 кВт               ----4 шт.

90 - 100 кВт      ----6 шт.

Вулканешский линейный производственный участок

| № п/п | Местоположение по объектам | Тип котла | Количество шт. | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС Садаклия | Motan | 1 | 24 кВт |
| 2 | ГРС Чадыр-Лунга | VIESSMANN | 2 | 24 кВт |
| 3 | ГРС Тараклия | IMMERGAZ | 1 | 24 кВт |
| 4 | ГРС Вулканешты | "Ferroli" | 2 | 50 кВт |
| 5 | КС Вулканешты | Victrix-115 | 1 | 115 кВт |
| 6 |  | Victrix-75 | 2 | 75 кВт |
| 7 | ГРС Комрат | "ECA Felis FL100" | 1 | 24 кВт |
| 8 | ГРС Твардица | IMMERGAZ | 1 | 24 кВт |
| 9 | ГРС Дезгинжа | Veleman | 1 | 24 кВт |
| 10 | ГРС Леово | "Ferroli" | 2 | 100 кВт |
| 11 | ГРС Кантемир | "Ferroli" | 2 | 50 кВт |
| 12 | ГРС Кагул | Baxi | 1 | 24 кВт |
| 13 | ГРС Етулия | Demir Docun | 1 | 24 кВт |

Итого:  Общее количество      ---- 18 шт:

Из них по мощности: 24 кВт   ----- 9 шт

50 кВт  ----- 4 шт

75кВт   ----  2 шт

100 кВ  ----  2 шт.

115 кВт -----1 шт.

Кишиневский линейный производственный участок и ГИС Каушаны

| № п/п | Местоположение по объектам | Тип котла | Количество | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС Киштельница | DEMIR DOKUM | 1 | 24 кВт |
| 2 | ГРС Теленешты | "Ferroli" | 2 | 50кВт |
| 3 | ГРС Селиште | Motan | 1 | 24 кВт |
| 4 | ГРС Пересечена | Arca | 2 | 24 кВт |
| 5 | ГРС Кэлэрашь | Imergaz | 1 | 24 кВт |
| 6 | ГРС Кишинёв-1 | "Ferroli" | 1 | 24 кВт |
| 7 |  | Immegras | 1 | 24 кВт |
| 8 |  | "Ferroli" | 1 | 24 кВт |
| 9 |  | Baxi | 2 | 24 кВт |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 | ГРС Кишинёв - II | "Sime" | 1 | 24 кВт |
| 13 | ГРС Березложь | Bosch | 1 | 24 кВт |
| 14 | ГРС Заикань | Bosch | 1 | 24 кВт |
| 15 | ГРС Анений-Ной(Операторская) | "Victoria" | 1 | 24 кВт |
| 16 | АГРС Анений-Ной | Baxi | 1 | 50 кВт |
| 17 | ГРС Гура-Быкулуй | Imergaz | 1 | 24 кВт |
| 18 | ГРС Кэушень | "Victoria" | 1 | 24 кВт |
| 19 | ГИС Каушаны | TermDuo | 1 | 50 кВт |
| 20 |  | "Sime" | 1 | 24 кВт |
| 21 |  | Aura | 1 | 24 кВт |
| 22 |  | Herman | 1 | 24 кВт |
| 23 | ГРС Ниспорень | "Ferroli" | 2 | 100 кВт |
| 24 | ГРС Олэнешть | "Victoria" | 1 | 24 кВт |
| 25 | ГРС Рэскэец | Viessman | 2 | 24 кВт |
| 26 | ГРС Унгень | Viessman | 2 | 24 кВт |
| 27 | ГРС Морений Ной | Viessman | 2 | 24 кВт |

Итого: Общее количество   ---- 32 шт:

Из них по мощности: 24 кВт ----- 26 шт

50 кВт ----- 4 шт

100 кВ  ---- 2 шт.

Приложение № 2.

Акт

Проведения диагностики и ТО отопительных газовых котлов объектов по месту их эксплуатации.

Диагностика и ТО  выполнены  специалистами _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________в строгом соблюдении «Правил безопасности систем газораспределения»,  «Руководства по установке и эксплуатации газового котла».

При техническом обслуживании выполнены следующие работы:

  - чистка горелки;

  - проверка герметичности газовых и водяных систем котла;

  - проверка работы вытяжного вентилятора с закрытой камерой сгорания;

  - проверка работы циркуляционного насоса;

  - проверка работы устройств управления и предохранительных устройств ( платы управления, газового клапана, реле давления теплоносителя, датчиков перегрева, реле разряжения в камере сгорания, термостатов и пр.);

  - проверка состояния  электрических проводок и электроконтактов;

  - проверка давления  воздуха в расширительном баке (1,2  бар);

  - Комплексная проверка работоспособности котла.

По результатам контроля составлена дефектная  ведомость

Дефектная ведомость № _______

Дата ____________

Объект _______________________________________

Наименование оборудования ____________________

| № п/п | Наименование детали, узла, элемента | Техническое состояние (описание дефекта) | Заключение о методе устранении дефекта |
| --- | --- | --- | --- |

Исполнители                       _______________              _____________             ______________

подпись	                                         дата                                                       Ф.И.О

_______________              _____________               ______________

подпись	                                         дата                                                       Ф.И.О

Проверили представители

Заказчика                           _______________              _____________               ______________

подпись	                                         дата                                                       Ф.И.О

_______________              _____________               ______________

подпись	                                         дата                                                       Ф.И.О

Приложение № 3.

Акт

Выполненных работ,

комплексного опробования отопительных газовых котлов ООО Молдоватрансгаз».

Мы, нижеподписавшиеся, представители специализированного предприятия/организации

_________________________________________________________________________________составили настоящий акт о  выполнении работ 1и 2 этапов ТЗ, комплексном опробовании газовых котлов на всех тепловых режимах в период с __________________по ___________________, согласно Приложения №1.

Выявленные в процессе проведения диагностики и ТО дефекты устранены.

Заключение: Газовые котлы, прошедшие комплексное опробование, считать пригодными к эксплуатации в технологических процессах объектов и в осенне-зимний отопительный период 2026-2027г.

Представители:

Исполнителя            _________________________                ___________________                    _______________________________

подпись	                                          дата                                                               Ф.И.О

_________________________                ___________________                    _______________________________

подпись	                                          дата                                                               Ф.И.О

Заказчика               _________________________                ___________________                      _______________________________

подпись	                                          дата                                                               Ф.И.О

_________________________                ___________________                     _______________________________

подпись	                                          дата                                                               Ф.И.О

Приложение № 4.

Акт

О выполнении ремонта газового котла _______________ объекта _______________

Дата _______________

Мы, нижеподписавшиеся, представители специализированного предприятия/организации

_________________________________________________________________________________ выполнили работы по замене не пригодных к дальнейшей эксплуатации компонентов газового котла, согласно дефектной ведомости № _____

Представители:

Исполнителя            _________________________                ___________________                    _______________________________

подпись	                                          дата                                                               Ф.И.О

_________________________                ___________________                    _______________________________

подпись	                                          дата                                                               Ф.И.О

Заказчика               _________________________                ___________________                      _______________________________

подпись	                                          дата                                                               Ф.И.О

_________________________                ___________________                     _______________________________

подпись	                                          дата                                                               Ф.И.О

Приложение № 5.

Перечень запасных частей и компонентов для ремонта газовых котлов, согласно Приложения №1

| № п/п | Наименование детали, узла, элемента | Тип котла | Ед. измер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |