CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale - PMI 2022 Cat_B_Distribuția_M cod PMI 2022224001,

Cat_B_Generare_M cod PMI 2022227009, 2022227010, 2022227011, 2022227075, 2022227077, 2022227076, 2022227105, 2022227123, 2022227131.

- Obiectul caietului de sarcini

Achiziționarea coturilor, reducțiilor și flanșelor.

| Nr. d/o | Cod CPV | Nr. Lot | Denumirea materialelor | Specificația tehnică, standarde de referință | U/M | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coturi executate conform GOST 17375-2001 Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44134000-8 | 1 | cot 90 - 48,3x3,6 mm (tipul de executare 1) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 71 | 231.666,48 |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 57x4,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 635 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 57x5,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 15 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 76x4,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 419 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 76x6,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 10 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 89x4,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 240 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 89x6,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 10 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 108x4,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 193 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 108x6,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 10 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 133x5,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 19 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 133x6,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 5 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 159x5,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 70 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 159x8,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 6 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 273x7,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 42 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 426x8,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 4 |  |
| Сoturi executate conform GOST 17375-2001 Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44134000-8 | 2 | cot 90 - 89x5,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 08X18H10/ Oțel 08X18H10T (GOST 5632) | buc. | 5 | 24.083,33 |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 108x5,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 08X18H10/ Oțel 08X18H10T (GOST 5632) | buc. | 6 |  |
|  | 44134000-8 |  | cot 90 - 133x5,0 mm (tipul de executare 2) | Oțel 08X18H10/ Oțel 08X18H10T (GOST 5632) | buc. | 6 |  |
| Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 Переходы ГОСТ 17378-2001 / ОСТ 34-10-753-97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44167100-9 | 3 | K-630x12,0—530x8,0 | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 9 | 226.530,94 |
|  | 44167100-9 |  | K-426x10,0—325x8,0 (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 17 |  |
|  | 44167100-9 |  | K-273x10,0—219x8,0 (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 33 |  |
|  | 44167100-9 |  | K-273x10,0—159x8,0 (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 19 |  |
|  | 44167100-9 |  | K-219x10,0—159x8,0 (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 10 |  |
|  | 44167100-9 |  | K-159x6,0—133x5,0 (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 21 |  |
|  | 44167100-9 |  | K-159x8,0—108x6,0 (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 37 |  |
|  | 44167100-9 |  | K-133x5,0—108x4,0 (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 69 |  |
|  | 44167100-9 |  | K-108x6,0—89x6,0 (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 10 |  |
|  | 44167100-9 |  | K-89x6,0—57x4,0 (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 10 |  |
|  | 44167100-9 |  | K-89x6,0—76x5,0 (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 62 |  |
|  | 44167100-9 |  | K-57x5,0—32x3,0 (tipul de executare 2) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 10 |  |
|  | 44167100-9 |  | K-60,3x4,0—48,3x3,6 (tipul de executare 1) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 80 |  |
|  | 44167100-9 |  | K-42,4x3,6—33,7x3,2 (tipul de executare 1) | Oțel 20 (GOST 1050) | buc. | 8 |  |
| Flanșe executate conform GOST 33259-2015 Фланцы ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44212314-3 | 4 | Flanșă 80-10-01 | Oțel 08X18H10/ Oțel 08X18H10T (GOST 5632) | buc. | 10 | 8.333,33 |
| Valoarea totală a bunurilor |  |  |  |  |  |  | 490.614,10 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent sau mai calitativ», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi utilizat bunul: Coturile, reducțiile și flanșele achiziționate vor fi montate la obiectivele  ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central

- Termenul de realizare a achiziției

Bunurile vor fi livrate la necesitatea Beneficiarului, conform comenzii, în decurs de 50 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Scopul achiziției

Materialele sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație a conductelor defecte conform planului investițional de lucrări.

- Parametrii de bază

  - Dimensiunile (diametrul și grosimea peretelui) pentru tipurile de fitinguri specificate în punctul 1 al prezentului Caiet de Sarcini, nu pot fi modificate decât în limita toleranței, indicate în cerințele documentelor normative pentru fabricarea fitingurilor pentru conducte din oțel .

  - Bunurile oferite trebuie sa corespundă standardelor, normelor și regulilor în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Bunurile oferite trebuie sa fie noi și neutilizate și/sau depozitate/conservate conform cerințelor normativ-tehnice.

  - Toate bunurile prezentului caiet de sarcini trebuie să dețină certificate de origine, certificate de calitate/pașapoarte eliberate de uzina producătoare cu specificarea tipului de oțel și a componenței detaliate a elementelor chimice, rezultatele încercărilor mecanice și alte încercări și examinări conform cerințelor normative de reglementare.

  - Componența elementelor chimice pentru tipurile de oțel indicate în punctul 1 trebuie să corespundă specificațiilor tabelului 1.

Tabelul 1. Specificațiile componenței elementelor chimice pentru metalul fitingurilor solicitate.

| Nr. d/o | Tip oțel | Element chimic, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | Si | Mn | Cr | P | S | Ni | Ti |
|  | 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,25 | - | - | - | - |
|  | 08Х18Н10 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤2,0 | 17-19 | ≤0,40 | ≤0,020 | 9-11 | 5·C-0,7 |
|  | 08Х18Н10T | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤2,0 | 17-19 | ≤0,40 | ≤0,020 | 9-11 | - |

  - Ofertantul este în drept să prezinte fitinguri confecționate conform altor normative decât cele specificate în tabelul punctului 1, doar după prezentarea dovezilor de corespundere analogică a parametrilor tehnici specificați și solicitați conform cerințelor prezentului Caiet de Sarcini. La prezentarea dovezilor de corespundere a parametrilor tehnici analogici cu cei solicitați, se va ține cont de următoarele criterii:

- dimensiunile și toleranțele tipurilor de fitinguri pentru conducte din oțel;

- componența chimică conform cerințelor din tabelului 1;

- rezultatul încercărilor mecanice.

- Condiții generale

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de către uzina producătoare și autentificate cu ștampila umedă a uzinei producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător, cu preluarea mostrelor necesare conform cerințelor normative pentru efectuarea examinărilor și încercărilor corespunzătoare pentru stabilirea corespunderii calității.

  - Preluarea probelor pentru stabilirea corespunderii calității se va efectua în prezența Vânzătorului prin semnarea actului de preluare a mostrelor. Dacă Vânzătorul refuză de a semna actul de preluare a mostrelor acesta se califică ca bun necalitativ.

  - Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu corespund cerințelor pct. 7.1, 7.2 și 7.4 a prezentului Caiet de Sarcini.

  - Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

  - Oferta va fi prezentata în limba română sau rusă;

  - În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare din data comenzii Cumpărătorului;

  - La ofertă se anexează copia certificatului de Înregistrare а Companiei;

  - Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

  - În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

    - producătorul bunurilor ofertate;

    - mărimile geometrice și tipul oțelului din care sunt fabricate bunurile solicitate în pct.1 a prezentului Caiet de Sarcini;

    - uzina producătoare (țara de origine);

    - standardele de referință la fabricarea bunurilor prezentului Caiet de Sarcini.

  - Prețurile bunurilor ofertate, rămân neschimbate pe toată durata contractului.

- Condiții de primire-predare a bunurilor:

Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de Cumpărător numai în cazul în care au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

-	Bunurilor livrate vor fi marcate sau etichetate de către uzina producătoare conform standardelor în vigoare;

-	Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale, certificatul calității/conformitate a bunului și termenul de exploatare a produsului (după caz);

-      Actul de primire-predare a bunurilor după cantitate și calitate (act de recepție);

- Factura fiscală după necesitate cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei "NON LIVRARE", în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Transportarea spre testarea calitativă".

- Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ce se v-a confirma prin Actul comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii "NON LIVRARE", în rubrica 10.1 în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Returul de la testarea preventivă a calității".

- Semnarea Actului de primire-predare a bunurilor după cantitate și calitate de ambele părți și eliberarea facturilor fiscale de către Vânzător cu data recepției bunurilor se va efectua doar după ce bunurile vor trece testarea preventivă calitativă și vor fi prezentate toate documentele solicitate de Cumpărător (după caz).

- Condiții contractuale:

  - Responsabilități

În cazul livrării cu întârziere a bunurilor, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.

- Relații de contact:

Inginer SA:

Iurii COZACIUN – Tel.: + 373 22 813 298, e-mail – cozaciun.iurii@termoelectrica.md.