CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 –

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

    - Caiet de sarcini

Obiectul achiziționarea lucrarilor de  instalare a sistemei de aprovizionare cu gaze medicale (oxygen) pentru sala de operatii mici sis ala de ozonoterapie din cadrul IMSP AMT Buiucani in CCD, mun. Chisinau, str. I.L.Caragiale 2Autoritatea contractantă IMSP AMT Buiucani, mun.Chisinu, str. I. L. Caragiale 2

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. mun.Chisinu, str. I. L.Caragiale 2. Conductele de oxigen vor fi din țevi de cupru (GOST 617-2006). Recomandabil ca țevile respective se fie sudate cu aliaj tip ЛК-62-05( припой GOST 16130-85). Raza de îndoire a țevilor va fi de R=3D (diametru exterior).

Înainte de montarea țevilor, fitingurile instalabile de montaj se vor degresa conform standardului

ОСТ-26-04-312-83 -  Методы обежиривания оборудованияю Общие требования к технологическим процессам .

Fixarea tafilor cu coliere (cleme) de strângere-prindere. Locul plasării colierului de prindere, in

prealabil se va izola cu hârtie de azbest gr.5mm. Distanta intre cleme - pe porțiuni verticale intre

1,0-1,5m, pe porțiuni orizontale 0,75-1,0m. In locurile de trecere planșee si pereți se vor monta

manșoane (tub cilindric de izolare) din țevi de otel.

Spațiu dintre țeava conductei si tubul de izolare se va împle cu material de etanșare.

După montare conductele de gaze obligatoriu vor fi testate pneumatic la rezistenta si

etanșeitate in corespundere cu cerințele SNiP 3.05.05-84 si ПБ-03-585-03

Indicii de presiune var fi pentru:

- rezistenta Ptest=1,25 Pfact

- etanșare egala cu presiunea de funcționare (de lucru)

Testarea pneumatica se fa face cu aer medical si doar in timpul zilei.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.peste 1 zi dupa deschiderea ofertelor

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul serviciilor de proiectare.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

    - Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul achiziționarea lucrarilor de   instalare a sistemei de aprovizionare cu gaze medicale (oxygen) pentru sala de operatii mici sis ala de ozonoterapie din cadrul IMSP AMT Buiucani in CCD, mun. Chisinau, str. I.L.Caragiale 2.

Autoritatea contractantă IMSP AMT Buiucani, mun. Chisinau, str. I. L. Caragiale 2

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capitolul 1. Valoarea utilajului Capitolul 1.1. Echipament de serie (standard) |  |  |  |  |
|  | Pret de piata | Butelie pt. dioxid de carbon V=40 l, P=10 MPa | buc | 3,000 |
|  | Pret de piata | Rampa pentru alimentare cu O2 pentru 3 butelii Pвx=15MPa | buc | 1,000 |
|  | Pret de piata | Reductor pentru O2, Pвx=10MPa | buc | 1,000 |
|  | Pret de piata | Distribution bend, manual connection, O2 | buc | 3,000 |
|  | Pret de piata | Priza externa pentru gaze medicale (O2) | buc | 1,000 |
|  | Pret de piata | Conector O2, tip 900.613 | buc | 2,000 |
| Capitolul 1.2. Echipament nestandard |  |  |  |  |
|  | Pret de piata | Dulap pentru 6 butelii. Dimensiuni 2000x600x2300(h) | buc | 1,000 |
| Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |  |  |
|  | M1G03A | Rampa pentru alimentare cu CO2 pentru 3 butelii (2buc) | t | 0.200 |
|  | M1G03A | Dulap pentru 6 butelii. Dimensiuni 1100x500x2150(h) (1buc) | t | 0.185 |
|  | GB04A | Priza externa pentru gaze medicale | buc | 1,000 |
| Capitolul 3. Comunicații interioare sanitare Capitolul 3.1. Conducte oxigen medical |  |  |  |  |
|  | IC31A | Țeava din cupru, montata prin sudura, la legătura corpurilor si aparatelor de încălzire, in instalații de încălzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 8x1,0 mm, inclusiv | m | 2,000 |
|  | IC31A | Țeava din cupru, montata prin sudura, la legătura corpurilor si aparatelor de încălzire, in instalații de încălzire centrala, având diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 72,000 |
|  | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele având diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 74,000 |
|  | ID10B | Robinet de închidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp înfundat cu mufe, pentru instalații de gaze, Robinet cu bila din alama д20мм | m | 5.000 |
| Capitolul 3.2. Conducte (Отвод конденсата) |  |  |  |  |
|  | IC31A | Țeava din cupru, montata prin sudura, la legătura corpurilor si aparatelor de încălzire, in instalații de încălzire centrala, având diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 2.500 |
|  | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 2.500 |
| Capitolul 3.3. Materiale de montaj/ fixare |  |  |  |  |
|  | IC40D | Brățara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalația de încălzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Brățara d10-12mm | buc | 70.000 |
|  | IC34A | Piese de legătura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu țeava de cupru,având diametrul exterior de pina la 12 mm, inclusiv | buc | 25.000 |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de încălzire centrala: manometru | buc | 2.000 |
| Total |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  LILIANA IAŞAN