## Акционерное общество

## “ЮАИЗ”

производство высоковольтных электроизоляторов

Изолятор керамический проходной типа

ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1

# П А С П О Р Т

1 Общие сведения об изоляторе и условиях его эксплуатации

Изоляторы типа ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 изготовлены в соответствии ГОСТ 22229-83 и ГОСТ 20454-85.

Изолятор предназначен для:

- работы в сетях переменного тока напряжением 10 кВ с частотой до 100 Гц, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря;

- эксплуатации в макроклиматических районах с умеренно-холодным климатом, в районах со средней степенью загрязнения по ГОСТ 9920-89;

- эксплуатации при предельных рабочих температурах от минус 60 С до плюс 40 С.

Предприятие – изготовитель: АО «ЮАИЗ» в г. Перми.

Номер партии 01.2024

Дата выпуска 25 января 2024 г.

2 Основные технические данные и характеристики

Основные технические характеристики:

| Наименование характеристики | Норма |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Номинальный ток, А | 2000 |
| Пробивное напряжение, кВ | 75 |
| Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | 12,5 |
| Масса, кг* | 17,0 |
| * Расчетное значение, масса изоляторов может изменяться в пределах ± 10 % |  |

3 Комплект поставки

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Изоляторы типа ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 |  |  |
| Паспорт | 1 |  |

4 Свидетельство о приемке

Изоляторы типа ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 в объеме 50   шт

По результатам типовых, периодических, приемо-сдаточных испытаний соответствуют требованиям ГОСТ 22229-83 и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

Начальник ОТК ______________________    ________________    _________________

(подпись)                                   (Ф.И.О.)                        (число, месяц, год)

#### 5 Свидетельство об упаковывании

# Изоляторы типа ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 в количестве 50  шт подвергнуты упаковке.

Дата упаковки _________________Упаковку произвел_____________________________

Изолятор упакован  АО «ЮАИЗ» в г. Перми согласно требованиям, предусмотренным в ГОСТ 22229-83.

Изоляторы после упаковки принял:

Мастер _____________________ Овчинникова Е. Н.

Штамп ОТК

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям ГОСТ 22229-83

в течение всего срока службы при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изоляторов.

Гарантийный срок службы изоляторов – 4 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента отгрузки изоляторов потребителю.

Срок службы изоляторов – не менее 25 лет.

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии настоящего  паспорта на данную партию изоляторов.

7 Реквизиты АО «ЮАИЗ» в г. Перми

Россия, 614112, г. Пермь, ул. Репина, 98

Телефоны: (342) 274-09-73, Факс: (342) 274-09-46

E-mail aiz@aiz.ru

#### 8 Заметки по эксплуатации

В процессе профилактического осмотра и ремонта изолятор должен очищаться от загрязнения, должно восстанавливаться влагостойкое покрытие арматуры и шва армирующей связки изолятора.

Условия хранения изолятора в части воздействия климатических факторов – по группам 3, 4, 5 ГОСТ 15150. При хранении по группам 3, 4 (неотапливаемое хранилище, навесы в районах с умеренным и холодным климатом в условно чистой атмосфере) допускается хранить изолятор в упаковке предприятия-изготовителя, при хранении по группе 5 (навесы в районах с умеренным и холодным климатом) изолятор должен быть распакован. Полный срок сохраняемости по ГОСТ 23216 – не более 2 лет.

При монтаже изолятора не допускается использование ударного инструмента. Хрупкое!