Anexa nr. 2

la Anunțul de participare

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică

a centralelor termice și a gazoductelor interioare

- Verificarea etanşeităţii centralei termice.

- Verificarea stării camerei de ardere a centralei termice şi curăţarea acesteia prin aspirație.

- Curățarea arzătorului cazanului, curăţarea şi controlul vizual al duzelor, curăţarea electrozilor de aprindere şi ionizare (calibrarea corectă a arzătorului în faza menajeră şi de încălzire), verificarea izolaţiei cablajului spre electrozi.

- Reglarea:

- electrodului de ionizare (supraveghere flacără);

- electrodului de aprindere;

- dispersorului flacără.

- Verificarea şi curăţarea:

- ventilatorului aspiraţie aer, controlul furtunurilor şi conductelor aferente senzorilor de protecţie şi modulare;

- tunului amestec combustibil-aer arzător;

- presostatului aer şi furtunurilor de legătură la arzător;

- controlul tirajului gazelor arse.

- Reglarea valvei de gaze.

- Decalcarea schimbătorului de căldură (după necesitate).

- Controlul tuturor garniturilor, cuplărilor elementelor îmbinate (centralei termice).

- Verificarea şi curăţarea filtrului stabilizator de gaz metan (după caz).

- Curăţarea filtrelor de la intrarea conductelor de apă în centrala termică şi înlocuirea acestora în caz de necesitate.

- Verificarea sistemului de siguranţă şi reglarea acestuia. Verificarea intervenţiei dispozitivului împotriva lipsei de gaz control flacără cu ionizare, timpul de intervenţie trebuie să fie mai mic de 10 sec.

- Verificarea sistemului de automatizare, sondelor şi termostatelor.

- Verificarea şi reglarea presiunii aerului în vasul de expansiune, inclusiv şi etanşeitatea vasului.

- Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă hidraulică.

- Verificarea tensiunii electrice la intrarea în centrala termică.

- Verificarea funcţionării pompei de circulaţie.

- Verificarea elementului de încălzire (la centrala termică electrică) şi a tuturor conexiunilor electrice incusiv împământarea.

- Verificarea etanşeităţii conductelor interioare de gaze, inclusiv tuturor îmbinărilor echipamentelor conductelor şi aparatelor consumătoare de combustibili gazoşi.

- Vopsirea conductelor interioare de gaze (după necesitate).

- Deservirea conductelor interioare de gaze se va efectua în conformitate cu ,,Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG nr.552 din 12.07.2017..

- Alte lucrări de deservire menite să asigure exploatarea inofensivă a utilajului pe combustibili gazoşi.

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor de mentenanță

a centralelor termice și a gazoductelor interioare

- Identificarea şi lichidarea scurgerilor fluidelor lichide şi/sau gaze din centrala termică, inclusiv din toate îmbinările echipamentelor aferente centralei termice şi conductei de gaze interioare.

- Înlocuirea (schimbarea), în caz de necesitate (defecţiune), a pieselor şi a părţilor componente, care asigură buna funcţionare a centralei termice în perioada ulterioară deservirii tehnice (fotorezistenţa, rezistenţa electrică, electrod, condensator, presostat de gaze, presostat de aer, fluxostat - inclusiv turbina, termostat de gaze arse, supapa de siguranţă, inele, flanşe, butoane, fişe, nipluri, garnituri, membrane, cablaj electronic, obturator, grup colector, corp colector, grup by-pass, garnitura de etanşare şi altele) - inclusiv preţul pieselor. şi /sau costul lucrărilor

- Reparaţia platei electronice a centralei termice (inclusiv preţul piesei şi /sau costul lucrărilor ).

- Reparaţia ventilatorului centralei termice (inclusiv preţul piesei şi /sau costul lucrărilor).

- Înlocuirea şi/sau repararea panourilor de comandă sau a telecomenzilor (inclusiv preţul pieselor şi /sau costul lucrărilor).

- Curăţarea filtrelor, inclusiv din echipamentele aferente centralei termice.

CERINŢE OBLIGATORII SUPLIMENTARE

pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică

și mentenanță a centralelor termice și a gazoductelor interioare

- Serviciile de deservire a centralelor termice şi a conductelor interioare de gaze se vor efectua cu stabilirea termenului limită de finisare nu mai tîrziu de 31 august a anului de gestiune totodată cu condiția prestării serviciilor de mentenanţă pe durata de valabilitate a contractului.

- Cheltuielile de transport vor fi incluse în prețul ofertei.

- Costul serviciilor de mentenanţă, inclusiv piesele și cheltuielile de transport vor fi incluse în prețul ofertei.

- Pentru piesele (părți componente) înlocuite-(reparate) în procedura serviciului de mentenanţă, se va oferi garanţie minim 6 (șase) luni începând cu deschiderea sezonului de încălzire 2023-2024.

- După efectuarea serviciilor de deservire tehnică a centralelor termice, Prestatorul va întocmi un Act de deservire tehnică a centralei termice pentru fiecare oficiu separat cu indicarea parametrilor tehnici de lucru pentru fiecare cazan (convector – după caz) și totodată un Act generalizat cu indicarea recomandărilor privind repararea şi/sau înlocuirea pieselor-(componentelor, mecanismelor) pentru fiecare cazan-(centrală termică)  în vederea prevenirii defectării acestuia.

- Deservirea conductelor interioare de gaze se va efectua în conformitate cu ,,Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale” aprobate prin HG-nr. 552/2017, cu întocmirea de către Prestator a unui Act de deservire tehnică a conductelor interioare de gaze pentru fiecare oficiu separat.

- Actele se consideră valabile în cazul contrasemnării de către persoana responsabilă de exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaze și/sau de şeful oficiului teritorial, sau reprezentant împuternicit al acestuia şi se prezintă în original Beneficiarului de către Prestator.